技术参数及要求

一、项目概况：

依据《医院空气净化管理标准》（WS/T 368-2025）第5.5条《集中空调通风系统》中第5.5.1.7款“空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等设备需要清洗消毒之规定”；我院拟对★集中空调主机8台、新风机组18台、风机盘管478台开放式冷却塔与冷却水系统进行清洗与消毒，以上所有设备年度清洗消毒二次；对8台集中空调主机维保后每月巡检3次。

- 二、采购项目清单

| 采购包 | 序号 | 服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | B楼4-12层新风机组清洗维护 | 18 |
|  | 2 | B楼其余楼层及区域风机盘管清洗维护 | 443 |
|  | 3 | B楼负一层螺杆式冷水空调主机维护 | 2 |
|  | 4 | B楼负一层水泵维护 | 6 |
|  | 5 | B楼负一层配电柜及控制系统维护 | 1 |
|  | 6 | B楼循环水系统维保 | 1 |
|  | 7 | B楼冷却塔清洗维保 | 2 |
|  | 8 | B楼平台净化空调主机（一台冷热，两台单冷）维保 | 3 |
|  | 9 | B楼平台水泵（机房）维护 | 2 |
|  | 10 | 体检中心室内风机盘管（一层8台、二层23台、三层4台)清洗维护 | 35 |
|  | 11 | 体检中心平台风冷式冷（热）水机组维护 | 1 |
|  | 12 | 体检中心平台水泵维护 | 2 |
|  | 13 | 1层核磁机房平台Leco风冷冷水机组维保 | 1 |
|  | 14 | A楼手术室屋面净化空调主机（Leco风冷冷水机组）维保 | 1 |
|  | 15 | 锈蚀、滑丝、漏水管道闸阀更换 | 500 |
|  | 16 | 净化机组过滤器更换服务（过滤器甲方提供） |  |
| ★ | 17 | 集中空调主机8台、新风机组18台、风机盘管478台，开放式冷却塔与冷却水系统进行清洗与消毒，以上所有设备年度清洗消毒二次；对8台集中空调主机维保后每月巡检3次 |  |

- 净化机组位置型号

| 机组编号 | 机组位置 | 厂家名称 | 设备型号 | 额定热量/冷量 | 额定风量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号 | A楼1.3.4手术间 | 南京天加环境科技有限公司 | TAC1012CHW | 30.58kw | 7000㎥/h |
| 2号 | A楼2手术间 | 南京天加环境科技有限公司 | TAC1016CHW | 37.58KW | 10000㎥/h |
| 3号 | A楼5手术间 | 南京天加环境科技有限公司 | TACO708CHW | 9.95KW | 2500㎥/h |
| 4号 | A楼6手术间 | 南京天加环境科技有限公司 | TAC0709CHW | 12.29KW | 3000㎥/h |
| 5号 | A楼手术室走廊 | 南京天加环境科技有限公司 | TAC1013CHW | 34.64KW | 8000㎥/h |
| 6号 | A楼新风 | 南京天加环境科技有限公司 | TAC1012CHW | 75.1KW | 7000㎥/h |
| 7号 | A楼实验室进风 | 南京天加环境科技有限公司 | TAC10112DHD | 4KW | 80000㎥/h |
| 8号 | A楼实验室出风 |  |  |  |  |
| 9号 | B楼静配南仓 | 山东雅士股份有限公司 | AAHM5.2H2-10B | 74KW/55KW | 4800CMH |
| 10号 | B楼静配北仓 | 山东雅士股份有限公司 | AAHM2.2H2-5B | 7KW/5KW | 2000CMH |
| 11号 | B楼供应室新风 | 山东雅士股份有限公司 | AAHM4.2H2-10E | 59KW/26KW | 3800CMH |
| 12号 | B楼供应室 | 山东雅士股份有限公司 | AAHM10.5H2-5B | 35KW/35KW | 9500CMH |
| 13号 | B楼负一层 | 南京天加环境科技有限公司 | TACO711DHD | 47/45.67 | 4000CMH |
| 14号 | B楼负二层南走廊新风 | 上海开利空调设备有限公司 | 39G1317 | 250KW | 15000CMH |
| 15号 | B楼负二层北走廊新风 | 上海开利空调设备有限公司 | 39G1117 | 183KW | 10900CMH |
| 16号 | B楼负二层北机房新风 | 上海开利空调设备有限公司 | 39G1015 | 160KW | 8500CMH |
| 17号 | B层ICU新风 | 山东雅士股份有限公司 | AAHM5.2H2-10E | 77KW/34KW | 5000 CMH |
| 18号 | B层ICU办公机组 | 山东雅士股份有限公司 | AAHM5.2H2-3B | 20KW/22KW | 5000CMH |
| 19号 | B层ICU大厅 | 山东雅士股份有限公司 | AAHM5.2H2-5B | 77KW/34KW | 5000CMH |
| 20号 | B层ICU负压 | 山东雅士股份有限公司 | AAHM2.2H2-10B | 23KW/21KW | 1500CMH |
| 21号 | B层1. 2.3手术间 | 山东雅士股份有限公司 | AAHM8.5H2-3B | 17KW/25KW | 6800CMH |
| 22号 | B层4手术间 | 山东雅士股份有限公司 | AAHM12.5H2-4B | 29KW/21KW | 11500CMH |
| 23号 | B层手术室辅助用房 | 山东雅士股份有限公司 | AAHM4.2H2-3B | 16KW/16KW | 4200CMH |
| 24号 | B层5手术间 | 山东雅士股份有限公司 | AAHM10.5H2-4B | 25KW/25KW | 10100CMH |
| 25号 | B层6.7手术间 | 山东雅士股份有限公司 | AAHM6.5H2-3B | 4KW/19KW | 5500CMH |
| 26号 | B层8手术间 | 山东雅士股份有限公司 | AAHM4.2H2-3B | 10KW/8KW | 4000CMH |
| 27号 | B层手术室办公辅区 | 山东雅士股份有限公司 | AAHM4.2H2-3B | 16KW/18KW | 4200CMH |
| 28号 | B层手术室结净走廊 | 山东雅士股份有限公司 | AAHM8.5H2-5B | 26KW/31KW | 8500CMH |
| 29号 | B层手术室辅区新风 | 山东雅士股份有限公司 | AAHM6.5H2-10E | 94KW/49KW | 6100CMH |
| 30号 | B层手术室新风 | 山东雅士股份有限公司 | AAHM8.5H2-10E | 119KW/62KW | 7700CMH |
| 31号 | 科研楼实验室走廊 | 南京天加环境科技有限公司 | TAC1012DHD | 82kW | 5407 m3/h |
| 32号 | 科研楼实验室 | 南京天加环境科技有限公司 | TAC1115DHD | 153kw | 7510m3/h |

- 集中空调净化机组维保要求

| 序号 | 维保内容及数量 | 维保需求 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 新风机组 （18） | 清洗翅片、灰尘，清理叶轮灰尘、油泥，检测电机绝缘， 接线是否牢固，清理冷凝水盘淤泥，藻泥，杂物，疏通冷凝水管，保证排水畅通。擦拭出风口，回风口、拆洗回风口过滤网，测试风机运作是否正常。（清洗消毒二次） |
| 02 | 风机盘管 （478） | 清洗翅片、灰尘，清理叶轮灰尘、油泥，检测电机绝缘， 接线是否牢固，清理冷凝水盘淤泥，藻泥，杂物，疏通冷 凝水管，保证排水畅通。擦拭出风口，回风口、拆洗回风口过滤网，测试风机运作是否正常。（清洗消毒二次） |
| 03 | 螺杆式冷水空调主 机维保 （2） | 维保包含：更换保养耗材冷冻油，油过滤器，冷媒干燥过 滤器，对 2 台机组冷凝器进行化学物理清洗，对机组保养电气检测，整体查漏，紧固所有螺丝，膨胀阀，电磁阀动 作测试，电脑版检测等。（维保后每月巡检3次） |
| 04 | 水泵 （6） | 进行电流、电压、泵体震动、噪音机械密封进行检查，轴承有无异响，轴承磨损严重时及时更换，检查润滑油位油质，需要更换时进行更换。水泵叶轮松动及时紧固等（清洗消毒二次） |
| 05 | 配电柜及 控制系统 （1） | 检查柜体是否散热正常，有无异味，检查断路器动作灵活， 有无卡顿，检测过载、短路、接触器吸合断开可靠，有无异响，无烧蚀。清理风扇，散热口，手动/自动切换是否正常等（清洗消毒二次） |
| 06 | 循环水系统维保 （1） | 整天检测系统压力温度稳定，有无异常波动；检测膨胀水 箱、定压补水机组水位、压力正常；检测系统排水、排气 阀、排污阀动作正常。排污、换水等（维保后每月巡检3次） |
| 07 | 冷却塔清洗维保 （2） | 清洗塔体塔盘，无杂物无青苔、无淤泥，皮带松紧是否合适，需要时进行更换；填料清洗，使无堵塞、无破损、无坍塌等（维保后每月巡检3次） |
| 08 | 风冷式 冷（热）水机组 （1） | 检查压缩机、风机电机绝缘测试合格，接地可靠，线路无破损，检测运行电流、声音、震动是否正常，清除冷凝翅片灰尘，柳絮、杂物，用翅片专用清洗剂清洗，检测冷媒压力，膨胀阀、电磁阀动作正常，换热器是否有结垢，堵塞等进行处理。（维保后每月巡检3次） |
| 09 | Leco 风冷 冷水机组 （1） | 检查压缩机、风机电机绝缘测试合格，接地可靠，线路无 破损，检测运行电流、声音、震动是否正常，清除冷凝翅 片灰尘，柳絮、杂物，用翅片专用清洗剂清洗，检测冷媒 压力，膨胀阀、电磁阀动作正常，换热器是否有结垢，堵 塞等进行处理。（维保后每月巡检3次） |
| 10 | 锈蚀、滑丝、漏水管道闸阀更换（约500个） | 更换单个闸阀的材料费和人工费 |
| 11 | 净化机组 | 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333标准出具空气检测风量报告 |
| 12 | 其他要求 | 出具《中央空调及机新风机组维保验收报告》国家标准（如GB/T 17790）制冷时室内机进出口温差≥9℃，制热≥18℃ ‌ 运行噪声≤设计值（通常卧室≤35dB），振动无传导至建筑构。室内温湿度、风速分布室内温湿度、风速分布均匀符合舒适要求 ‌ |