采购需求

（一）项目运行维护管理范围

后宰门院区已建投用污水处理站，设备设计处理水量300m³/天，平均处理污水量约120m³/天。医院污水由来自住院部、门诊室、浴室、卫生间、办公室等场所排放的污水组成。该污水与一般生活污水类似，其中除含有机和无机污染物，如各种药物、消毒剂等污染物，还含有大量病菌、病毒和寄生虫，成份较为复杂。污水处理站出水水质标准应满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）的预处理标准规定。

定期清掏清理全域权属管辖区域内所有化粪池、提升井、食堂隔油池及疏通全部配套附属管道、连通管网、井室构筑物。

（二）设备清单

| 序号 | 设备设施及系统 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水站内 公共区域 | 普通轴流通风风机 及连接风管 | 1 | 套 | 2026年3月改造时更换 |
|  |  | 通风风管 | 1 | 条 | 2026年3月改造时刷新 |
|  |  | 风机房 | 1 | 座 | 2026年3月改造时刷新 |
|  |  | 电缆桥架 | 1 | 套 | 2026年3月改造时刷新 |
|  |  | 围栏栏杆爬梯 | 1 | 批 | 2026年3月改造时刷新 |
|  |  | 井盖 | 2 | 块 | 2026年3月改造时刷新 |
|  |  | 墙面顶面地面 | 1 | 套 | 2026年3月改造时刷新 |
|  |  | 罗茨风机管道 | 1 | 套 | 2026年3月改造时刷新 |
|  |  | 输水管道 | 1 | 批 | 2026年3月改造时刷新 |
|  |  | 井盖支撑 | 2 | 组 | 2026年3月改造时更换 |
|  |  | 调节池井盖 | 1 | 套 | 2026年3月改造与地面平齐 |
| 2 | 提升井 | 浮球液位开关和时控系统 | 1 | 套 | 2025年更换液位开关 新增时控系统 |
|  |  | 提升泵 | 1 | 台 | 2025年更换新泵 |
|  |  | 池顶开孔+安装井盖 | 1 | 套 | 2026年4月改造 |
|  |  | 池内砌墙安装过墙管 | 1 | 套 | 2026年4月改造 |
| 3 | 化粪池 | 浮球液位开关 | 1 | 套 | 2018年改造时新增设备 |
|  |  | 提升泵 | 1 | 台 | 2018年改造时新增设备 |
| 4 | 调节池 | 搅拌机 | 1 | 台 | 2018年改造时新增设备 |
|  |  | 提升泵 | 2 | 台 | 2021年改造时更换 |
|  |  | 格栅机 | 1 | 台 |  |
| 5 | 1号生化池 | 浮球液位开关 | 1 | 台 | 2026年3月改造时更换 |
|  |  | 进水电动阀 | 1 | 台 | 2026年3月改造时更换 |
|  |  | 滗水器 | 1 | 套 | 2021年改造时更换 |
|  |  | 曝气系统 | 1 | 组 | 2026年3月改造时更换 |
|  |  | 人工清理 | 1 | 批 | 2026年3月改造 |
| 6 | 2号生化池 | 浮球液位开关 | 1 | 台 | 2026年3月改造时更换 |
|  |  | 进水电动阀 | 1 | 台 | 2026年3月改造时更换 |
|  |  | 滗水器 | 1 | 套 | 2021年改造时更换 |
|  |  | 曝气系统 | 1 | 组 | 2026年3月改造时更换 |
|  |  | 人工清理 | 1 | 批 | 2026年3月改造 |
| 7 | 消毒池 | 次氯酸钠加药泵 | 2 | 台 | 2024年4月更换1台新设备 |
|  |  | 次氯酸钠储存罐500L | 1 | 个 | 2026年4月改造时更换 |
|  |  | 消毒池回流泵 | 1 | 台 | 2023年9月新增新设备 |
| 8 | 脱泥系统 | 板框压滤机 | 1 | 台 | 2026年3月改造新增 替换污泥处置设备 |
|  |  | 螺杆泵 | 1 | 台 | 2026年3月新增设备 |
|  |  | 污泥中间桶 | 2 | 套 | 2026年3月新增设备 |
| 9 | 风机房 | 罗茨风机 | 2 | 台 | 2021年改造时更换 |
|  |  | 换气扇 | 1 | 台 |  |
|  |  | 除锈刷新工作 | 1 | 套 | 2026年3月改造时完成 |
| 10 | 进水系统 | 进水电磁流量计 | 1 | 台 |  |
|  |  | 进水管路 | 1 | 套 | 2025年1月维修时更换 |
|  |  | 进水电磁阀 | 2 | 台 | 2025年1月维修时更换 |
| 11 | 排水系统 | 排水电磁流量计 | 1 | 台 | 2025年5月改造时新增 |
|  |  | 排水泵 | 1 | 台 | 2025年5月改造时新增 |
|  |  | 排水液位开关 | 1 | 套 | 2025年5月改造时新增 |
|  |  | 排水电气柜 | 1 | 台 | 2025年5月改造时新增 |
| 12 | 污水站值班室 | 控制电气柜 | 1 | 台 | 2016年3月 |
|  |  | 动力电气柜 | 1 | 台 | 2016年3月 |
|  |  | 在线气体检测仪 | 1 | 台 | 2024年3月新增 |
|  |  | 便携式余氯检测仪 | 1 | 台 | 2023年7月新增 |
|  |  | 便携式气体报警仪 | 1 | 台 | 2023年8月新增 |
|  |  | 楼梯间换气轴流风机 | 1 | 台 | 2025年8月新增 |
|  |  | PLC控制器及自动化编程 | 1 | 台 | 2026年4月改造时完成 |
|  |  | 电气柜线路改造 | 1 | 批 | 2026年4月改造时完成 |
|  |  | 触控屏及人机交互编程 | 1 | 台 | 2026年4月改造时完成 |

备注：具体设备情况以现场踏勘为准

### 日常设备运行维护耗材清单包含1500元内（含1500元）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨高温黄油润滑油 | 批 | 1 |
| 2 | 风机专用齿轮机油 | 批 | 1 |
| 3 | 风机三角皮带 | 批 | 1 |
| 4 | 风机空气过滤网 | 批 | 1 |
| 5 | DN15风机泄压阀 | 批 | 1 |
| 6 | 水泵专用齿轮油 | 批 | 1 |
| 7 | 配电柜继电器、接触器等元器件 | 批 | 1 |
| 8 | 配电柜按钮开关 | 批 | 1 |
| 9 | 计量泵密封 | 批 | 1 |
| 10 | 计量泵隔膜220v、32L/h | 批 | 1 |
| 11 | 12W值班室LED灯盘SPB-2800 | 批 | 1 |
| 12 | 防锈底漆 | 批 | 1 |
| 13 | 防锈面漆 | 批 | 1 |
| 14 | 液位浮球开关 | 批 | 1 |
| 15 | 压力表耐震正压 | 批 | 1 |
| 16 | 压滤机滤板密封垫片 | 批 | 1 |
| 17 | 管道维修包（生料带、胶水、密封垫等） | 批 | 1 |

### 化粪池及附属管道管网参数

| 序号 | 区域 | 设备/ 设施 | 管线分布 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支管管路 | 主线管路 |  |
| 1 | 后宰门 院区 | 化粪池 | 住院部洗手池→排水支管 住院部卫生间→排水支管 | 排水支管→主管→医院化粪池 | 57m³ |
| 2 |  | 提升井 | 门诊楼洗手池→排水支管 门诊楼卫生间→排水支管 连接楼洗手池→排水支管 连接楼卫生间→排水支管 | 排水支管→主管→提升井 | 12m³ |
| 3 | 后宰门院区家属院 | 化粪池 | 家属楼→排水支管 报告→排水支管 后院卫生间→排水支管 供应室卫生间→排水支管 | 排水支管→主管→家属院化粪池 | 88m³ |
| 4 | 后宰门院区食堂（一层东墙外） | 食堂 隔油池 | 厨余污水→排水支管 | 排水支管→隔油池 （隔油池→家属院化粪池） | 12m³ |
| 5 | 社会路 家属院 （老楼） | 化粪池 | 家属楼生活废水→排水支管 | 排水支管→主管→老楼化粪池 | 20m³ |
| 6 | 社会路 家属院 （新楼） | 化粪池 | 家属楼生活废水→排水支管 锅炉房排水→排水支管 | 排水支管→主管→新楼化粪池 | 150m³ |
| 7 | 管道 疏通 | 污水 管道 | 全域权属管辖区域内所有配套附属管道、连通管网、井室构筑物 |  |  |

### 水质检测清单

| 序号 | 项目 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 1 次/1月 | 委托有资质单位出具检测报告 |
| 2 | 五日生化需氧量 | 1 次/1月 |  |
| 3 | 氨氮 | 1 次/1月 |  |
| 4 | 悬浮物 | 1 次/1月 |  |
| 5 | PH | 1 次/1月 |  |
| 6 | 总余氯 | 1 次/1月 |  |
| 7 | 粪大肠菌群 | 1 次/1月 |  |
| 项目1-7不定期检测 |  | 4次/1年 |  |
| 沙门氏菌检测 |  | 4次/1年 |  |
| 志贺氏菌检测 |  | 2次/1年 |  |

### 药品使用量清单

| 名称 | 化学品名 | 计划年用量 |
| --- | --- | --- |
| 次氯酸钠 | 污水消毒 | 5吨 |
| 次氯酸钠 | 污泥消毒 | 5吨 |
| 絮凝剂 | 污泥PAM | 60kg |

污泥及格栅栅渣处置量：0.5吨/年。

（三）项目要求

1、运行处理要求

① 负责污水处理设备、设施的日常维护保养（含年度例行维护）；

② 负责采购人后宰门院区医疗污水、废水的集中处理，确保达标排放；

③ 服从环保部门及采购人的监督管理。按照采购人排污许可证副本中对排污单位自行监测要求内容，进行相应监测和检测并出具合格报告；如监测中发现有不达标排放的行为，中标人承担由此而造成的一切经济损失及法律责任。

④ 每天专人进行污水处理，填写污水处理运行情况记录表，按月报送采购人存档；

⑤ 定期清理系统污泥及格栅渣，并与有资质的处置单位签署危险废物处置合同，定期进行处置；

⑥ 全域权属管辖区域内所有化粪池、提升井、食堂隔油池及全部配套附属管道、连通管网、井室构筑物；凡属采购人产权所有、日常运维管辖的排污纳淤设施点位，均统一纳入本次服务作业范畴，全额覆盖、一体实施清掏与应急疏通工作。具体要求为：全域范围内所有化粪池、提升井、隔油池，每年专业清掏、淤积清理、污物清运不少于 2 次；全域配套附属管道及管网，出现堵塞、淤积、排水不畅等情况时，须全天候响应、即时到场疏通清理，保障设施正常运行。

⑦ 水处理药品及药剂的采购、保管、使用等，确保项目运行中各环节的安全。

（四）项目技术要求：

按照项目所在地环保部门要求，在保证处理出水水质达标的基础上，须做好工艺机械设备、自控及电器设备的维护保养，做好水处理建筑物相关土建设施的养护和卫生保洁工作，保证系统的正常运行。

（五）维护要求：

1、投标人应设置专门的设备及设施维护管理机构，配备专职管理人员，负责维护保养、检修、维修、故障鉴定和更新等管理工作，建立完善的设备及设施管理制度、设备操作规程、设备及设施维护规程以及点检、巡检标准，制定严格的岗位责任制。

2、投标人应按有关规范、规定的要求对各种设备、设施做好日常维护保养。

3、主要设备完好率要求不小于98%；无备用的设备完好率要求不小于99%。

（六）技术培训等要求

1、投标人应组织对运行维护管理人员进行技术培训，使其了解处理工艺，熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标，熟悉掌握本岗位工作技能。

2、培训内容包括：污水处理基本理论、水污染控制法规与标准、污水处理机电设备、污水处理厂自动化控制的基本知识、污水处理厂的管理制度和操作规程、各工种的专业培训等。

3、在运行维护管理过程中，投标人应不定期的对运行维护管理人员进行培训，使其掌握新的专业知识和技能。

（七）项目运行维护管理要求

1、组织实施要求

(1) 投标人应向采购人或其指定的管理机构提交运行维护管理方案，方案中应包含：项目概况、运行维护管理组织架构、工作职责和纪律规范、运行维护管理制度、操作规程、安全规程等内容，并根据方案审核意见修改完善。

(2) 运行维护管理方案确定后，应制定进场计划，组织有关运行管理人员进场并购置办公、生活用品和生产工具。

(3) 投标人应组织对运行维护管理人员进行技术培训，运行维护管理人员必须持证上岗。

(4) 考核通过的运行维护管理人员按照运行维护管理方案的要求对厂区进行运行维护管理，并接受主管单位的监督。

2、项目运营管理人员及设备要求

(1) 人员要求：现场服务人数配置3人，实行24小时值班制，每班次在岗人员不少于2人，确保污水处理站各项工作有序推进、稳定运行。项目所配人员须具有污水处理资格证书。

(2) 根据运行维护管理要求，以高效、精简的原则设置运营管理人员，运营操作工；而且投标人应根据本项目情况，自行配备必须的办公设备、化验检测设备、维修维护设备。如中标单位拟对投入维保人员进行调整，需向采购人提出申请，且调整人员须具备同等污水处理资格证书。

3、项目管理要求

(1) 考核管理要求

① 水量考核：在合同期内，污水处理量以实际污水处理达标水量、水质指标，根据业主要求，每天记录，每月统计上报。

② 水质考核：在合同期内，根据进出水水质指标表所列指标及进出水水质进行考核管理。

(2) 监督管理要求

投标人应配合上级主管单位对本项目的监督管理。采购人对日常运行情况进行监督管理，投标人每月应抽检进出水水质送有资质的检测单位进行检测。

(3) 管理制度要求

投标人制定管理办法及考核标准，投标人根据采购方管理办法制定具体的管理制度，确定运行岗位，工作职责、操作规程，纪律规范等，组织协调好日常运行管理工作，确保运行管理服务工作高质量完成。

(4) 运营期内各类紧急情况下的应急预案要求

包括就如何建立应对和处理各种突发事件如战争、自然灾害、疫情、涉及发生危害周边设施财产、生态环境及人员生命的公共安全事故等的应急快速反应机制等方面的考虑，以及防汛抢险措施。

(5) 安全防护、文明运行的要求

① 投标人必须落实安全生产措施，按采购人以及有关部门的要求，维护作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，为上岗工人配置统一的工作服和安全防护用品，自行解决安全作业问题。

② 投标人应按实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续，为员工劳动购买保险手续和办理暂住证等手续，安排好下属人员的住宿和安全教育管理工作。

③ 本项目用电未经采购人以及有关部门的同意，投标人不得擅自改变原供电线路和驳接线路挪作他用。

④ 投标人按要求定期进行安全隐患排查工作，杜绝任何用电设施发生漏电现象，确保安全、正常运行。

⑤ 投标人在检查维护水泵、闸阀门、管道、集水池等设备设施时，必须采取防硫化氢等有毒有害气体的安全措施。

⑥ 投标人做好安全标示、防护等工作，确保人员安全。

⑦ 安全生产：投标人应按照国家及地方有关安全生产的法律、法规制定安全生产规章制度和措施，制定应急预案，建立安全生产教育和检查机构，并定期向采购人汇报，接受检查并按照采购人的意见进行整改。

⑧ 本项目的安全生产责任由投标人承担。

⑨ 代表采购人负责含环保检查、会议及其他相关污水站运行的全部事宜。

（八）知识产权和保密要求

1、知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2、保密要求：中标人在服务期间所获悉的技术信息、经营信息、其他信息等，未经许可不得向任何第三方披露、不得将保密信息用于工作职责以外的任何目的、不得擅自复制、下载、拍摄或以其他方式获取保密资料、不得私自留存涉密载体（如文件、U盘、账号等）。以上所述，如有泄密，采购人有权解除服务合同。保密期限为永久。