- 一、基本要求

- 1、功能要求：

对原有移动客户端访问软件及原平台系统进行升级服务。

2.服务期要求：合同签订生效后60个工作日，设备到货，安装布线，系统联调，72小时连续无故障运行，交付甲方使用。

3.服务地点：渭南市中心医院。

- 二、服务标准、期限、效率等要求

- 1、设备质保期：3年

- 2、故障处理：1小时内电话响应，2小时内到场（市区），24小时内解决。

- 3、培训要求：乙方需为甲方提供2次免费培训（设备操作、简单故障排查），参训人数≥3人。

- 4、材料进场报验：线缆、立杆等主材需经甲方签字确认后才可使用，拒绝不合格材料进场。

- 5、所有设备及软件原厂实施、原厂质保（三年），需出具售后服务承诺函。

- 三、验收标准

- 按甲方相关流程验收。

- 四、采购清单和技术要求

- （一）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 枪式监控摄像机 | 38台 |
| 2 | 半球式监控摄像机 | 30台 |
| 3 | 一键报警监控云台摄像机 | 5台 |
| 4 | 球式监控云台摄像机 | 5台 |
| 5 | 存储设备 | 3台 |
| 6 | 监控硬盘 | 96块 |
| 7 | 楼顶固定支架 | 9个 |
| 8 | L型固定支架 | 29个 |
| 9 | 球式固定支架 | 5个 |
| 10 | 光纤线材 | 4000米 |
| 11 | 光端传输器 | 4对 |
| 12 | 监控电源适配器 | 50个 |
| 13 | 集中式供电电源适配器 | 3个 |
| 14 | 球式摄像头电源适配器 | 5个 |
| 15 | 室外防水设备箱 | 6个 |
| 16 | 交换机 | 6台 |
| 17 | 网线线缆需求 | 39箱 |
| 18 | 强电线材需求 | 50卷 |
| 19 | 立式固定杆 | 5根 |
| 20 | 移动客户端访问软件 | 1项 |
| 21 | 维修监控摄像头 | 1项 |
| 22 | 原平台系统运维服务 | 1项 |

- （二）技术规格要求

- 2.1 枪式监控摄像机

| 类别 | 需求参数 |
| --- | --- |
| 枪式监控摄像机 | 1.不低于500万像素；≥1/2.8英寸CMOS传感器 ▲2.焦距：满足4mm、6mm、8mm定焦镜头；补光灯类型：红外补光，有效红外距离不小于80m，最低照度：彩色：≤0.001lx(F=1.6,AGC ON)，黑白≤0.001lx(F=1.6,AGC ON)（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件佐证） 3.摄像机配备以太网千兆接口，应符合IEEE802.3标准，内置MIC 4.码流可同时并发输出，应达到：主码流：分辨率≥2880×1620，帧率≥25fps，码率≥4Mbps；副码流：分辨率≥704×576，帧率≥25fps,码率≥1Mbps。 5.具备绊线、周界智能分析功能；具备自动白平衡、自动增益、背光补偿、强光抑制、数字降噪功能。开启走廊模式后，监控画面应能实现90°旋转并自动调整宽高比。 6.视频编码格式包含H.265、H.264等常见格式，码率可调 7.电源功耗≤5W，应能在DC12V土25％的供电条件下正常工作，支持POE供电 8.外壳防护等级不低于IP67 9.支持接入协议包含通用的Onvif协议及国标GB/T 28181协议 10.包含10台老旧设备拆除 |

- 2.2 半球式监控摄像机

| 定焦红外采集声像终端 | 1.不低于500万像，≥1/2.7英寸CMOS传感器 ▲2.焦距：满足2.8mm、4mm、6mm定焦镜头；补光灯类型：红外补光，有效红外距离不小于50m，最低照度：彩色：≤0.001lx(F=1.6,AGC ON)，黑白≤0.001lx(F=1.6,AGC ON) （提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件佐证） 3.摄像机配备1个以太网千兆接口，应符合IEEE802.3标准，内置MIC 4.码流可同时并发输出，应达到：主码流：分辨率≥2880×1620，帧率≥25fps，码率≥4Mbps；副码流：分辨率≥704×576，帧率≥25fps,码率≥1Mbps。 5.具备绊线、周界智能分析功能；具备自动白平衡、自动增益、背光补偿、强光抑制、数字降噪功能。开启走廊模式后，监控画面应能实现90°旋转并自动调整宽高比 6.视频编码格式包含H.265、H.264等常见格式，码率可调 7.电源功耗≤5W，应能在DC12V土25％的供电条件下正常工作，支持POE供电 8.外壳防护等级不低于IP67 9.支持接入协议包含通用的Onvif协议及国标GB/T 28181协议 10.包含10台老旧设备拆除 |
| --- | --- |

- 2.3一键报警监控云台摄像机

| 变焦红外采集声像终端 | - 1.不低于500万像素 - 2.配备2.8～17mm电动变焦镜头 - 3.主码流最高分辨率≥3072×1728 - ▲4.具备一键聚焦、镜头复位功能，红外补光，≥30m有效红外距离,最低照度：≤0.002lx（@F1.4，彩色模式）（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件佐证） - 5.水平旋转角度：0-350°，垂直旋转角度：0-90° 6.具备强光抑制、背光补偿、透雾、视频翻转、日夜转换方式、自动白平衡、降噪等功能 7.具备至少2路报警信号接入，配备降噪MIC 8.视频编码格式包含H.265、H.264等常见格式，码率可调 9.支持POE供电及反向供电 ▲10.支持通过IE浏览器发起单向语音广播（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件佐证） ▲11、支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测等智能算法（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件佐证） ▲12.摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件佐证） 13.支持接入协议包含通用的Onvif协议及国标GB/T 28181协议 14.配备一键报警按钮，可接入医院现有监控平台，并实现一键报警功能。 |
| --- | --- |

- 2.4 球式监控云台摄像机

| 球式采集声像终端 | 1.不低于500万像，≥1/2.8英寸CMOS传感器。 2.最低照度：彩色：≤0.002lx（AGC ON）黑白：≤0.001lx（AGC ON） 3.设备镜头焦距不低于4.5mm～150mm；支持不低于33倍光学变倍和16倍数字变倍 4.支持不少于8颗红外灯+2颗白光灯，有效红外补光距离不小于200m、有效白光距离不小于30m ▲5.满足不少于1个电源接口、1个RJ45、1个RS485、1个Micro SD 卡槽（最大支持 512GB 存储卡）；1 对音频输入/输出接口；支持 8 路报警输入、2路报警输出（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件佐证） ▲6.应支持最大抓拍分辨率为 2592×1944（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件佐证） ▲7.应支持不少于10种预设报警语音功能，应支持不少于25种自定义报警音功能，支持通过 IE 浏览器、手机APP、NVR等设置自定义报警语音并上传（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件佐证） ▲8.应支持设置警戒区域后可检测进入警戒区域的人或车辆,并放大变倍获取目标细节；应支持设置通过白光闪烁、语音警告,并上传报警信号（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件佐证） 9.应支持人、车目标分离警戒、三种人车分离模式：仅对人进行警戒、仅对车进行警戒、对人、车同时警戒 10.在天气晴朗无雾的条件下，设备应能对设置的检测区域内的单个行人/车辆联动抓拍、录像、声音、报警输出 11.当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，应可基本分辨距离600米处所摄目标建筑物的轮廓和状态 12.外壳防护等级≥IP67 13.支持接入协议包含通用的Onvif协议及国标GB/T 28181协议 |
| --- | --- |

- 2.5 存储设备

| 存储设备 | 1、具有≥48个SATA硬盘接口，支持硬盘热插拔；支持HDD或SSD硬盘；支持（不同品牌）SATA硬盘混插；硬盘容量支持1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T多种容量规格 2、视频接入带宽≥1024M，转发带宽≥800M 3、支持接入协议包含通用的Onvif协议及国标GB/T 28181协议 4、支持RAID0、RAID1、RAID3、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60模式 5、64位多核处理器，内存≥8G，内存可扩展至不少于64G；配备千兆网络接口、USB接口、HDMI接口、VGA接口、报警输入、报警输出 6、具备在录像文件目录损坏时重建索引，恢复录像查询 7、具备配置不同的磁盘策略，可按时间、空间删除 8、当录像视频流丢失5s以上应可在日志中记录报警信息 9、网络中断后重新恢复，设备应可续存断网过程中存储在前端设备中的录像文件 10、应可根据当前的磁盘剩余空间，以及码流大小等信息计算出剩余存储空间可存储的录像时长 11、应可对正在录像的视频图像或已存储的录像文件进行锁定并归档，锁定后的录像不能被覆盖，解锁后才会被覆盖。 12、应可通过浏览器登录存储系统、进行视频浏览、回放、下载、秒级检索 13、应可通过浏览器或者客户端查看网络配置情况、系统时间、硬盘状态、CPU使用率、内存使用率、RAID组工作状态、CPU温度等状态，支持报警信息客户端弹窗提示 14、双电源冗余供电 15、存储设备应能接入甲方现有监控平台，并拓展现有存储容量，实现统一管理。 |
| --- | --- |

- 2.6 监控硬盘

| 监控硬盘 | 支持温度传感器； 3.5寸 平均故障间隔时间MTBF：≥2,000,000小时 存储容量：≥8TB 转速：≥7200rpm |
| --- | --- |

- 2.7 楼顶固定支架

| 楼顶固定支架 | 1.5米-2.5米楼顶固定设备 材质：推荐选用 304不锈钢 或 热镀锌钢，厚度≥2mm，确保抗风，需加强防腐处理。 高度：可调节设计（1.5-2米范围），或分段定制（如1.5米/1.8米/2米）。 承重：明确设备重量（如太阳能板、天线等），建议承重≥50kg，需考虑风载（如抗8级以上风力）。 安装方式：壁装+楼顶固定。 |
| --- | --- |

2.8 L型固定支架

| L型固定支架 | 通用型支架 适用于大多数枪型摄像头，通常可调节俯仰角度（±30°~90°） 材质为金属（铝合金/不锈钢）、高强度抗风，防锈耐用。 |
| --- | --- |

2.9、球式固定支架

| 球式固定支架 | 适配球机直径：≥6英寸 材质：不锈钢\铝合金,防锈处理 承重能力：不低于10公斤 安装方式：壁装、吊装、侧装、柱状,按甲方要求安装 安装环境：室内/室外 其他功能：防拆设计、线束隐蔽、抗风牢固 |
| --- | --- |

2.10、光纤线材

| 远距离光纤线材 | 1、类型：单模光纤 2、线束：≥4芯 3、松套管设计：每根光纤独立封装于高模量聚酯松套管内，填充防水油膏，增强抗微弯及阻水性能，防水等级达 IEC 60794 - 1 F1 级。 4、加强构件：中心磷化钢丝（直径≥1.2mm）提供纵向抗拉力。 5、护套特性：通过 GB/T 18380.3 B 级阻燃测试，适应 - 60℃至 70℃环境。 6、波长：常用 1310nm 或 1550nm（单模） |
| --- | --- |

2.11、光端传输器

| 光端传输器 | 1.传输速率： 千兆光纤收发器。 2.传输距离：需根据监控点网络设备之间的距离选择合适传输距离的光纤收发器。 3.接口类型：光口：SC接口，电口： RJ45 接口。 4.协议标准：遵循 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 等以太网标准。 |
| --- | --- |

2.12  监控电源适配器

| 监控电源适配器 | 12V 电源适配器。 |
| --- | --- |

2.13集中式供电电源适配器

| 集中式供电电源适配器 | 1.输入电压AC 100-240V 2.输出电压固定值：DC 12V误差范围通常≤±5% 3.输出电流：≥20A 4.输出接口数量：≥10路 5.单路电流：通常≤3A（避免单路过载） 6.过载保护、短路保护、过压保护、过温保护 7.工作温度：-10℃~+50℃ 防护等级 室内用：IP20；户外用：IP65 及以上（防雨水泼溅）。 |
| --- | --- |

2.14 球式摄像头电源适配器

| 球式摄像头电源适配器 | 适配类型：6寸及以上球式摄像头 输入电压： AC 100 - 240V，50/60Hz。 输出电压： DC 48V，电压误差范围通常≤±5%5。 防护等级：IP65 及以上防护等级 |
| --- | --- |

2.15室外防水设备箱

| 室外防水设备箱 | 不锈钢材质：304 不锈钢，耐腐蚀、抗氧化和高强度 尺寸：≥长250*宽100*高250mm 设备箱内置散热风扇，温度≥40℃自动启动 |
| --- | --- |

2.16交换机

| 交换机 | - 1.端口类型与数量： ≥8 个1000M以太网电口 - 2.符合 IEEE 802 POE 供电标准 |
| --- | --- |

2.17 网线线缆需求

| 网线线缆需求 | 每箱网线长度≥300M 6类及以上线缆（CAT6） 线缆结构：采用4对8芯双绞线，线芯直径≥0.53mm，带有十字骨架分隔线 |
| --- | --- |

2.18 强电线材需求

| 强电线材需求 | 每卷强电线材长度≥200M 线材类型:RVV3*1.5(具备接地线） 导体材质：无氧铜，具有良好的导电性和抗腐蚀性。 绝缘材料：采用聚氯乙烯（PVC）\交联聚乙烯（XLPE）等具有较好绝缘性能和耐候性的材料。 护套材料：使用氯丁橡胶\聚氯乙烯等材质，具有耐磨、耐老化、防水、防紫外线等特性。 |
| --- | --- |

2.19 立式固定杆

| 立式固定杆 | 立式固定杆 高度：≥5米 材质：防锈防腐，耐候性≥8年。 结构与安装参数 底座与基础： 预埋基础：≥长600mm×宽600mm×高800mm混凝土，埋深≥500mm 杆体底部设直径≥50mm穿线孔，支持电源线、网线穿管 |
| --- | --- |

2.20 移动客户端访问软件

| 移动客户端访问软件 | 支持接入现有监控管理平台，支持画面视频实时预览,支持横竖屏切换、支持云台方向控制,支持镜头动作光圈/聚焦/变倍、支持平台用户的授权摄像机自定义树浏览、 支持视频通道名称关键词和拼音首字母快速检索、支持录像回放、音频播放、电子放大、报警消息推送。 |
| --- | --- |

2.21维修监控摄像头

| 维修监控摄像头 | 对现有监控平台故障的摄像头进行维修，共计11台。备品备件由供应商提供。 |
| --- | --- |

2.22 原平台系统运维服务

| 原平台系统运维服务 | - 1.满足软件兼容性。 - 2.支持不少于4096个接入点位。 |
| --- | --- |