采购清单：

电梯基本技术参数：

1号：
	数    量
	1台

	类    型
	有机房医用电梯

	载    重
	1.6吨-2吨

	速    度
	1.5米/秒-1.75米/秒

	层站门
	7/7/7

	层高（mm）
	-1F：6000mm  1F：5000mm  2F~5F：4000mm 6F:4500mm                     （最终以现场实际测量为准） 

	顶层高度（mm）
	4500mm（最终以现场实际测量为准）

	底坑深度（mm）
	1750mm（最终以现场实际测量为准）

	机房（mm）
	有机房

	井道尺寸（mm）
	2400mm*3600mm最终以现场实际测量为准

	轿厢尺寸（mm）
	1400mm*2400mm（最终以现场实际为准）

	开门尺寸（mm）
	1300mm*2100mm（最终以现场实际为准）

	开门方式
	旁开门（最终以现场实际为准）

	控制方式
	集选控制或其他同等质量效果方式

	调速方式
	交流变频调速或其他同等质量效果方式


2号：
	数    量
	1台

	类    型
	有机房医用电梯

	载    重
	1.6吨-2吨

	速    度
	1.5米/秒-1.75米/秒

	层站门
	7/7/7

	层高（mm）
	-1F：6000mm  1F：5000mm  2F~5F：4000mm 6F:4500mm                     （最终以现场实际测量为准） 

	顶层高度（mm）
	4500mm（最终以现场实际测量为准）

	底坑深度（mm）
	1750mm（最终以现场实际测量为准）

	机房（mm）
	有机房

	井道尺寸（mm）
	2800mm*3600mm最终以现场实际测量为准

	轿厢尺寸（mm）
	1400mm*2400mm（最终以现场实际为准）

	开门尺寸（mm）
	1300mm*2100mm（最终以现场实际为准）

	开门方式
	旁开门（最终以现场实际为准）

	控制方式
	集选控制或其他同等质量效果方式

	调速方式
	交流变频调速或其他同等质量效果方式


3号
	数    量
	1台

	类    型
	有机房医用电梯

	载    重
	不少于1600公斤

	速    度
	1.5米/秒-1.75米/秒

	层站门
	6/6/6

	层高（mm）
	-1F：6000mm  1F：5000mm  2F~4F：4000mm 6F:4500mm                     （最终以现场实际测量为准） 

	顶层高度（mm）
	4500mm（最终以现场实际测量为准）

	底坑深度（mm）
	1750mm（最终以现场实际测量为准）

	机房（mm）
	有机房

	井道尺寸（mm）
	2850mm*3600mm最终以现场实际测量为准

	轿厢尺寸（mm）
	1400mm*2400mm（最终以现场实际为准）

	开门尺寸（mm）
	1300mm*2100mm（最终以现场实际为准）

	开门方式
	旁开门（最终以现场实际为准）

	控制方式
	集选控制或其他同等质量效果方式

	调速方式
	交流变频调速或其他同等质量效果方式


4号
	数    量
	1台

	类    型
	有机房医用电梯

	载    重
	不少于1600公斤

	速    度
	1.5米/秒-1.75米/秒

	层站门
	6/6/6

	层高（mm）
	-1F：6000mm  1F：5000mm  2F~4F：4000mm 6F:4500mm                     （最终以现场实际测量为准） 

	顶层高度（mm）
	4500mm（最终以现场实际测量为准）

	底坑深度（mm）
	1750mm（最终以现场实际测量为准）

	机房（mm）
	有机房

	井道尺寸（mm）
	2400mm*3600mm最终以现场实际测量为准

	轿厢尺寸（mm）
	1400mm*2400mm（最终以现场实际为准）

	开门尺寸（mm）
	1300mm*2100mm（最终以现场实际为准）

	开门方式
	旁开门（最终以现场实际为准）

	控制方式
	集选控制或其他同等质量效果方式

	调速方式
	交流变频调速或其他同等质量效果方式


5号
	数    量
	1台

	类    型
	无机房贯通乘客电梯

	载    重
	不少于1000公斤

	速    度
	1.5米/秒-1.75米/秒

	层站门
	6/6/6

	层高（mm）
	1F：5000mm  2F~5F：4000mm 6F:4450mm                     （最终以现场实际测量为准） 

	顶层高度（mm）
	4450mm（最终以现场实际测量为准）

	底坑深度（mm）
	1550mm（最终以现场实际测量为准）

	机房（mm）
	无机房

	井道尺寸（mm）
	2200mm*2200mm最终以现场实际测量为准

	轿厢尺寸（mm）
	1450*1650（最终以现场实际为准）

	开门尺寸（mm）
	900mm*2100mm（最终以现场实际为准）

	开门方式
	中分门（最终以现场实际为准）

	控制方式
	集选控制或其他同等质量效果方式

	调速方式
	交流变频调速或其他同等质量效果方式

	加装
	对重安全钳


6号
	数    量
	1台

	类    型
	有机房乘客电梯

	载    重
	不少于1000公斤

	速    度
	1.5米/秒-1.75米/秒

	层站门
	5/5/5

	层高（mm）
	-1F：6000mm  1F：5000mm 2F~3F:4000mm 4F:4400mm                     （最终以现场实际测量为准） 

	顶层高度（mm）
	4400mm（最终以现场实际测量为准）

	底坑深度（mm）
	1500mm（最终以现场实际测量为准）

	机房（mm）
	有机房

	井道尺寸（mm）
	2200mm*2500mm最终以现场实际测量为准

	轿厢尺寸（mm）
	1600*1500（最终以现场实际为准）

	开门尺寸（mm）
	900mm*2100mm（最终以现场实际为准）

	开门方式
	中分门（最终以现场实际为准）

	控制方式
	集选控制或其他同等质量效果方式

	调速方式
	交流变频调速或其他同等质量效果方式


轿厢及装潢要求

	1、2、3、4号电梯要求

	轿厢规格
	不小于1600kg

	轿厢类型
	通用轿厢

	吊顶
	发纹不锈钢

	围壁
	1.5mm发纹不锈钢+后壁1.5mm镜面不锈钢 

	前壁
	1.5mm发纹不锈钢 

	轿门
	1.5mm发纹不锈钢 

	地板
	耐磨PVC

	扶手
	发纹不锈钢 

	扶手位置
	三面扶手

	操纵箱
	镜面不锈钢 

	召唤盒
	发纹不锈钢 

	首层层门和小门套
	发纹不锈钢 

	其余层层门和小门套
	发纹不锈钢 

	5、6号电梯要求

	轿厢规格
	不小于1000kg

	轿厢类型
	通用轿厢

	吊顶
	发纹不锈钢

	围壁
	1.5mm发纹不锈钢 

	前壁
	1.5mm发纹不锈钢 

	轿门
	1.5mm发纹不锈钢 

	地板
	耐磨PVC

	扶手
	/ 

	扶手位置
	/

	操纵箱
	发纹不锈钢 

	召唤盒
	发纹不锈钢 

	首层层门和小门套
	发纹不锈钢 

	其余层层门和小门套
	发纹不锈钢 


功能要求

	直接停靠
	最佳运行曲线自动生成
	来电自动恢复运行
	厢位置自修正

	满载直驶
	测试运行
	轿顶检修
	轿内载重补偿

	外召按钮粘连去除
	运行计数器
	运行计时器
	层高数据自修正

	井道参数自学习
	电机参数自学习
	全集选
	轿内风扇自动控制

	轿内照明自动控制
	开门时间可设定
	再平层功能
	显示楼层字符可设置

	自动返基站
	轿内风扇手动控制
	轿内错误指令取消
	反向指令消除

	关门等待取消
	厅外LED点阵显示
	轿内LED点阵显示
	电源过电压保护

	电动机过流过载保护
	编码器故障保护
	上下行超速保护
	运行时间过长保护

	轿厢超载保护
	电源缺相错相保护
	电动机过热保护
	轿厢开关门保护

	光幕保护
	触点粘连保护
	运行方向逆转保护
	运行终端越程保护

	开门故障它层放客
	轿内应急照明
	报警警铃
	轿厢意外移动保护（UCMP）

	消防返基站
	故障低速平层
	故障记录可查询
	非开门区域提供报警

	手动松闸
	底坑、轿顶急停操作
	五方通话
	消防状态反馈

	停电溜车自动救援
	楼层分时服务
	夜间保安层功能
	预留视频电缆

	预留音频电缆
	司机服务
	消防员服务
	1、2、3、4号需无障碍操作箱

	盲文按钮
	语音报站
	非鼓式制动器
	

	免费维保2年
	本县城内有驻点维保
	
	


第70页 共70页


