卷册检索号

ZC-XAYXYYFY-D0101

******************************************

西安医学院第一附属医院住院（一部）

10kV配电改造工程

施工设计

直流屏技术要求

****************************************

2025年4月

一、主要参数:

1．额定交流输入电压:  380 V

２.额定频率: 50 Hz

３.额定直流输出电压:  220V

４.稳压精度: ≤ 1%

稳流精度: ≤ 1%

二、结构型式

屏体规格   屏高2360mm,宽800mm,深800mm。

屏    色   浅灰色，色卡编号：RAL7035。

屏体和保护屏体一致（电池屏不使用有色玻璃）

三、直流电源：

1．本站直流系统采用智能高频开关电源，单蓄电池组，合闸、控制母线单独设置；合闸、控制母线间除正常降压硅堆外，还应有备用通道。高频开关电源额定电流10A*2。

2．选用免维护阀控式密闭铅酸蓄电池组 ，40Ah (选用12V电池) ，蓄电池使用寿命应保证十年以上。蓄电池选用合资品牌电池，寿命周期内包修包换。

3．均衡充电和浮充电应能根据蓄电池状况实现自动转换。

4. 正常负荷电流 3A，事故负荷电流 5A，合闸电流10A；

5. 装置故障时，应能发出信号，包括母线过压，欠压，接地，蓄电         池故障，调压装置故障，电源模块故障，交流电源电压高或低, 交流电源断相等。所有信号均能实现远传（通讯口及无源接点两种形式），并可将信号发送至站所终端DTU。

6．馈出线包括控制回路4回；合闸回路4回，控制回路每回额定电流25A，合闸回路每回额定电流32A。

7．调压装置可实现自动及手动稳压。

8、绝缘监察装置采用微机型，便携式，监测48路（含48只霍尔）。

9．不设闪光装置及闪光母线。

10. 蓄电池组熔断器熔断后应能发出信号。

11. 两组交流输入电源可实现自动切换。

12. 装置可通过串行口485口与监控系统通信，实现三遥功能。通信规约应与监控系统一致。

13. 逆变器直接将220VDC逆变为220VAC正弦波，不会产生直流端的反灌杂音而影响其它通信设备运行，输出额定功率1000VA/700W，管理机上能显示单只电池电压。

四、组屏方式：

组屏一面。直流充电、馈线屏、蓄电池屏一面。

附图：

见直流电源系统图