卷册检索号

ZC-XAYXYYFY-D0101

******************************************

西安医学院第一附属医院住院（一部）

10kV配电改造工程

施工设计

10kV高压开关柜技术要求

****************************************

2025年4月

一、技术标准

1．GB3906-91      《3-35KV交流金属封闭开关设备》

2．JB/DQ2181-86   《高压开关设备用电磁锁通用技术条件》

- 3．JB/DQ2182-86   《高压开关设备用机械闭锁通用技术条件》

4．DL/T404-1997   《户内交流高压开关柜订货技术条件》及其中所引用的标准

5．GB311.1-1-6     高压输变电设备的绝缘配合，高电压试验技术

6.  GB311.7        高压输变电设备的绝缘配合使用导则

7.  GB1207         电压互感器

8.  GB1208         电流互感器

9.  GB3906-91      3—35kV交流金属封闭开关设备

10. 柜内电气设备应满足各自的现行技术标准。

二、使用环境条件

- 1．环境条件

(1) 安装地点：          户内

(2) 环境温度：         -25℃－－＋50℃

(3) 相对湿度：   日平均不大于95%，月平均值不大于90%（25℃时）

(4) 海拔高度：          ≤1000m

(5) 抗震能力：             按8度烈度设防

水平分量：           0.2g（重力加速度）

垂直分量：           0.1g（重力加速度）

(6) 爬电比距：           ≥2.5cm/kV （12KV电压下）

- 2．系统条件

(1)额定电压             12kV

(2)最高运行电压         12kV

(3)额定频率             50Hz

(4)中性点连接           不接地

三、开关柜型式：

1、复合绝缘金属铠装中置式手车柜（敷铝锌板框架），柜体采用2.0mm厚冷轧板。颜色为RAL7035；

2、柜体尺寸：（宽*深*高） 800*1500*2200；

3、保护装置采用微机保护 ；

4、保护、操作、电机电源采用DC220V(根据图纸要求选用)，由直流屏供电；

5、根据图纸要求，开关柜应具有架空进出线、电缆进出线等功能方案。

四、开关柜主要技术参数

1.额定电压：12kV

2.主母排 ： TMY-3*(80×8)

3.额定短路开断电流：25kA

4.额定峰值耐受电流：

进线：80kA ；出线柜：63kA

5.绝缘水平：

工频耐压      雷电冲击耐压峰值

主绝缘对地:         42kV              75kV

断路器断口间:       42kV              75kV

相间绝缘:        42KV             75KV

隔离断口间:          48kV              85kV

6.温升:按厂家提供各元件的允许温升,并确保在最高环境温度下柜中各元件在运行中不超过相应的极限。

7.开关柜结构应包括：母线室，手车室，电缆室，继电器，仪表室。

- 8.闭锁装置

开关柜应配置可靠的机械及电气闭锁装置，以确保操作人员的安全，满足以下条件：

当断路器分闸后，手车才能移动；

当接地刀分闸后，手车才能插入到工作位置；

当断路器手车在试验位置或抽出后，接地开关才能合闸；

手车在工作位置时，二次插件被锁定不能拔除。

9.防护等级

手车室门打开时为IP3X

开关柜外壳防护等级为IP4X

- 互换性：相同参数的可动元件及真空断路器，出线柜、PT柜等电器元件应具备完全互换性。

11.电气净距：

相间 ≥125mm         相对地 ≥125mm

带电部位与有机绝缘空气间隙不少于30 mm。

12、进出线方式：

(1) 柜底电缆进线

(2) 柜底电缆出线

- 五、柜内主要元器件技术参数

1、断路器

(1) 型号： 10kV真空断路器  （具体参数详见图纸）

(2) 额定电压:	           12kV

(3) 额定电流:             630A（出线）

(4) 额定开断电流:         25/31.5kA        (有效值)

(5) 额定关合电流:         63/80kA          (峰值)

(6) 额定热稳定电流（4s）: 25/31.5kA        (有效值)

(7) 额定动稳定电流:       63/80kA          (峰值)

(8) 一分钟工频耐压:

相对地:			       42kV			       (有效值)

断口间:		          42kV		    	    (有效值)

(9) 雷电冲击耐压:

相对地:			       75kV			       (峰值)

断口间:		          75kV	    	       (峰值)

(10)操作顺序:		分-0.3S-合分-180S-合分

(11)首相开断系数:		    1.5

(12)电气寿命

开断额定短路电流:	 100次（25KA）； 50次（31.5KA）

开断100%的额定电流:	 不少于15000次

(13)机械寿命:           不少于20000次

(14)操作机构:           弹簧储能机构,具备手动和电动操作功能，满足综自接口要求

(15)控制及保护电压:	   220V   DC

(16)电动机电源电压:		220V   DC

注：五年内出现质量由中标单位负全部责任。

2、电流互感器：

(1) 型号：LZZBJ9-10型

(2) 额定电压：    10 kV

(3) 最高运行电压：12 kV

(4) 准确级  0.5或0.2s或10P20

(5)变比等具体参数详见一次系统图。

3、电压互感器：

(1)  型式：JDZ-10。

(2)  绝缘水平： 与开关柜一致.。

(3)  电压比：10/√3/0.1/√3/0.1/3kV。

(4) 二次绕组额定负载及准确级  0.5或0.2或1级。

(5) 变比等具体参数详见一次系统图。

4. 避雷器

(1) 型号：	HY5WZ-17/45

(2) 额定电压: 17kV

(3) 持续运行电压: 13.6kV

(4) 雷电冲击残压: 小于 45kV	(峰值)

5. 熔断器:

用于电压互感器:

(1) 型号：XRNP1-10/XRNP1-12

(2) 额定电压: 12kV

(3) 额定电流: 0.5 A

(4) 速断电流:	50 kA

(5) 绝缘水平: 同开关柜

6.接地开关

（1）型号：JN15-12

（2）额定电压: 12kV

（3）一分钟工频耐压（相对地，相间）: 42kV (有效值)

（4）额定雷电冲击耐受电压：75kV

（5）热稳定电流（4s）： 31.5 kA  (有效值)

（6）动稳定电流： 80kA  (有效值)

（7）额定关合电流：	80kA  (峰值)

（8）关合速度：≥6 m/s

7、手车进出线柜动触头：

(1) 额定电压:	 10kV

(2) 额定电流:	 630A

(3) 额定短路关合电流:  80kA

(4) 额定热稳定电流（4s）: 31.5kA

(5) 额定动稳定电流: 80kA

- (6) 一分钟工频耐压:

相对地:			42kV			   (有效值)

断口间:		    48kV		    	(有效值)

- (7) 雷电冲击耐压:

相对地:			75kV			   (峰值)

断口间:		    85kV	    		(峰值)

- 8、保护及计量装置

（1）表计、控制、信号等装置按设计要求由开关柜厂家供应并负责安装接线。

（2）继电保护装置采用微机保护模块，采用就地安装模式安装在开关柜上，保护功能符合国家电网继电保护管理规定。继电保护装置由开关柜厂家配置并负责安装接线及调试。继电保护装置的布置考虑防震, 当小门打开或关闭时, 继电保护装置不误动作。

（3）表计、控制、信号和保护回路的连接用铜线,最小截面不小于1.5mm平方,电流互感器二次侧引到端子的连线使用铜线,最小截面不小于2.5 mm平方,所有导线牢固地夹紧, 设备端子均有标字牌, 对外引接电缆的端子均通过端子排, 静态装置和强电二次回路的导线尽量分开在不同导线槽内引接, 每排留有20%的备用端子。每个端子排只接一根导线, 内部连线接两根导线, 导线均选用交联阻燃聚乙烯绝缘, 额定电压450V的铜绞线。

（4）10kV计量柜预留电能表、远程通讯装置及二次回路巡检仪等计量设备安装位置。

（5）作为计量点的表计、CT、PT由供电公司提供，作为参考计量点的表计、CT、PT由厂家提供。

9、本次高压开关柜的控制、信号和保护系统所需全部控制电缆等均由开关柜厂家配套提供。

10、图纸本身未标注，但正常运行、调试所必需部件页包括在招标范围内，不另行发生费用。

- 六、柜内其他设备技术要求

1、开关柜结构

开关柜的防护等级不低于IP41，柜门打开时为IP2X。

开关柜的基本框架为组合装配式结构,采用2.0mm厚的敷铝锌板,采用螺栓组装而成, 强度及尺寸精度高, 使开关柜密封性良好,柜门用2mm后的冷轧板，侧板采用2mm厚的冷轧板，所有部件有足够的强度,能承受运输、安装和地震及运行时,短路所引起的作用力而不致损坏。

设备的布置保证安全可靠, 并留有足够的空间, 便于维护检修, 开关柜。

两侧的结构母线和控制线槽等利于扩建。

开关柜各小室的正面提供铰链门开启角度100度,各铰链门配有门阻尼装置和锁紧螺钉, 在开关的背面有可拆卸的板或铰链门, 门上设窥视孔。

开关柜内控制、保护小盘牢固, 便于设备的调试和维修。

开关柜内小车的推进、抽出灵活方便、相同用途的开关柜小车有互换性、开关小车为中置式。

开关柜有可靠的机械或电气防误操作的功能, 即具备"五防"功能, 即防止带负荷拉合隔离开关、防止误拉合断路器、防止带接地线合闸、防止有电挂接地线及防止带电间隔。并有回路带电显示装置。

开关柜内设照明, 照明灯的开关在柜门外, 灯泡电压为AC220V。

加热器的电压为AC220V。

开关柜有良好的通风条件, 通风设有百叶窗或其他通风口时,有防止小动物进入的措施。

断路器辅助接点与主触头同步, 闭合可靠牢固, 断开有足够的距离。

开关柜装有便于起吊的吊环。

开关柜由柜体和手车两部分组成,整个柜体用接地的金属板分隔成手车室、电缆室、母线室、端子室和继电保护装置仪表室。

柜体面板上应有明显标志，显示断路器的分、合闸位置。开关柜上要求装设辅助开关接点启动的分、合闸电子计数器、手车试验位置及工作位置指示器、接地刀闸位置指示器。开关柜表面应有厂家相序标志，特别是返线处，应标明三相上下或左右排序。

观察窗位置及尺寸，应能使运行人员看清柜内设备的运行情况。

在开关柜内装设防潮，防凝露的板式加热器（150 W/柜）。

2、断路器、操动机构及其它

断路器的开断能力以开断电流表示, 断路器开断短路电流的非周期分量不小于32%。

断路器有可靠的"防跳"功能, 防跳功能由保护装置实现，取消断路器本体上的防跳回路。

断路器的操动机构, 在任何状态都可以电气和机械跳闸。

电气操作的断路器, 均有就地跳、合闸的操作设施（无需打开断路器小室的门就可操作），当断路器在就地试验和断开位置时，断路器的远方操作回路被闭锁。

断路器柜一次插头表面镀银, 当一次插头闭合有稍许偏移, 不增加其接触电阻。

所有操动机构和辅助开关的接线除有特殊要求外, 均采用相同接线, 以保证开关柜的小车有互换性。

真空断路器出空常开常闭接点至端子排。

3、主母线及分支母线

所有用螺栓固定的母线导体接头均采用镀银压花, 在长期使用期间, 从标准环境温度到额定满负荷温度,固定螺栓的初始接触压力值,不降低每个连接点, 不少于两个螺栓, 全部母线采用热缩套管, 在母线连接处采用接头盒，即为全绝缘母线。

主母线支承和绝缘有低的吸湿性能, 在设备使用期间, 不降低机构和介质强度。

母线有标明相别的颜色,A、B、C相分别为黄、绿、红色。母线相间、相对地空气净距,不小于125mm，爬电距离大于等于200mm/kV。

接地母线能承受断路器的瞬时及短时额定电流而不超过额定温升, 接地母线符合以下要求。接地母线与开关柜列相同, 并且和开关柜构架及接地端子用螺栓连接。 接地线与接地网相连。金属封闭式高压开关柜的隔板为金属隔板并有可靠的接地。所有设备地接线承受电气耐压的试验标准及拉合振动试验。

所有设备在长期工作电压下运行, 不致发热或影响寿命和功能。

4、柜内金属结构

手车底部装有四只滚轮, 进出由专门推进机构完成。同规格手车保证可自由互换。

手车装有配套的二次接插座, 实现二次回路的接通和分断。在静触头前端装有接地的金属活门, 手车从试验位置移至工作位置过程中活门自动打开，当手车从工作位置移至试验位置时，活门自动关闭，并有专门的闭锁装置。

母线室在柜体的后上部, 主母线采用铜母线，全部铜母线用热缩套管覆盖，一侧为隔板并安装母线绝缘套管, 将柜与柜之间的母线室隔开, 有利于防止事故的扩大。

电缆室位于柜体后下部, 室内可安装电流互感器、接地开关，也能安装避雷器，当手车和水平隔板移开后，施工人员可以正面安装电缆，电缆室内设有电缆连接导体，可以同时并接1－3根电缆，在电缆室内底部配制开缝可卸的钢板，电缆接头处距地面大于750mm以确保现场施工方便。

5、继电保护装置

（1）继电保护装置在柜体的仪表室前上部, 可安装指示仪表、操作开关、继电保护装置、按钮、信号灯等元件，仪表箱底部用四个减震器与柜体连成一体，继电保护装置的布置考虑防震, 当小门打开或关闭时, 继电保护装置不误动作。仪表室顶部为小母线室，可敷设十五路小母线。

（2）开关柜顶部装设合母、控母、电压小母线，每台开关柜装相应开关。

（3）对于分开运输或开关柜的相间联线(如小母线联系电缆), 互相联系的安装部分的接线接在一个柜的端子排上, 当开关柜组装时再与其他柜连接。

（4）控制和表计开关分别采用相同外形与手把的通用开关。

（5）小母线电源、照明电源、加热器电源等安装在便于操作的位置。

6、电度表

（1）仪表室后采用万能档板，以方便电度表等电气仪表的安装。电能表与周围其它设备（或盘壁）之间的距离应不小于80mm。所有电能表、接线盒的二次导线拐弯处与电能表表尾、接线盒边缘的距离应不小于60mm，便于运行后电能表的现场检测及更换工作。

（2）所有电能表与端子排之间均必须装设电能表联合接线盒，便于设备运行后在不停电的情况下进行现场检测及更换工作。电能表联合接线盒之间的电流二次导线应采用4mm2单芯铜质绝缘线，如使用多股软铜线，截面应不小于4 mm2；电能表联合接线盒至电能表表尾之间的电流二次导线应采用2.5mm2单芯铜质绝缘线，如使用多股软铜线，截面应不小于2.5mm2。二次回路导线使用多股软铜线时，导线两侧应做好压接头，压接头的长度应能压住电能表联合接线盒、电能表表尾两个螺丝。

（3）接入电能表后不应做线鼻子，便于以后更换电能表时二次线的拆、接。

7、压力释放装置

在手车室、母线室、电缆室上方部设有压力释放装置，当断路器、母线或电缆头发生内部故障时，压力释放装置被自动打开，以排泄气体确保操作人员和设备安全。

8、设备铭牌标志

1）铭牌

开关柜有耐久、清晰的铭牌，开关柜的铭牌包括以下内容：

工厂名称或商标；

开关柜型号；

制造日期；

以下内容在开关柜的铭牌或有关资料中给出：

国家标准；

额定电压；

额定电流；

辅助回路额定电压及断路器跳、合闸电流；

使用条件；

每个电路的额定电流；

短路强度；

防护等级；

防止触电的措施；

工作范围；

接地类型及安装尺寸；

重量。

2）标志

在装置内, 尽可能在靠近电器元件的上方标志, 该元件的文字符合, 各电路的导线端头也标志相应文字符合, 所有文字符号与需方提供的接线图上的文字符号一致。

设备位号标牌。

清洁程度。

9、其它说明

（1）开关柜厂家负责开关柜内母排的安装。

（2）所有开关柜断路器静触头固定板采用不锈钢材质，母线固定板采用不锈钢材质防止涡流发生。

（3）开关柜其他元件及装置按10kV配电系统图设计选型，不得变动或更改；

七、质量保证及试验要求

1、质量保证

1）、应遵守设备制造的规范和标准，配套设备满足有关技术要求。设备符合各自的产品技术标准, 并有生产许可证书、合格证及试验报告。

2）在产品质量方面，严格遵照设计院图纸及标准要求生产制造国际电工委员会IEC298(1990)及国家标准GB3906-91、DL404-91。装在开关柜内的元件,均选用具有生产许可性的专业制造厂家的产品或需方指定厂家和品牌。生产过程, 需方设计单位可随时到现场监督制造。每台产品出厂前, 进行出厂试验, 并具有出厂试验合格证书,出厂试验有需方及设计单位代表人员在场。设备运输的同时, 设备内外必须保持清洁和干燥。

2、设备试验

1）、出场试验项目：

出厂试验有需方及设计单位人员在场进行（需在一周前书面通知各方）。出厂试验项目；

结构检查及外观检验；

机械试验；

绝缘试验；

密封与防潮试验；

操作特性试验；

断路器主回路电阻；

二次回路工频耐压试验。

2）、现场试验项目：

结构检查及外观检验；

绝缘试验；

操作特性试验；

二次回路工频耐压试验。

3）、其它试验项目为形式试验的一部分。

4）、试验要求：

结构检查及外观检验：产品其全部零部件应符合正式产品图纸和技术要求, 零部件装配正确、完整、无生锈、腐蚀和涂漆层剥落现象，带电体相间及对地距离符合制造标准规定值。相同回路小车有良好的互换性。

机械试验及操作特性试验按GB1984以及ANST有关规定进行,并满足要求。

绝缘试验按GB311有关规定进行。

断路器主回路电阻试验按GB/T11022进行, 并符合产品技术条件规定。

其余各项试验均按DL404、GB3906和GB1984有关规定进行, 并符合要求。

5）、设备监造（检验）和性能验收试验：

供方在合同生效日期起2周内，向需方提供合同设备的设计、制造和检验标准目录。

供方配合监造，在监造中及时提供相应资料，并不由此而发生任何费用问题。

监造单位有权查阅供方与合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录。

货物到达目的地后，供方在接到需方通知后应及时到现场，与需方一起根据运单和装箱单组织对货物的包装、外观及件数进行清点检验。

八、技术支持与售后服务

1、技术支持

1）、合同签订后1周内须进行设计联络会，明确设计意图及技术要求细节，并向招标方提供下述图纸及说明书3份（书面）,内容：

柜内原理接线图、断面图、柜面布置图、基础开孔图；

机电元器件生产厂家、安装使用说明书；

2）双方进行总体设计方案确认，根据需方提供的设备及技术规格要求进行设计。

3）随时和需方人保持联系，接受需方技术监造，并提供一切方便。供方现场考察一次，需方可以提出考察供方正在生产的现场，供方将作有关现场按排。

4）、设备出厂时随设备提供四套详细的图纸及元器件合格证及出厂试验报告等相关技术资料，主要包括：

合格证书；

开关柜外形尺寸图；

开关柜荷重；

开关柜安装时与土建配合资料；

制造厂的数据报告；

电气试验报告；

施工接线图, 一次系统图及设备明细表。

2、售后服务

1）设备到货验收，保修期三年，服务及时有效，在接到用户故障信息后，24小时到现场。

2）设备运行超过保修期后，终身提供优质服务。

3）设备安装过程中做好一切技术指导工作，免费指导安装、调试并对需方人员进行免费培训。

九、包装运输和储存

装置的包装和运输符合国家标准有关包装的技术条件。对需要特别保护的部件、配件及安装材料等要特别处理，以满足长途运输、吊装和装卸的需要。

十、附图