卷册检索号

ZC-XAYXYYFY-D0101

******************************************

西安医学院第一附属医院住院（一部）

10kV配电改造工程

施工设计

10kV干式变压器技术要求

****************************************

2025年4月

一、适用范围：本技术要求适用于西安医学院第一附属医院住院（一部）10kV配电改造工程变压器的招标订货，是相关设备招标书的技术条款。

二、引用标准

卖方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准，在买方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等做出规定的条款，卖方所提供的产品性能应达到优等品的标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时，应以本技术条件为准。

1、GB 6450        《干式电力变压器》

2、GB/T 10228     《干式电力变压器技术参数和要求》

3、GB 1094.1      《电力变压器  总则》

4、GB 1094.2      《电力变压器  温升》

5、GB 1094.3      《电力变压器  绝缘水平和绝缘试验》

6、GB 1094.5      《电力变压器  承受短路的能力》

7、GB 4208        《外壳防护等级（IP代码）》

8、GB 7328        《变压器和电抗器的声级测定》

9、ZB K41 005     《6～220KV级变压器声级》

10、JB/T 501      《电力变压器试验导则》

11、GB 74497       《变压器和电抗器的雷电冲击和操作试验导则》

12、GB 311.7      《高压输变电设备的绝缘配合导则》

13、GB 5273       《变压器、高压电器和套管的接线端子》

三、环境条件

1. 海拔高度：≤1000米

2. 环境温度：－20℃――＋40℃

最高年平均气温20℃

最高日平均气温30℃

3. 最大相对湿度： ≤ 90％（25℃）

4. 抗震能力： 按八度烈度设防

地面水平加速度 0.3g

地面垂直加速度 0.13g

同时作用持续三个正弦波

安全系数		1.67

5. 日温差：25℃

6. 污秽等级：II级  11KV下爬电比距≥2.0cm/KV

四、技术要求：

（一）设备名称：三相环氧树脂浇注双绕组有载调压干式电力变压器

设备规格： SCB13-2000/10

（二）主要技术参数及性能要求：

1、安装位置：户内

2、外壳防护等级：IP30

外壳材料：不锈钢板

3、使用技术条件：

- 额定容量：2000kVA

- 连接组别：D，yn11

- 容量比：100/100

- 调压方式: 有载调压

- 电压比及调压分接范围：（10±2*2.5%）/0.4KV

- 最高工作电压：高压绕组11.5KV，低压绕组0.42KV

- 阻抗电压：UK=6%

- 额定频率：50HZ

- 空载损耗、负载损耗、空载电流应小于	GB/T10228-1997 10KV包封线圈的无励磁调压变压器H级耐热等级180ºC时的负载损耗及空载损耗，空载电流值。

- 噪音水平：≤53dB（距变压器外轮廓线0.3m处）

- 冷却方式：AF

- 局部放电：测试的局部放电量小于5Pc，测试方法按国际电工委员会（IEC）标准及GB 1094.3标准。

- 温升限值：

| 部位 | 绝缘系统温度（OC） | 最高温升（K） |
| --- | --- | --- |
| 绕组 | 180（H级） | 125 |
| 铁芯、金属部件 和与其 相邻的材料 |  | 在任何情况下，不会出现使 铁芯本身、其他部件或其 相邻的材料受到损坏的温度 |

(14) 绝缘水平:

额定短时工频耐受电压（有效值）：28kV

额定雷电冲击耐受电压（峰值）：75kV

- 二次回路一分钟工频耐压：2KV

- 抗短路能力：变压器应能承受系统短路表现容量500MVA，

低压侧出口持续时间≥4秒。

- 过电压能力：在额定分头下，环境温度在＋45℃时

额定电压的  ％    状态        持续时间

105            在满载时     连续运行

110            在满载时     20分钟

110            在空载时     连续运行

125            在满载时     20秒

125            在空载时     连续运行

- 事故过负荷能力：应满足GB/T10228-1997  干式电力变压器负载导则的要求。

（三）结构要求：

（1）线圈

套管引线外部应包扎绝缘。线圈引出线应有足够强度的导线夹固定。线圈的出线段导线引出处应加包绝缘并绑扎牢固。

（2）变压器铁芯和器身

变压器的铁芯应采用优质的硅钢片制造，铁芯的剪切毛刺和叠装间隙应小于规定值，铁芯绑扎、夹紧牢固，绝缘良好。

变压器的器身应牢固固定，可承受运输中加速度为3g以上的冲击，并有足够的裕度，变压器应允许在运输过程中倾斜15度。

（3）设计寿命年限：在正常运行和维修条件下30年。

（4）出线方式(详见变压器定货图)

变压器与低压柜分开排列，要求变压器低压侧出线方式为封闭母线上引出，与低压屏母线通过封闭母线连接，低压屏型号为GGD。

供方应积极与低压柜制造厂就接口问题相互配合，以确保开关柜与干式变压器母线的可靠连接，并保持现场立面安装整齐。

五、零部件

变压器的所有附件都应采用通过鉴定并经过行业质量检查合格的厂家的优质产品，附件进厂后应进行逐个检查(应试漏的进行单独的试漏),并进行规定的验收试验。出厂前所有附件都应进行整体试装，整体测试后方可出厂。主要附件不得使用保存期超过一年的产品。

1、10KV套管：

在11kV电压下的爬电比距：≥2.0cm/kV

允许的水平拉力：3000N

2、温度控制器

- 常规功能

- 铁芯测温及报警

- RS485接口

3．风冷采用新型帘式风机，不超出变压器外形轮廓尺寸。

4、铁芯及夹件接地：铁芯绝缘良好，铁芯和金属件应有防腐蚀的保护层。铁芯及夹件接地装置应有防锈镀层，并附有明显的接地标志。

5、变压器外壳材料为不锈钢。外壳四周上、下部应设置通风栅网。

6、变压器前后门需加带电闭锁装置。当变压器低压侧带电时，前后门应打不开；失电时，前后门可打开。

7、变压器基础应加防震垫。

8、变压器10KV端子及接线离外壳距离应大于225mm。

9、进出线方式：下进侧出。

六、质量保证及试验

1、设备制造应遵守有关的标准和规范。

2、设备性能要求

（1）变压器运到现场后，承包方派人到现场指导检查及安装。

（2）变压器质量保证期应按国家规定执行。达到20年不需要大修。

七、备品备件

备品和专用工具包括在总价内，但应单独报价。备品和专用工具应该是新的， 并与供货设备规格、品质相同，具有良好的互换性。备品和工具应有说明书等出厂文件。

1、厂家应按附件要求提供备品备件：

2、厂家应按成本价提供维修所需的部件及附件。

八、供货数量：1*2000kVA

九、其他项目：

1、凡本技术条款未提及的各项技术要求，均按现行国标。

2、本协议与合同具有同等效力，自合同签定之日起生效。

3、投标时务必附上变压器外形图。

4、其他未尽事宜双方协商解决。