卷册检索号

ZC-XAYXYYFY-D0101

******************************************

西安医学院第一附属医院住院（一部）

10kV配电改造工程

施工设计

密集式母线槽技术要求

****************************************

2025年4月

一、引用标准

a、国家标准（GB4208-1993）《外壳防护等级（IP代码）》

b、国家标准（GB5585.1-3）《电工用铜、铝及合金母线》

c、国家标准（GB6892）《工业用铝合金热挤压型材》

d、国家标准（GB7251.1）《低压成套开关设备和控制设备 第一部分：型式试验或部分型式试验成套设备》

e、国家标准（GB7251.2）《低压成套开关设备和控制设备 第二部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》

f、国家标准（GB/T8349-2000）《金属封闭母线》

g、JB8511《空气绝缘母线干线系统》

h、机械行业规范（JB/T 9662-1999）《密集绝缘母线槽干线系统（密集绝缘母线槽行业标准）》

i、国际电工委员会（IEC439-1.2 ）《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验或部分型式试验成套设备》、《母线槽、母线干线系统（母线槽）的特殊要求》

j、IEC664《低压系统的绝缘配合》

k、JB/T9639-1999 《封闭母线干线系统》

l、GB149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

m、GB50150《电气装置安装工程质量评定标准》

n、IEC439-2.1987 《国际电工化协会标准》（国家电工标准）

二、使用环境条件

1 海拔高度：≤1000m

2  环境温度：-25℃～+45℃

3  空气相对湿度：日平均相对湿度≤95%，月平均相对湿度≤90%

4  年平均温度：25℃

5  最大日温差：15℃

6  日照强度：0.1W/cm2

7  抗震能力：地面水平加速度：2.5m/s²，地面垂直加速度：1.25m/s²，安全系数 1.67

8  污秽等级：E级

9  安装地点：户内

三、运行条件

- 额定工作电压：AC380V

- 母线槽为三相五线制

- 防护等级：IP54

- 额定频率：50Hz

- 3.5  绝缘电阻：相间绝缘电阻 500MΩ；铜排与外壳之间电阻 500MΩ

- 3.6  密集式母线槽应至少采用100%相线容量的N线，PE线要求等效截面不小于50％相线容量，材质均为铜。

四、外型尺寸

4.1 外型尺寸应满足项目单位图纸基本要求，标准长度３米/节。

4.2  槽体颜色                     待定

4.3  表面处理                     静电喷涂

- 4.4  投标方中标后须按照项目单位设计要求提供母线槽支架、吊架等安装附件。

五、主要技术数据及要求

5.1  母线槽结构：

母线槽为整体密集型（包括母线槽的插口部位）

5.2  外壳材质：

为保证母线槽的强度及母线槽散热效果，母线槽系统外壳应采用3mm及以上铝镁合金。

5.3  外壳防腐蚀：

母线外壳表面应作静电粉末喷涂处理，以达到良好的防腐蚀效果。

5.4  导体材料：

5.4.1导体应选用国标T2电解铜，铜排纯度要求在99.98%以上,并需提供铜纯度测试报告；

5.4.2铜排表面以全长镀银或镀锡，不接受刷镀或仅在接头部位搪锡的做法；

5.4.3投标时应提供权威机构颁发的铜导体纯度检测报告。

5.5  导体完整性：

为保证母线槽的载流能力及结构强度，母线直身段导体全长应保持完整，不得有中间冲孔、末端截面收缩等不良设计。

5.6  母线扩展性能：

5.6.1为保证良好的母线扩展性能，不同电流等级的母线槽导体铜排应采用相同的厚度；

5.6.2不同电流等级的插接箱和插接口应能够通用。

5.7  绝缘材料：

5.7.1 绝缘材料应是国内外知名厂商生产的产品，提供绝缘材料的检测报告。

5.7.2 要求采用B级以上绝缘材料，耐温达130度，耐老化达三十年以上。

  - 连接头设计：

5.8.1 母线连接单元要求为独立可移动式，便于母线的安装及拆卸；

5.8.2 连接头螺栓应带有自动力矩控制功能，额定压接力矩不应小于50N.M，保证接头有良好的接触；

5.8.3 在压接力矩达到规定值后，应当有醒目的指示，方便检查。

5.8.4 连接头应设计先进，免维护。

5.9  连接头接触：

连接头应采用双面搭接技术，连接头处导体总截面积应增大30％以上，以增强该部位的载流能力。

5.10 整套母线槽须能承受额定值不少于30千安持续一秒的最小短时电流。

5.11  接口设计：

5.11.1  母线在插接口部位的导体本体应直接与插接箱的插接爪进行电气连接，以保证接触的可靠性和安全性能，且插口部分母线槽也应保持高度密集。

5.11.2  订货时母线槽厂家应按甲方要求在适当部位预留插接口。

5.12 插接箱联锁保护：

5.12.1 所有母线插接箱均应配备内部安全联锁：

5.12.2 在通电情况下，防止插接箱门被打开；

5.12.3在插接箱未可靠固定在母线上时，插接箱不能合闸。

5.13插接箱内部设计：

插接箱内应按照项目单位提供图纸设计的断路器进行设计，不得随意更换；

5.14  插接箱操作：

5.14.1  插接箱应易于安装，拆卸。要求详细说明结构；

5.14.2 相、地线的连接要保证可靠，接线爪应当带有弹簧片。详细说明插接箱与母线插接口确保可靠连接的措施；

5.14.3 所有母线插口处必须带有安全罩盖；

5.14.4插接箱与母线地线之间连接要确保最先接触而最后断开，地线爪与母线的地线必须可靠接触。

5.15  母线接地系统：

地线宜采用可靠的整体式接地方式，地线整体包裹带电部分的铜排。

5.16  防止涡流损耗：

母线槽要有防止由电磁感应造成母线涡流及动热稳定问题的解决措施，并请详细说明。

5.17  烟囱效应：

投标母线产品内不应存在连续空间，要避免形成“烟囱效应”，说明解决的方法和装置。

5.18  线槽外形：

应紧凑，以减少安装空间。

5.19  投标方需提供母线槽及插接箱样品样本，中标后必须按样品质量生产，若发现中标方产品达不到样品质量时，需方将按供方以违反合同处理。

六、试验

1 基本要求：设备及其主要部件应根据国家有关标准进行型式试验、出厂试验，各类试验均应根据国家有关标准、规定进行。每个单元必须进行出厂试验，并应提供完整出厂试验报告。

2 买方有权派人员到生产厂、试验场地及试验室对设备及其主要部件的制造、组装、试验和调试进行检查和监督。

3 对于成熟的系列生产的产品和标准产品，投标人应提供该产品有效的国家权威部门的试验报告。型式试验应包括以下内容：

1) 温升极限的验证

2) 介电性能验证

3) 短路耐受强度验证

4) 保护电路有效性验证

5) 电气间隙、爬电距离验证

6) 机械负载验证

7) 防护等级验证

出厂检查及试验

1) 成套设备检查

2) 介电强度试验

3) 联锁及保护试验

现场试验

七、供货范围及包装运输

- 1、密集型封闭母线及其安装连接配件，始端箱应包括与配电柜、变压器连接的铜排及铜编软连接。

2、业主将在密集型封闭母线设备计划安装开始日期前一个月发出供货通知，卖方根据业主的供货通知安排设备的生产和安装，并在密集型封闭母线设备安装前5天将密集型封闭母线设备运至安装观场。

3、技术文件

1）  供方订货前向需方提供一般性资料，如鉴定证书、典型说明书、总装图和主要技术参数。

2）  供方在交货时应向需方提供下列技术文件

a 全套装配图

b 重量;

c 母线槽、专用工具及附件的装运清单；

d 试验报告、出厂合格证、产品使用说明书。

4. 订货范围

| 序号 | 开关柜用途 | 产品型号 | 数量(个/米) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.4kV封闭母线 | 0.4kV封闭母线，4000A | 16 | 2000kVA配变使用 |
| 2 | 0.4kV封闭母线附件 | 始端箱,铜排,4000A,五相,上进线,单体式 | 2 |  |
| 3 | 0.4kV封闭母线附件 | 沉降节,铜皮,4000A,五相,箱体保护 | 2 |  |
| 4 | 0.4kV封闭母线附件 | 连接器,4000A,五相,单螺栓锁紧,带 | 6 |  |
| 5 | 0.4kV封闭母线附件 | 吊架,钢制,卡箍夹紧,单体式,2.5m | 8 |  |
| 6 | 0.4kV封闭母线附件 | 始端母线4000A,五相,上进线,单体式 | 2 |  |

- 注：实际用量及附件以现场安装实测为准。

八、现场验收

1 设备在现场安装后，应按相关标准进行试验。

2 供货商应提供现场试验方法、试验步骤、试验内容。

3 供货商有责任解决现场试验中发生的技术问题，并在试验报告中签字。

九、质量保证

质量保证期：质量保证期为12个月，时间从最终验收合格之日起计算，保质期内，免费维护维修。

投标人应提供一个质保期满后，在正常使用条件下保证设备长期稳定运行的备件和材料清单。设备到货开箱验收时将上述物品移交买方。

十、其他

- 1、卖方的安装包括密集型封闭母线及密集型封闭母线设备应包含的所有设备和材料安装内容。

- 2、卖方应具有本规范书要求材料的安装能力和资格，并进行安装。

3、产品为国内领先或合资产品。

4、投标厂家必须是生产厂家。

5、所提供产品须通过中国国家强制性认证(CCC)。

6、报价应包括母线槽材料、连接附件及安装费用。

7、本工程订购材料规范和数量见第七条第4款 订货范围项所列表格（支架、吊架、弯头、连接单元、插口装置、母线始端、母线终端、与低压开关柜间的连接箱等安装附件由投标方按数量、单价、总价列入）。