- 招标内容及采购需求

- 项目采购内容及技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  | 位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合柜 | 一.国内知名品牌UPS产品(20Kva) ★1. 纯在线式双变换UPS产品；UPS主机容量20kVA。 根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入≥19英寸标准机柜的机架式安装，机架式安装时高度≤3U。 2. 为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出。 3. UPS主机尺寸（机架安装时）应满足：宽度≤440mm，深度≤700mm，高度≤130mm。 4.宽输入电压范围：输入线电压138V～485V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境。 5.电池直流电压输入范围可调：单体12V电池支持±12～±20节（即±144V～±240V连续可调），现场配置灵活。 6.UPS逆变器具备较强过载能力：125%负载维持15分钟，以保障IT负载高负荷运行的可靠性。 7. 输出PF=1，输出端可带更多负载。设备应在下述条件下连续工作且不降额：环境温度要求：0℃~40℃。 8. 整机效率：＞95%。市电模式下系统工作效率：≥96%，满足绿色电源和节能环保的要求。 9. 具备大充电电流，设置值1A~20A，成倍缩短充电时间。 10. 为了防止误操作，UPS开机/关机应采用双键组合的防误操作设计。 11. UPS主机应满足在高海拔使用且不降额，满足高海拔地区用户的使用需求，无需加大规划ups容量，降低初始投资成本。 12.蓄电池品牌需与主机为同一品牌，方便用户统一管理和维护设备。 二.蓄电池及电池柜与UPS同品牌 2、配置免维护密封铅酸蓄电池组，规格为:12V 100AH ，单机满载延时4小时，采用高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀。 3、投标各产品及配件为原厂生产的全新的正品，所有产品为出厂后未开封的原厂整机产品。 4、充电时产生的气体基本被回收还原成电解液，使用时无需加水，补液和测量电解液比重； 5、有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命，浮充设计寿命可达6年以上（25℃）； 6、优质高纯度材料，每月小于4％的自放电电流，减轻客户电池维护工作； 7、蓄电池与主机同一品牌，便于维护和保持主机和蓄电池一致性，浮充设计寿命不低于6年； 配电模块： 1、配电模块为一体式结构，支持单路市电输入，支持市电+UPS双路输出制式。 2、配电模块可配置实时PUE计算功能、智能抄表功能。 3、配电模块具备主回路监测、配电支路监测的精密配电方案，支持主输入与负载配电支路状态监测，主供电回路及IT负载供电回路电气信息实时查询。 4、一体化配电模块高度要求： 20kVA一体化配电模块输出分路为16路时，高度不大于6UFF1B 5、配电模块输入端标配C级防雷器并配置防雷空开； ★6、每个服务器机柜标配2只电源分配模块，左右安装，每个电源分配模块要求总输入32A，输出10位国标10A+2位国标16A，满足机房设备正常使用。 |  | 套 | 1 | 机房内IT配电、UPS、精密空调及动力环境监控工作 |  |  | 核心机房 |  |
| 2 | 机柜 | 1、机柜具备8、9烈度抗震性能，国内知名品牌。 ★2、承重：机柜静态承重≥2500KG。 3、机柜承重配件（层板、导轨）承重≥50KG。 4、防护等级IP20。 5、机柜宽600/800±1（mm），深1400±1（mm），高2000±1(mm)。 6、系统噪音指标低于60db。 7、机柜前门为单开玻璃门，材质为钢化玻璃，柜门玻璃占比大于70%。 8、PDU 设备安装后不超出机柜后侧U立柱端面，避免影响服务器设备维护。 9、机柜顶部出线孔不少于4个，出线孔采用毛刷封堵；每个出线孔尺寸不小于100*200mm，强弱电出线孔间距不小于260mm。 10、机柜箱体及内部钣金件结构件无明显变形，各个紧固件连接应牢固可靠、无松动。 11、整机接地电阻≤0.1Ω。 12、机柜要求采用高强度的优质冷轧钢板，主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它≥1.2mm厚材料；机柜承重层板材料采用≥1.5mm厚材料。 13、机柜具备多点接地。 14、机柜支持静电手腕座。 15、外观表面:机柜的外观应光洁平整，不得有明显的凹凸不平或机械损伤，不得有裂纹、毛刺、破坏性压痕或严重锈蚀等缺陷。 16、机柜前部具有冷风通道，机柜后部具有热风通道，机柜门装有密封胶条。 17、机柜各零部件有涂镀层。 18、机柜上标识清晰、牢固、正确、无缺损。 19、角规U立柱显示U位数标识。 20、机柜开门角度不小于130度。 21、不拆卸门板情况下，可直接通过立柱并柜孔，实现并柜功能。 22、机柜内有隐藏式弹门装置。 23、机柜具备通道高温告警自动弹门，消防联动自动弹门。 24、机柜内部氛围灯安装于灯槽内部，灯槽采用铝型材，灯罩采用PC材料 。 25、机柜内部安装有照明灯，机柜柜门开启自动亮灯，机柜柜门关闭自动灭灯。 26、机柜智能门禁可远程开门，具备应急机械开锁等多种组合开门方式； 27、机柜智能门禁支持一键上锁、监控平台远程上锁、柜门关闭后自动落锁等上锁方式，长时间未上锁自动告警。 28、IT机柜前后门设置有开门按钮。 |  | 台 | 7 | 容纳电子设备的独立式或自支撑的机壳，为IT设备提供物理放置空间。 |  |  | 核心机房 |  |
| 3 | 监控系统 | 1、为了保证微模块的统一规划、管理、调试，监控系统须与微模块同一品牌。 ★2、软件系统采用国产主流操作系统，支持B/S或C/S架构，在网络的任何位置支持10个以上客户端同时访问；必须支持 Web 方式进行远程配置，配置内容包 括设备接入、北向协议等。 3、数据采集主机与屏幕一体化设计，不占用机架空间， 显示屏幕采用≥10寸触摸屏。 4、温湿度：采用磁吸式安装固定，带屏幕显示，温度要求精度在±0.5℃，湿度要求精度在±3% 5、支持精密配电系统主路、支路的电压、电流、开关状态等检测，并支持生成配电拓扑图，在拓扑图上显示各开关状态和电流信息。 6、制冷系统：监控空调回送风情况、运行状况，空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等）的运行状态与参数。 7、告警功能：支持用户自定义设置阈值和告警条件，当有故障或参数异常，系统会实时告警；告警级别可支持7个级别设置；告警内容包含事件的告警开始时间、告警结束时间、告警设备、告警内容、确认人等信息；在设备详情页中自动高亮显示告警测点；用户可自定义设置告警推送方式、推送人员、推送规则。 8、告警收敛功能：出现多种告警情况时，可快速定位主要故障点，并上报主要故障告警。 9、通过时间、等级、状态等条件筛选历史数据、告警事件，并支持数据导出；支持事件记录统计分析设备运行状况，并通过曲线、图表等方式显示。 10、支持监测数据实时存储，存储周期可设置。 11、监控系统须提供巡检抄表功能，可根据预设策略，手动或自动抄录监控数据，并进行数据推送。 |  | 套 | 1 | 针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理 |  |  | 核心机房 |  |
| 4 | - 精密空调 | - 精密空调需通过CCC认证且是国产主流品牌。 1、内机安装方式： 机架式安装 ★2、制冷量： 风冷空调，制冷量不小于12.5kW 3、制冷量调节范围： 20%~100% 4、压缩机： 直流变频制冷 5、风机： EC风机 6、电源制式 ：220V/1Ph,50Hz 7、送风方式 ：水平送风 8、空调风量 ：不小于2600m^3/h 9、制冷剂： R410A，制冷剂预充注 10、外机安装方式 ：落地或挂墙 11、冷凝水排水： 标配强排水泵，兼容上下排水 12、走管方式： 支持上走管或下走管，空调内外机接口管路免焊接设计 |  | 台 | 2 | 解决集中热负荷，调节机房内温度及湿度的变化。 |  |  | 核心机房 |  |
| 5 | - 工勘附件 | 必备配套附件 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | - 电池连接线 | UPS配套电池连接线 |  | 条 | 80 |  |  |  |  |  |
| 7 | - 实施服务 | 机架式空调场景；机柜、精密空调、通道组件、模块内监控安装调试 |  | 项 | 1 | 本项目为货物属性项目，不需要载明服务的所属行业 |  |  |  |  |
| 8 | 出口防火墙 | 国产主流品牌下一代防火墙。 采用高性能硬件平台，结合单路径并行处理的用户识别、应用识别和安全检测引擎，实现对用户、应用和内容的深入分析，为用户提供高性能、可视化、精准有效的应用层一体化安全防护体系。支持基于管道的4层嵌套的带宽管理，支持包含链路负载均衡技术的全面的智能网络管理，结合双机热备和VRRP高可靠性保障，可灵活的部署在透明、NAT、VPN、多出口、双链路等网络环境中，帮助用户方便安全的开展业务的同时简化网络安全架构，为客户信息安全保驾护航。 高性能 通过自主操作系统，结合高性能硬件平台，在软件设计上采用all in one设计，多核并行化处理、特征库树形存储、流扫描处理、零拷贝、 T比特硬件平台等技术手段，实现整个处理过程一次拆包。开启多重防护功能，确保高速度、低时延的安全防护。 入侵防护 利用事件特征可以检测到特定的网络行为，通过基于地址、用户服务的入侵策略配置并可以选择放行、阻断、阻断源ip等动作，以达到保护网络的目的。 设备内置超过3000种可更新的攻击特征库，以实时跟踪新增的网络威胁，保护网络的安全。 病毒拦截 针对内外网入口处进行实时的病毒扫描，将外来病毒隔离在内网之外，实现工作站被动防御病毒之外的主动病毒防御。 同时还提供文件扫描功能，可以对特定的文件类型进行扫描。 我们可以在诸如HTTP、FTP、IMAP、POP3、SMTP等应用协议时进行文件扫描。 web防护 可以对请求参数、各个头域、内容关键字、文件类型等进行灵活组合生成策略对100个站点进行web安全防护事件。 包括：SQL注入，跨站脚本攻击，LFI、RFI、RCE攻击，PHP代码注入，违反HTTP协议的恶意访问，利用Shellshock漏洞攻击，利用Session会话ID不变的漏洞攻击，黑客扫描网站扫描，源代码/信息泄露问题。 APT/威胁情报（联动） 支持对接第三方APT，通过第三方APT的静态动态双重双重检测，实现对未知恶意文件的准确打击，保障用户网络安全。 下一代防火墙支持与威胁情报平台联动，实时检测用户访问行为，高危行为自动拦截，从而及时实现对加密隧道、未知威胁、新增攻击的有效防护。 |  | 台 | 1 | 网络出口区的安全设备 |  |  | 核心机房 |  |
| 9 | 上网行为管理 | 工控机&国产品牌服务器: 采用新一代高性能硬件平台，全面升级到万兆光口，主要适用于中大型应用场景，同步带来更丰富的集成业务，主要面向于企业办公、学校、商场、商业居住等场景打造的多业务网关。 同时，设备支持智能组网（SD-WAN）、多WAN接入、DPI流量控制、上网行为管理、多种认证方式、防火墙、VPN应用、AC控制器、云管平台等功能。 此外，凭借高算力和大内存硬件设计，多业务路由器在云端提供了丰富的saas服务，打造处于网络出口的边缘计算平台。 多业务融合 在高性能硬件平台上集成了包括DPI流控、负载均衡、网关、AC、认证服务器等功能，将传统组网模式整合并做简化，等同于将多台设备以及统一网管平台整合到一台设备，大幅降低了企业组网和维护成本；同时，传统组网中很多设备都采用串联组网方式，融合网关很大程度上避免了单点性能瓶颈而降低整网性能。 基于 DPI 流量分析/控制 全新一代基于DPI的流量识别机制，全面提升7层应用协议识别速度和准确性，实现从终端到流量的可视化管理，流量管控配合多线接入、多拨技术、链路均衡和应用分流等功能结合，将核心应用分流至优质光纤，将下载、视频等应用分流至低价的ADSL宽带。 |  | 台 | 1 | 实现上网行为的管理、带宽的限制和确保上网安全等 |  |  | 核心机房 |  |
| 10 | 核心交换机 | ★1、性能参数：交换容量≥76Tbps，以官网所列最低参数为准；包转发率≥57600Mpps，以官网所列最低参数为准。 2、硬件架构和规格：主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6；整机电源槽位数≥4；适用600mm深度机柜。 3、硬件监控要求：为了避免了在主控板上集成监控功能带来主控压力增加、可靠性降低等风险，要求控制平面和监控平面物理槽位分离，设备需要支持独立的硬件监控板卡；独立的硬件监控板卡对设备的电源模块和风扇模块进行管理并支持热插拔。 4、虚拟化：支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持长距离集群； 5、无线：支持业务板（非主控）集成AC功能，实现对AP的接入控制和管理，实现对有线无线用户的统一认证管理、用户数据报文的隧道集中转发，支持随板AC（Native AC），可管理4K 台WLAN 无线接入点（AP），（若不支持随板AC，可提供一台独立的无线AC控制器，要求独立的无线AC控制器可管理AP数量不低于4K。 6、VXLAN：支持VXLAN分布式网关，集中式网关，支持BGP-EVPN； 7、用户管理：支持统一用户管理，支持802.1X、MAC、Portal认证方式； 8、MAC：支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤，支持基于端口和VLAN的MAC地址学习限制；支持整机MAC地址≥1M个MAC地址。 9、二层功能：支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持VLAN内端口隔离，支持流镜像，支持远程端口镜像（RSPAN） 10、三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议；支持IPv4转条目FIB规格≥1M条。 11、组播：支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM，支持组播CAC，支持组播ACL； 12、MPLS：支持MPLS基本功能，支持MPLS VPN/VLL/VPLS； 13、Qos：支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR等队列调度方式，支持广播风暴防范功能、支持WRED； 14、维护：支持Console、Telnet、SSH等终端服务，支持SNMP v1/v2c/v3等网络管理协议，支持通过FTP、TFTP方式上载、下载文件； 支持 Telemetry 技术 15、实际配置要求：实际配置主控板2块；交流电源模块2块；实际配置千兆电口48个，万兆光口24个，千兆光口24个，550个AP管理授权； |  | 台 | 1 | 处理各个区域的数据 |  |  | 核心机房 |  |
| 11 | 室内AP | 1、产品电压设计工作电压可DC12V或POE12-15V 输入，适应不同的工作条件。 2、调制方式 DBPSK、DQPSK、CCK、OFDM、16-QAM、64-QAM 灵 敏 度 300M： -68dBm@10% PER 54M：-68dBm@10% PER 108M：-68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER 4、2*2MIMO架构（双通道），无线速率高达867Mbps 5、HT空间流TX：2T（867Mbs）； 6、可启用绿色节能AP； 7、≥5个百兆口 |  | 台 | 530 | 提供无线信号覆盖 | 实训楼：1层23个；2层29个；3层25个； 教学楼1号楼：1层14个；2层16个；3层19个；4层23个；5层23个； 教学楼2号楼：1层14个；2层16个；3层19个；4层23个；5层23个； 教学楼3号楼：1层18个；2层19个；3层19个；4层21个；5层21个； 教学楼4号楼：1层6个；2层2个；3层1个； 行政楼2号楼：1层13个；2层16个；3层16个；4层16个；5层16个； 医学楼：1层21个；2层21个；3层21个； 冗余备份10个 |  |  |  |
| 12 | 高密AP | 1、协议标准：支持802.11ax标准；支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作； 2、射频：5G单射频支持802.11ax 4x4 MU-MIMO；可支持三射频：2（2.4G）+2（5G）+4（5G）； 全Wi-Fi 6 射频；5G射频支持4×4 MIMO@160MHz；2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO；5G射频支持4096 QAM；总空间流数≥8，整机速率≥6.5Gbps。 ★3、接口：≥1个千兆电口+1个2.5G电口。 4、天线：内置智能天线； 5、物联网：AP具备内置蓝牙功能同时提供USB接口。 6、组网：支持leader AP，无需WAC可小型组网。 7、功能：支持telemetry；支持硬件加密，DTLS及Ipsec加密； |  | 台 | 20 | 提供无线信号覆盖 | 教学楼4号楼：1层4个；2层7个；3层4个； 冗余备份5个 |  |  |  |
| 13 | POE接入交换机 | ★交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps。 1、管理型poe供电交换机，4千兆光，4个千兆电，24个千兆POE电口，总机400w功率， 2.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 3.核心硬件规格：提供24个 10/100/1000Base-T 以太网端口（POE+），提供4个千兆光，提供4个千兆电，交流供电； 4.管理维护：支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持策略VLAN，支持MUX VLAN； 5.1-2口支持单口90w，3-24口支持单口30w，支持PoE 看门狗功能。 6.支持智能运维，ai功能，支持网管软件，可上网管平台 |  | 台 | 41 | 为需要供电的终端进行供电 |  | 实训楼：1层2台；2层2台；3层2台； 教学楼1号楼：1层1台；2层1台；3层1台；4层2台；5层2台； 教学楼2号楼：1层1台；2层1台；3层1台；4层2台；5层2台； 教学楼3号楼：1层1台；2层1台；3层1台；4层1台；5层1台； 教学楼4号楼：1层1台；2层1台；3层1台； 行政楼2号楼：1层1台；2层1台；3层1台；4层1台；5层1台； 医学楼：1层1台；2层1台；3层1台； 冗余备份5台 |  |  |
| 14 | 医学楼有线接入交换机 | ★交换容量≥512Gbps，包转发率≥166Mpps。 1、管理型4千兆光48千兆电； 2、硬件规格：提供48个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个SFP接口，交流供电； 3、网络管理维护：支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持策略VLAN，支持MUX VLAN；支持千兆双环网。 4、支持网管软件，可上网管平台 |  | 台 | 3 | 接入有线终端 |  | 医学楼：一层一台 |  |  |
| 15 | 实训楼有线接入交换机 | ★交换容量≥512Gbps，包转发率≥166Mpps。 1、管理型4千兆光48千兆电； 2、硬件规格：提供48个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个SFP接口，交流供电； 3、网络管理维护：支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持策略VLAN，支持MUX VLAN；支持千兆双环网。 4.支持网管软件，可上网管平台 |  | 台 | 3 | 接入有线终端 |  | 实训楼：一层一台 |  |  |
| 16 | 教学楼有线接入交换机 | ★交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps。 1、管理型交换机 4千兆光，4个千兆电，24个千兆电口，万兆光口可自适应千兆光口 2、硬件规格：提供不少于24个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个千兆 SFP接口，4个千兆电口，交流供电； 3、支持网管软件，可上网管平台，支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持策略VLAN，支持MUX VLAN； 4、网络管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |  | 台 | 18 | 接入有线终端 |  | 教学楼1号楼：1层1台；2层1台；3层1台；4层1台；5层1台； 教学楼2号楼：1层1台；2层1台；3层1台；4层1台；5层1台； 教学楼3号楼：1层1台；2层1台；3层1台；4层1台；5层1台； 教学楼4号楼：1层1台；2层1台；3层1台； |  |  |
| 17 | 行政楼有线接入交换机 | ★交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps。 1.管理型交换机 4千兆光，4个千兆电，24个千兆电口 2、硬件规格：提供不少于24个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个千兆 SFP接口，4个千兆电口，交流供电； 3、支持网管软件，可上网管平台，支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持策略VLAN，支持MUX VLAN； 4、网络管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |  | 台 | 15 | 接入有线终端 |  | 行政楼1号楼：1层1台；2层1台；3层1台；4层1台；5层1台； 行政楼2号楼：1层1台；2层1台；3层1台；4层1台；5层1台； 行政楼3号楼：1层1台；2层1台；3层1台；4层1台；5层1台； |  |  |
| 18 | 实训楼汇聚交换机 | 国产主流品牌100G核心汇聚交换机，支持双电源， ★设备性能：交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1260Mpps。 24端口万兆光+2端口100G光，以太网路由交换机（1个CLI控制口，1个带外管理千兆电口，1个USB2.0接口，24个万/千兆SFP+光口，2个100G/40G 光口（QSFP28封装，可适应40G QSFP+或扩展成4个10GE）；2个热插拔电源槽位，标配2个AC220V电源；1U高度，19英寸机架式安装）， 支持网管软件：1个USB2.0接口虚拟化：支持横向堆叠、支持纵向虚拟化； 支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持策略VLAN，支持MUX VLAN；支持静态路由、支持动态路由，RIP V1/2、URPF，OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6； |  | 台 | 1 | 用于汇聚楼层的接入设备 |  |  | 实训楼：1层弱电间 |  |
| 19 | 教学楼汇聚交换机 | 国产主流品牌100G核心汇聚交换机，支持双电源， ★设备性能：交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1260Mpps。 24端口万兆光+2端口100G光，以太网路由交换机（1个CLI控制口，1个带外管理千兆电口，1个USB2.0接口，24个万/千兆SFP+光口，2个100G/40G 光口（QSFP28封装，可适应40G QSFP+或扩展成4个10GE）；2个热插拔电源槽位，标配2个AC220V电源；1U高度，19英寸机架式安装）， 支持网管软件：1个USB2.0接口虚拟化：支持横向堆叠、支持纵向虚拟化； 支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持策略VLAN，支持MUX VLAN；支持静态路由、支持动态路由，RIP V1/2、URPF，OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6； |  | 台 | 4 | 用于汇聚楼层的接入设备 |  |  | 教学楼1号楼：1层弱电间 教学楼2号楼：1层弱电间 教学楼3号楼：1层弱电间 教学楼4号楼：1层弱电间 |  |
| 20 | 行政楼汇聚交换机 | 国产主流品牌100G核心汇聚交换机，支持双电源， ★设备性能：交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1260Mpps。 24端口万兆光+2端口100G光，以太网路由交换机（1个CLI控制口，1个带外管理千兆电口，1个USB2.0接口，24个万/千兆SFP+光口，2个100G/40G 光口（QSFP28封装，可适应40G QSFP+或扩展成4个10GE）；2个热插拔电源槽位，标配2个AC220V电源；1U高度，19英寸机架式安装）， 支持网管软件：1个USB2.0接口虚拟化：支持横向堆叠、支持纵向虚拟化； 支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持策略VLAN，支持MUX VLAN；支持静态路由、支持动态路由，RIP V1/2、URPF，OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6； |  | 台 | 1 | 用于汇聚楼层的接入设备 |  |  | 行政楼：1层弱电间 |  |
| 21 | 医学楼汇聚交换机 | 国产主流品牌100G核心汇聚交换机，支持双电源， ★设备性能：交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1260Mpps。 24端口万兆光+2端口100G光，以太网路由交换机（1个CLI控制口，1个带外管理千兆电口，1个USB2.0接口，24个万/千兆SFP+光口，2个100G/40G 光口（QSFP28封装，可适应40G QSFP+或扩展成4个10GE）；2个热插拔电源槽位，标配2个AC220V电源；1U高度，19英寸机架式安装）， 支持网管软件：：1个USB2.0接口虚拟化：支持横向堆叠、支持纵向虚拟化； 支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持策略VLAN，支持MUX VLAN；支持静态路由、支持动态路由，RIP V1/2、URPF，OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6； |  | 台 | 1 | 用于汇聚楼层的接入设备 |  |  | 医学楼：1层弱电间 |  |
| 22 | 网管软件 | 国产 1、系统使用B/S架构，支持使用WEB浏览器进行界面展示。 ★2、本次实际配置网络管理许可不少于100个；配置WLAN管理许可不少于550个；配置服务器管理许可不少于4个；配置存储管理许可不少于2个；虚拟化授权许可不少于6个； 3、管理范围：系统应支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、服务器、存储、操作系统、数据库、WEB应用、摄像头、GPON设备。 4、网络资源管理:系统应支持一站式网络设备（包含交换机、路由器、防火墙、AC等设备）仪表盘，通过设备、部件、仿真面板、运行状态等关键信息的集成显示，帮助运维人员快速全方位了解设备。 5、配置文件管理:系统提供全网设备的配置文件管理，可以提供即时和周期的配置文件备份，支持对已备份的配置文件进行基线化.恢复和比较。 6、WLAN管理：系统应至少提供AP在线时长报表、在线用户趋势报表、AP接口统计报表、用户明细报表等WLAN运维报表等报表，为网络运维提供优化依据。 7、服务器设备管理：系统应支持对服务器名称、IP地址、在线状态、健康状态、类型、型号、描述、信息刷新时间等基本信息以及电源、风扇、CPU、内存、硬盘、主板、交换板等部件信息进行管理。 8、存储设备管理：系统应支持存储设备管理的基本信息、性能信息、告警信息、硬盘域/存储池/LUN/文件系统等容量信息，以及控制器/端口等硬件信息的监控 9、GPON资源管理：系统应支持对PON网络的OLT/ONU/ORE设备进行网元基本信息、网元状态、关键KPI监控，实现PON网络中设备的统一监控。 10、PON业务部署：系统应支持通过零配置策略和场景模板对在建网络进行业务规划和设计，完成网络部署之后根据零配置策略和场景模板中设计的业务规划自动下发业务至PON设备。 11、配套服务器：2*4210-10Core/2.2GHz CPU,2*32GB内存,2*1200GB SAS HDD,(2G cache)Raid卡+电容,8*GE,2*交流电源； |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | 万兆单模光模块 |  | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 24 | 万兆多模光模块 |  | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 25 | 千兆单模光模块 |  | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 80 |  |  |  |  |  |
| 26 | 互联网接入 |  | 光口接入1G互联网专线 | 条 | 2 | 1、本项目为货物属性项目，不需要载明服务的所属行业； 2、配件、辅料等材料不作为标的物。 |  |  |  |  |
| 27 | 手机信号覆盖 |  | 手机信号盲区覆盖：要求具备4G为基础，可扩展5G | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | 数通网络设计与网络调试安全服务 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | 人工及辅料 | 网线六类 |  | 箱 | 230 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 线槽 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 网络实施服务（含空开、电线等工程服务） |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | 服务器（本项目核心产品） | ★（1）、通过X86服务器节点构建，同一节点内实现计算存储融合，不需要外置SAN存储，存储系统为分布式Server SAN架构，可配置2副本或3副本，满足不同可靠性要求的业务场景。 （2）、支持存储节点安装虚拟化软件，可以同时提供虚拟机业务和存储业务 （3）、支持横向扩展，当需要更多计算和存储资源时，只需要以服务器为单位进行扩容，即能实现计算与存储资源的同步扩展 （4）、支持硬件自动发现和自动配置，无需人工参与 （5）、支持业界主流的数据库部署，包括但不限于Oracle、Gbase、人大金仓，达梦,PolarDB等 （6）、国产品牌核心服务器。在统一管理界面中监控和管理计算、存储、交换机、虚拟化平台；支持一键式或定期自动输出系统健康巡检报告，包括CPU、内存、HDD、SSD、RAID卡等硬件状态，虚拟化平台，存储软件，超融合管理软件等部件的健康状态，便于主动识别潜在的风险。 （7）、单个集群（HA资源池）的计算节点可扩展至128台 （8）、支持在统一图形界面上一键式日志收集功能，在需要定位问题时能够快速收集需要的所有日志信息，包括硬件，虚拟化平台，存储软件、管理软件 （9）、支持两节点下的在线平滑扩容，支持两节点全闪存场景下的数据重删和压缩。 （10）、支持虚拟机资源调整，根据实际需要修改虚拟机的属性，包括vCPU个数、内存大小、硬盘数量和网卡个数 （11）、支持虚拟机的CPU 、内存、存储 的QoS设置，满足不同应用的性能需求 （12）、支持内存气泡、内存交换、内存共享等功能，以实现内存复用分配，提高资源利用率 （13）、虚拟交换机级别的用户态交换技术(OVS+DPDK），支持高性能网络转发，提高数据处理性能和吞吐量，提高数据平面应用程序的工作效率 （14）、分布式存储软件构筑在x86/ARM标准硬件之上，非开源软件开发，如不能使用开源Lustre和Ceph软件等，通过软件层面的去中心化架构和数据冗余技术，来达到高可伸缩性和高可用性 （15）、支持灵活的EC配比，最大支持22+2冗余配置，提升磁盘利用率；支持EC折叠（4+2:1,6+2:1,8+2:1等）。 （16）、支持EC缩列，当节点故障时，自动调整EC配比，确保数据可靠性不降级 （17）、允许2节点故障而不丢失数据，且存储利用率最高可达80% （18）、支持全局自适应重删压缩，可根据业务负载自动在在线重删和后重删之间进行切换 （19）、支持在单个存储集群内按服务器维度划分多个存储资源池；支持图形化界面划分存储资源池，每个存储资源池即为一个故障域，保证可靠性。 （20）、当磁盘或者存储节点故障时系统能自动进行数据重构，在无人工干预的条件下，数据重构速度需最快每TB≤15分钟。 ★（21）、超融合一体机每个节点配置如下（均为国产品牌）：CPU:2颗，主频≥2.1GHz，每个处理器≥20核；内存：≥24个内存槽位，配置≥128G内存，单条要求≥32G；配置≥2块企业级固态硬盘600G SSD，配置≥5块硬盘4T SATA，配置1块3.2T NVMe硬盘；网络接口配置：≥4个10GE光口（含多模模块）。 |  | 台 | 3 | 提供虚拟化计算资源 |  |  | 核心机房 |  |
| 33 | 虚拟化软件 | ★（1）、虚拟化支持双架构部署，可直接安装在基于x86架构或ARM架构的物理服务器上，可利旧现网x86设备，统一管理。 （2）、支持虚拟机规格的在线或离线调整，包括CPU、内存、硬盘、网卡等资源，支持重启生效。 （3）、虚拟机支持BIOS和UEFI启动方式，并且管理员可自定义启动介质，如网络启动、光驱启动、硬盘启动等，并可精确指定启动顺序。 （4）、X86和ARM服务器部署时，均可提供虚拟机基本生命周期管理功能，支持删除、移动、克隆、迁移、VNC登录、快照、导出、重启、关闭、强制重启、强制关闭等操作。 （5）、支持虚拟机HA，允许配置集群内HA预留的主机数量，以保证在虚拟机故障时有足够的资源进行切换，支持配置存储故障后是HA虚拟机还是不处理。 （6）、X86场景支持GPU虚拟化，将一个物理GPU卡虚拟成多个vGPU，满足最新DirectX、OpenGL规范的3D应用的需求。 （7）、支持GPU设备、SSD设备直通给虚拟机，软硬结合提升虚拟机的相关图形处理，存储IO等高性能要求。 （8）、支持以集群为单位设置跨代CPU虚拟机热迁移属性．支持同一CPU厂商不同CPU型号服务器组建在同一逻辑集群中,并且支持虚拟机在不同CPU型号服务器之间进行业务不中断热迁移。 （9）、兼容现有市场上主流的存储阵列产品，如SAN、NAS和iSCSI等。 （10）、支持国产主流的x86和ARM架构的操作系统，包括但不限于中标麒麟、深度等主流Linux OS。 （11）、系统支持“三员分立”的管理运维模式，有系统管理员、安全管理员、安全审计员的三员角色，满足高安全场景的权限分离要求 （12）、支持将管理数据通过FTP、FTPs、SCP等协议备份到第三方备份介质，提升管理数据可靠性。 （13）、实配6颗CPU授权。 |  | 套 | 1 | 用于虚拟化Licence授权 |  |  |  |  |
| 34 | 万兆交换机 | ★国产核心交换机 组合配置(24个万兆SFP+,6个100GE QSFP28,含1个600W交流电源)。 交换容量2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率1260Mpps，支持双电源，支持扩Vxlan |  | 台 | 2 | 提供管理、业务、存储间的通信 |  |  | 核心机房 |  |

- 1、本项目核心产品为：服务器

- 2、本项目为货物属性项目，所属行业为工业行业。

- 二、综合要求

1、加“★”部分为实质性要求，必须满足，否则视为无效投标文件。

2、投标人所投货物各项指标符合或优于本次货物招标的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。

3、投标人所投办公设备及办公家具类货物（指满足单位基本办公需要普遍适用的设备和家具，不含专业类设备和家具）报价须执行神办发【2014】36号关于印发《神木县机关单位办公设备和办公家具购置标准》通知的规定，清单详见附件。

4、投标人必须按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论招标文件如何表述，评标人欢迎投标人尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入投标文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后，投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

5、投标人应在投标文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必须的备件。

6、所供货物必须为原装品牌产品。

7、货物到场经采购人初验合格后方可交验。

8、供货时资料要求：

（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。

（2）提供货物的出厂合格证。

三、维保及售后

（1）所有产品的质保期为验收合格后1年，中标供应商承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保、终身维护和技术咨询服务。

（2）投标人针对本项目提供相应维保内容及售后服务方案。

四、中标人的职责

1、中标人在投标文件中提供的货物、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究中标人因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

2、中标人应提供供货产品的全套技术资料。

3、中标人在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。