延川县供热站
[bookmark: _GoBack]2026年度锅炉维保项目采购需求
[bookmark: _Toc1338]一、锅炉基本信息
[bookmark: _Toc14347]1、锅炉炉基本参数信息
	[bookmark: _Toc5197]序号
	[bookmark: _Toc31062][bookmark: _Toc31034]站场
	台数
	[bookmark: _Toc8345]型号
	[bookmark: _Toc293]燃烧机型号
	[bookmark: _Toc8888]额定热负荷
	特种设备种类
	蒸吨数

	1
	河东站
	2
	SZS7-1.25-115/70-Q
	欧科低氮
	[bookmark: _Toc26061]7000KW
	带压热水
	40

	[bookmark: _Toc6921]
	
	1
	SZS14-1.25-115/70-Q
	欧科低氮
	14000KW
	带压热水
	

	2
	北关
	北关站
	2
	WNS5.6-1.25-95/70-Q
	欧科低氮
	5600KW
	带压热水
	16

	
	
	中学山站
	2
	WNS4.2-1.25-95/70-Q
	RS610（低氮）
	4200KW
	带压热水
	12

	3
	北新街
	4
	WNS7-1.25-95/70-Q
	欧科低氮
	7000KW
	带压热水
	40

	[bookmark: _Toc2925]4
	南关站
	南苑二期
	2
	真空锅炉2.8MW
	RS410（低氮）
	2800KW
	真空热水
	8

	
	
	南关站
	4
	ZKQ-7.0N-SY
	环通配套
	7000KW
	全预混水冷真空热水
	40

	
	
	城市广场站
	2
	ZKQ-2.8N-SY
	环通配套
	2800KW
	全预混水冷真空热水
	8

	
	
	荣华站
	2
	ZKQ-2.8N-SY
	环通配套
	2800KW
	全预混水冷真空热水
	8

	合计
	21
	其中真空热水锅炉10台共计64吨，带压热水锅炉11台，共计108吨。


2.换热站基本参数信息
	序号
	站场
	套数
	型号
	换热器功率
	单台板换数
	备注

	1
	县医院换热站
	4
	
换热机组
	800KW
	2
	康乐

	
	
	
	
	800KW
	2
	县医院高层

	
	
	
	
	1800KW
	3
	县医院外围

	
	
	
	
	600KW
	2
	汇通

	2
	民爆换热站
	1
	换热机组
		600KW
	3
	民爆

	3
	荣华
	1
	换热机组
	2000KW
	2
	/

	4
	南关
	1
	换热机组
	1000KW
	2
	/

	5
	中站
	2
	换热机组
	      /
	2
	/

	6
	河东站
	3
	换热机组
	      /
	3
	/



二、维保内容
[bookmark: _Toc18945]1、本次锅炉维保共计21台172蒸吨，其中：承压锅炉11台108蒸吨，（北新街4台40蒸吨、河东站3台40蒸吨、北关站4台：其中包括北关站2台16蒸吨、中学山站2台12蒸吨），南关站常压锅炉10台64蒸吨（其中包括：南关站4台10蒸吨、南苑二期站、城市广场站、荣华站各2台4蒸吨）。锅炉本体、锅炉控制柜、燃烧机及其气阀组件、水泵管道、配电柜、水处理设备及更换树脂、锅炉房内阀门更换、锅炉年检、安全阀效验、压力表校验、各站监测系、换热机组清洗等。
[bookmark: _Toc20116]2、保养内容
锅炉本体及附属设备、系统管道
1、锅炉本体水位监测电极清洁。
2、更换坏的水位电极、压力控制器、水流开关、温度传感器、压力变送器、压力表、排污阀门。
3、安全阀压力表校验 。
4、设备及系统管道螺栓紧固状态检查及润滑脂涂抹保养。
5、人孔、手孔拆卸内部检查及清灰。
6、超温、超压、缺水、点火程序熄火保护等连锁装置检查及保养
7、系统压力表及温度表指示检查，若有问题进行更换。
8、水质化验提供化验器具及药品。
9、锅炉内部结构部件检查及专用仪器查看漏水及发热情况。
10、对生锈部位进行油漆防腐处理。
11.锅炉进行化学清洗水垢。
12、节能气清理及维修。
13、锅炉底座除锈及刷漆。
14.锅炉蒙皮进行修复更换。
15.锅炉内检（第三方特检院）。
16.排污阀进行更换。
17、炉管测厚出报告。
18、锅筒测厚出报告。
19、保温层检查厚度及维修。
20、压力表、压力变送器仪表阀更换。
21、仪表线缆绝缘及通断检查。
22、防爆门耐火层进行检查维修。
23、燃烧机耐火层进行检查维修。
24、节能器、锅炉、烟囱冷凝水管道进行疏通。
25、系统管道螺栓生锈的进行更换并摸润滑油。
26、管道油漆生锈的进行刷漆
27、水箱进行清理及刷漆
28、系统管道阀门对坏的进行更换（材料甲供）
29、水处理进行调试、检测水质（第三方）
30、水泵进行检测电机绝缘、轴承润滑、机械密封、运转方向、泵体运转温度、叶轮检测。
33、对仪表线缆进行整理。
34、人孔、手孔垫子进行更换。
[bookmark: _Toc19411]燃烧机
1、点火电极、离子探针定期维修、清理及调整。
2、风、气压开关定期维修、清理校正，免费更换高、低气压开关及稳压器。
3、火焰监测电极维修及清理。
4、阀组定期清理校正。
5、燃烧机线路定期维护检查。
6、燃烧器技术参数的校核及调整并使其工作处于最佳状态；
7、伺服电机、程控器定期维护检查。
8、燃烧机安全连锁试验。
9、电子光眼进行检测及维修更换
10、燃烧头进行除锈清理并检测腐蚀情况。
11、燃烧机进行测试查看各部件功能情况。
12、燃烧机阀组进测漏检测。
13、稳焰盘进行维修、检查。
[bookmark: _Toc25633]锅炉控制柜及水泵电控系统
1、锅炉控制柜控制线路定期检查保养。
2、锅炉控制柜 PLC 程序定期检查保养。
3、锅炉控制柜控制程序定期检测保养。
4、对坏的更换控制柜内断路器、交流接触器、热过载继电器、保险、内部电线、线排端子， 不包含变频器更换。
5、水泵控制柜电气线路定期检查维修。
6、控制柜参数设定并进行校正。
7、控制柜清灰及紧固。
8、控制柜线缆进行绝缘及通断检测。
9、控制柜柜体及底座进行油漆修补。
10、控制柜安全连锁动作试验。
                     板式换热机组
1、板式换热器进行拆卸
2、板式换热器不锈钢换热片进行维修清理
3、板式换热片对损坏的垫子进行更换
4、板式换热器进安装。
5、板换机组管道阀门进行维修（损坏的阀门）
6、板式换热器电缆进行绝缘及通断检查
7、板式换热机组控制柜进行油漆修补
8、板式换热机组控制内交流接触器、继电器等电子元件进行检查维修
9、板式换热器控制柜进行参数调整
10、板式换热器控制柜进行安全连锁试验
11、系统进行压力整定
12、板式换热器循环泵补水泵进行电机检查、轴承检查、机械密封检查
13、板式换热机组过滤器进行打开清理。
14、板式换热机组线缆进行整理。

三、商务要求：
维保期：自合同签订之日起1年，合理安排工期，必须于2026年10月20日前完成维保任务，达到供暖条件。
质量标准：达到正常使用，出现问题，及时维修，保证正常供暖。
合同价：不受市场价格变动化因素影响。
地点：延川县城内
付款方式：双方另行协商

延川县供热站

