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一、采购需求
1.项目实现的目标和绩效
为学校学生及教职工提供专业、安全、高效、可靠的暖气托管服务 。
2.采购数量及单价、总价
综合单价，预算总价400000元（包含清洁费、人工费、机械费、材料费、管理费、税金等），不在记取其他费用。
3.主要技术参数
组建拆除工作小组，包括拆除工人、现场管理人员、安全监督员等。明确各成员职责，拆除工人负责具体拆除操作，现场管理人员负责协调工作进度与各方沟通，安全监督员负责监督拆除过程中的安全事项。
2、 采购要求
（一）技术要求：
1.质量标准和技术要求：符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。
2.本工程施工中所用材料须有产品生产许可证和出厂验收合格证等相关证书。阀门采用主流品牌，无缝镀锌管均需达到暖气使用国标规格，DN20\ DN25\ DN32\ DN40\DN50镀锌无缝钢管厚度不小于3.25mm；DN80\DN100镀锌无缝钢管厚度不小于4mm。
3.暖气管道及阀门更换安装工程应安装牢固，不得出现漏水等问题，施工后需按暖气管道加压标准测漏试水。因新旧阀门规格尺寸导致的额外工作量及费用由投标方负责。
[bookmark: _Hlk108098005]4.暖气管道及阀门质量依据《国家建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001规范标准施工，严格按照标准和工艺流程施工，严把质量关，确保施工质量达到合格，符合验收标准。
三、项目要求：
[bookmark: _Hlk108098035]1.原设施拆除运至甲方指定区域内存放（校内）。
[bookmark: _Hlk108098044]2.管道、阀门更换过程中不得损坏更换部位以外的其他暖气装置，导致出现的其他问题，由施工方负责；冬季供暖前（11月5日后）在加压试水期间，要对所更换部位进行漏点排查及维护。
[bookmark: _Hlk108098053][bookmark: _Hlk107928428]3.暖气铸钢截止及给水阀门安装需严格按照进回水方向安装。法兰片之间统一采用金属垫片。因新旧阀门规格尺寸导致的额外工作量及费用由投标方负责。
[bookmark: _Hlk108098062]4.对暖气管道焊接部位及更换管道需做防锈及岩棉等同档次保温处理。
[bookmark: _Hlk108098069]5.完工后打扫施工区域，保证干净整洁。各管道及阀门恢复到供暖状态。
四、商务要求
1.项目时间：自合同签订之日起45个日历日内完成
2.项目地点：宝鸡文理学院高新校区
3.付款方式：合同签订之日，乙方向甲方缴纳合同总价3%的质保金（质保验收合格后一次性付清，不计利息）。项目施工完毕后，甲方组织验收，验收合格、审计后，6个月内支付全款；质保期满2年后，组织第二次验收，达到甲方招标要求无息退还质保金。
4.施工安全与文明保障
4.1因楼上主管道型号杂乱、大小不一混在一起，管径不统一、管壁厚度不一样、老旧变形程度不同，不能批量拆装，要单独测量、下料、配管件。定制管件的切割焊接须在校外完成。
4.2 因老旧管道严重锈蚀、变形、下沉扭曲、接口错位，切割时容易崩口、塌管，拆除时不能硬撬。新旧管道型号不匹配，需要变径转接，现场需要临时改制管件、对口找正、要调好坡度和同心度。
4.3改动原有管道路由、重新打孔打支架，要改走向、避梁柱、避水电，需要重新墙体开孔、重新打膨胀支架、重新找坡度，避开钢筋、暗线。要保护屋面防水、隔热层、楼体外墙，不能造成破坏。
4.4需要协调好作业时间，根据限定的时间施工，不能影响学生作息。
4.5因主管道位于楼顶屋面高空露天区域，无专用作业平台，临边无防护，施工全程属于高危高空作业；需要全程设立安全措施，拉安全网。因楼顶施工下方为住户窗户、阳台、人行通道，施工要避免切割拆除的焊渣、铁锈、和管材坠落风险，需全范围搭设防护、围挡隔离。
4.6本次要求楼顶主管+整栋各单元立管全部同步更换，立管贯穿楼层墙体预埋通道，空间狭窄密闭，操作面小，立管与宿舍支管、墙体装修、管线密集交叉，施工中需精准对位切割、垂直吊装对接，安装精准。
4.7楼顶位置受限，部分大型吊车、机械无法进场作业，所有新管道、管件、钢材、保温材料的搬运转运要合理安排。
五、特殊资质要求
1.项目负责人：具备暖通工程师资格人员，有校园暖通改造施工管理2年以上经验，全程驻场履职，不得兼任其他项目；
2.专项技术管控方面：配置暖通工程师、起重机械指挥专员、宿舍施工安全专员，各岗位持证上岗，负责施工方案技术交底、吊装方案编制、宿舍施工结构安全管控；
3.现场作业组方面：高处作业人员持《高处作业特种操作证》（高处安装、维护、拆除作业类）、起重吊车司机持《特种设备作业人员证（起重机械作业）》、焊工持《特种作业操作证》（熔化焊接与热切割作业）、电工持《低压电工证》，所有人员体检合格、人证合一，严禁无证上岗、临时挂靠；
4.安全监理组方面：专职安全员持安全生产考核 C 证、起重作业专职监护员、宿舍区域安全巡查员，全程旁站监督高风险工序，每日提交安全管控日志。
六、验收要求
1.工程验收以乙方通知甲方验收为准，甲方组织验收，填写工程验收申请单，自验收合格之日起质保期保修两年，如涉及防水，防水保修期5年。
2.质保期内，若非因人为损坏及不可抗拒原因引起的损坏，乙方负责维修。
3.在质保维修范围内，因乙方维修不及时跟进给甲方造成物品的直接损失，由乙方负责全额赔偿。
六、质量标准和技术要求：符合国家现行建筑工程施工及验收规范。
七、工程内容：详见工程量清单。
