#### ▲1、低温液氩储罐容量30m3，压力≥1.6 MPa；

#### 2、液氩输出管路≥2路，输出端双阀配置，附带罐体液位及压力监控；

#### ▲3、全自动集成撬装低温液体泵增压速率≥1200 L/h/台；

#### 4、系统采用PLC控制，管路具备温度和压力监控，实现无人值守，自动启停，可手动切换；

#### 5、增压泵组采用一用一备设计；

#### 6、系统具备高低压单独气化功能，单独回路控制；

#### 7、高压汽化器最大气化量≥2000Nm3/h；

#### 8、高压汽化器承压≥25MPa；

#### ▲9、高压氩气缓冲罐储量≥4m3，最高工作压力≥25MPa，出气口独立公称直径≥DN15；高压减压阀组采用双路独立过滤减压，流量≥2000Nm3/h；

#### ▲10、高压减压阀组工作压力3-20MPa可调，阀组公称直径≥DN40；

#### 11、高压减压阀组配置高压精密过滤器、高压球阀、高压安全阀、排放阀、压力变送器、压力表等安全部件。

- 12、调压阀组出口配备≥3路独立供气组件，采用承插式管件；

#### 13、低压汽化器最大气化量≥300Nm3/h；

#### ▲14、低压减压阀组采用双路独立过滤减压，流量≥200Nm3/h；

#### ▲15、低压减压阀组工作压力≥0.6MPa，阀组公称直径≥DN25；

#### 16、低压减压阀组配置过滤器、球阀、安全阀、排放阀、压力表等安全部件；

#### 17、低压调压阀组出口配备≥3路独立供气组件；

#### 18、氩气气体纯度≥99.999%；

19、包含成套系统的站内安装阀门、站内管道（≥50米，具体以实际需求为准）及保温、承插焊接管件、支架、电气控制部分电磁阀、仪器仪表及线缆等站内安装材料。