- 一、项目数量及内容

- 2026年电梯安全质量监督抽查项目计划抽查在用电梯1630台（其中电梯维护保养质量抽查1500台，电梯检验、检测质量抽查130台），抽查电梯单位120家（其中电梯生产单位20家、电梯使用单位100家）。

- （一）电梯维护保养质量监督抽查。抽取在用电梯，检查电梯关键部位、主要部件、安全保护装置等电梯安全性能指标，核查电梯安全状况，监督验证电梯维护保养项目落实情况和电梯维护保养质量。

- （二）电梯检验、检测质量监督抽查。抽取电梯检验检测机构已完成检验、检测的电梯，核查确认电梯检验、检测项目落实情况，监督验证电梯检验、检测质量。

- （三）电梯生产单位监督抽查。抽取注册地在雁塔区的电梯生产（制造、安装、改造、修理）单位，依据相关法律法规规章和安全技术规范，检查其行政许可、人员管理、生产档案、“两个规定”及“日管控、周排查、月调度”工作机制落实及证后许可资源条件保持情况，监督验证生产单位质量体系运行情况。

- （四）电梯使用单位监督抽查。抽取雁塔区电梯使用单位，依据相关法律法规规章和安全技术规范，检查在用电梯安全管理情况、安全管理机构设置、安全管理制度落实、安全技术档案建立、“两个规定”及“日管控、周排查、月调度”工作机制落实等情况，监督验证使用单位安全主体责任落实情况。

- 二、项目实施要求

- （一）出具报告相关规定

- 1.按照《2026年雁塔区电梯安全监督抽查工作实施方案》和采购单位要求，对所抽查到的设备和相关单位，要逐台设备、逐个单位实施监督抽查并逐份出具监督抽查报告。

- 2.监督抽查过程中发现不符合项的，监督抽查机构应向被抽查单位出具《监督抽查不符合项目通知书》，不符合项判定为严重事故隐患（重大违法行为）的，同时出具《严重事故隐患（重大违法行为）报告单》。监督抽查出具的《通知书》《报告单》须经被抽查单位现场配合人员签字确认，对于拒绝签字的现场配合抽查人员应注明原因并留存相关证据链。

- 3.监督抽查出具的《监督抽查不符合项目通知书》《严重事故隐患（重大违法行为）报告单》，第一时间反馈至被抽查单位和监管部门。

- 4.被抽查单位在规定时间内完成监督抽查不符合项整改后，向监督抽查机构提出复查申请。监督抽查机构应及时安排复查并出具相关复查结论。

- 5.监督抽查机构对复查不合格的，向被抽查单位出具《复查不合格设备报送单》，对逾期未申请复查的单位，应填写《逾期未申请复查设备报送单》，同时将《复查不合格设备报送单》《逾期未申请复查设备报送单》报送监管部门。

- 6.被抽查单位对抽查结果有异议的，监督抽查机构应当配合各级监管部门做好相关处理工作。

- 7.《通知书》《报告单》中不符合项目、严重事故隐患（重大违法行为）的文字表述必须严谨，符合相关法律、法规、安全技术规范要求，且与《监督抽查报告》及监督抽查原始记录一致。

- （二）技术服务要求

- 1.未经采购人同意，中标供应商不得以任何方式转包、分包或挂靠本项目。

- 2.中标供应商应当在采购人下达通知后两小时内进行响应到达采购人指定地点。

- 3.中标供应商应当成立监督抽查工作机构，根据有关法律、法规、安全技术规范编制监督抽查工作实施方案。方案应当科学、高效、准确、便捷，符合实际。方案应当包含监督抽查需求的技术人员、检测工具、车辆配置、突发事件处置等要素。

- 4.中标供应商应当制定监督抽查工作实施总计划、月度计划，且计划任务分布合理；对监督抽查过程中出现的突发情况能迅速组织力量响应。

- 5.中标供应商应当严格按照监督抽查工作实施方案规定的项目、要求和方法组织实施监督抽查工作。监督抽查工作开展过程中做好有关安全防护措施，对监督抽查工作中的安全负全责。

- 6.中标供应商开展现场监督抽查工作，应避开设备使用高峰期，减少对被抽查单位正常工作影响。不得向被抽查对象提出与监督抽查无关的服务和要求，严格遵守有关纪律规定。

- 7.中标供应商提供监督抽查任务使用的信息化系统，至少可以实现数据随机抽样、接收下发监督抽查任务、进展状况查询、数据统计分析，系统能够满足出具、查询监督抽查过程中开具的通知书、报告单，且运行可靠、稳定，并能配备专人配合采购人做好监督抽查全过程数据处理工作。

- 8.中标供应商拟投入监督抽查工作的人员应当熟悉监督抽查项目内容、判定依据，并对相关行政监管法规要求、工作流程有一定认知；现场监督抽查时，持证检验员不得少于2人，其中电梯检验、检测质量监督抽查时，现场至少有1名持证电梯检验师。

- 9.中标供应商不得提前向被抽查单位透露有关监督抽查工作的计划、内容等信息；未经同意，不得对外发布、泄漏监督抽查工作的相关信息；不得泄漏被抽查单位的商业信息。

- 10.中标供应商对监督抽查过程中未发现问题的，应及时出具报告，并分类、逐台、逐单位建立监督抽查电子档案，定期向采购人提交汇总信息。

- 11.中标供应商对监督抽查过程中发现的严重事故隐患（重大违法行为）每周汇总一次，对发现的不符合项每月汇总一次，并将《严重事故隐患（重大违法行为）汇总表》《监督抽查汇总表》提交采购人。

- 三、商务要求

- （一）服务期限

- 自合同签订后3个工作日内开始实施监督抽查工作，并于2026年11月30日完成现场抽查任务。完成现场监督抽查任务后10日内，向采购人提交雁塔区2026年电梯安全质量监督抽查汇总表、分析报告、总结报告。

- （二）服务终止

- 在有效服务期内，如供中标供应商在人员配置、作业管理、质量控制、科学高效、便捷服务等各方面不能满足采购文件的相关要求或没有实现投标文件中的相关承诺，采购人有权单方面解除合同，并保留追究违约责任。同时将违约情况上报财政部门列入政府采购失信名单。

- （三）完成服务成果

- 1.中标供应商于2026年11月30日前，完成2026年电梯监督抽查项目的现场抽查工作。抽查在用电梯1630台（其中电梯维护保养质量抽查1500台，电梯检验、检测质量抽查130台），抽查电梯单位120家（其中电梯生产单位20家、电梯使用单位100家）。

- 2.中标供应商于2026年12月10日前，向采购人提交监督抽查汇总表、分析报告、总结报告；同时提交1500台电梯维保量监督抽查报告、130台电梯检验质量监督抽查报告、20家电梯生产单位监督抽查报告、100家电梯使用单位监督抽查报告的电子版材料。提交报告及电子版材料符合采购人要求后视为合同履约完成。

- 3.承办2026年电梯安全质量监督抽查工作动员部署会议、阶段小结、监督抽查完成后的总结会议。

- 4.根据采购人需求，完成相关电梯专项应急预案范本的修订、应急预案演练、电梯安全宣传、特种设备安全监察人员能力提升培训等工作。

- 5.本项目设定质量保证期，质保期为项目验收完成后3个月，主要内容为项目现场复核、报告复核、技术咨询回应等。

- 六、具体内容及方法要求（包含但不限于以下内容）

- （一）电梯维护保养质量监督抽查项目内容及方法要求

- 1.曳引与强制驱动电梯

| - 序号 | - 项目 | - 监督抽查内容与要求 | - 监督抽查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 使用管理 | - （1）使用单位安全管理制度及相关档案：①安全管理制度；②安全技术档案；③日常巡查、检查，运行故障和事故记录；④应急救援预案及演练记录； - （2）电梯使用单位安全主体责任落实情况：①书面任命任命安全总监、安全员；②开展安全总监和安全员培训及考核的存档资料；③制定单位《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等文件；④建立并落实日管控、周排查、月调度工作机制；⑤查阅《每日安全检查记录》《每周安全排查治理报告》《每月安全调度会议纪要》记录；⑥对安全总监、安全员开展监督抽查考核。 - （3）应在电梯显著位置张贴下列标识：①特种设备使用标志；②电梯使用安全注意事项；③96333标识；④警示标志； - （4）检查轿厢及电梯使用单位值班室紧急报警装置。 | - 查看资料、测试紧急报警装置 |
| - 2 | - 维护保养 | - （1）按照TSG T5002-2017电梯维护保养规则中曳引与强制驱动电梯维护保养项目要求进行维护保养； - （2）与电梯使用单位签订维护保养合同； - （3）按照TSG T5002-2017电梯维护保养规则、有关技术规范以及电梯产品安装维护使用说明书的要求制定施工计划 | - 查看维保记录、维保合同、维保计划 |
| - 3 | - 机房、滑轮间 - 环境 | - 清洁，门窗完好，照明正常。 | - 现场观察确认 |
| - 4 | - 手动紧急操作 - 装置 | - 操作验证手动紧急操作装置的匹配性。 | - 现场观察确认 |
| - 5 | - 驱动主机 | - 电梯正常运行时无异常振动和异常声响 | - 现场观察确认并试验验证 |
| - 6 | - 制动器各销轴 - 部位 | - 动作灵活 | - 现场观察确认 |
| - 7 | - 制动器间隙 | - 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求。 | - 现场观察确认 |
| - 8 | - 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | - 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录。 | - 现场观察确认并查看相关记录 |
| - 9 | - 编码器 | - 清洁，安装牢固。 | - 现场观察确认 |
| - 10 | - 限速器各销轴 - 部位 | - 人为动作限速器，目测限速器各销轴部位是否转动灵活；轿厢空载以检修速度运行，人为使限速器电气安全装置动作，观察轿厢是否停止运行。 | - 现场观察确认 |
| - 11 | - 层门和轿门旁路装置 | - 检查旁路装置设置及标识；模拟操作检查旁路装置功能是否正常 | - 现场观察确认 |
| - 12 | - 紧急电动运行 | - 通过模拟操作检查紧急电动运行装置功能是否正常 | - 现场观察确认 |
| - 13 | - 轿 顶 | - 清洁，防护栏安全可靠。 | - 现场观察确认 |
| - 14 | - 轿顶检修开关、停止装置 | - 操作验证检修运行控制装置、停止装置的功能是否正常 | - 现场观察确认并试验验证 |
| - 15 | - 导靴上油杯 | - 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏。 | - 现场观察确认 |
| - 16 | - 对重/平衡重块及其压板 | - 对重/平衡重块无松动，压板紧固,标识明显。 | - 现场观察确认 |
| - 17 | - 井道照明 | - 齐全，正常。 | - 现场观察确认 |
| - 18 | - 轿厢照明、风扇、应急照明 | - 断开正常照明供电电源,验证紧急照明功能是否正常 | - 现场观察确认 |
| - 19 | - 轿厢检修开关、停止装置 | - 操作验证检修运行控制装置、停止装置的功能。是否正常 | - 现场观察确认并试验验证 |
| - 20 | - 轿内报警装置、对讲系统 | - 接通和断开紧急报警装置的正常供电电源，分别验证紧急报警装置的功能是否正常。 | - 现场观察确认并试验验证 |
| - 21 | - 轿内显示、指令按钮、IC 卡系统 | - 将电梯置于检修状态以及紧急电动运行、火灾召回、地震运行状态（如果有），验证IC卡功能是否退出。 | - 现场观察确认 |
| - 22 | - 轿门防撞击保护装置(安全触板，光幕、光电等) | - 功能有效 | - 现场观察确认并试验验证 |
| - 23 | - 轿门、层门门锁电气触点 | - 清洁，触点接触良好，接线可靠。 | - 现场观察确认 |
| - 24 | - 轿门运行 | - 开启和关闭工作正常 | - 现场观察确认并试验验证 |
| - 25 | - 轿厢平层准确度 | - 轿厢轻载，单层、多层、全程上下各运行一次，在开门宽度的中部测量层门地坎上表面和轿门地坎上表面间的垂直高度差。轿厢平层准确度应在±10mm范围内。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 26 | - 层站召唤、层楼显示 | - 抽取基站、端站以及至少20%其他层站的层站，目测并验证功能有效性。 | - 现场观察确认 |
| - 27 | - 层门地坎 | - 抽取基站、端站以及至少20%其他层站的层门地坎的清洁 | - 现场观察确认 |
| - 28 | - 层门自动关门 - 装置 | - 抽取基站、端站以及至少20%其他层站的层门，将轿厢运行至开锁区域外，打开层门，观察层门关闭情况及防止重块坠落措施的有效性。 | - 现场观察确认 |
| - 29 | - 层门门锁自动 - 复位 | - （1）抽取基站、端站以及至少20%其他层站的层门，用钥匙操作紧急开锁装置，验证其功能； - （2）用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位。 | - 现场观察确认 |
| - 30 | - 层门锁紧元件啮合长度 | - 目测锁紧元件的啮合情况，认为啮合长度可能不足时测量电气触点刚闭合时锁紧元件的啮合长度因不小于7mm | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 31 | - 底坑环境及停止装置 | - （1）底坑环境清洁，无渗水、积水，照明正常； - （2）操作验证停止装置功能是否正常 | - 现场观察确认 |
| - 32 | - 曳引轮槽、悬挂装置 | - （1）曳引轮槽缺损、磨损磨损量不超过制造单位要求； - （2）钢丝绳清洁、无严重油腻； - （3）张力均匀，符合制造单位要求 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 33 | - 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | - 清洁，无严重油腻 | - 现场观察确认 |
| - 34 | - 限速器张紧轮装置和电气安全 - 装置 | - 验证张紧轮装置和电气安全装置性能工作正常 | - 现场观察确认并试验验证 |
| - 35 | - 驱动轮、导向轮轴承部 | - 无异常声响，无振动，润滑良好 | - 现场观察确认 |
| - 36 | - 井道、对重、轿顶各反绳轮轴 - 承部 | - 无异常声响，无振动，润滑良好 | - 现场观察确认 |
| - 37 | - 悬挂装置、补 - 偿绳 | - 使用钢丝绳探伤仪或者放大镜全长或者分段抽测；测量并判断钢丝绳磨损量、断丝数不超过要求 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 38 | - 绳头组合 | - 螺母无松动 | - 现场观察确认 |
| - 39 | - 层门、轿门门扇 | - 门扇各相关间隙符合标准值 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 40 | - 轿门开门限制 - 装置 | - 验证限制装置性能工作正常 | - 现场观察确认并试验验证 |
| - 41 | - 对重缓冲距离 | - （1）目测对重越程距离标识； - （2）查验当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置板与其缓冲器顶面间的垂直距离符合标准值. | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 42 | - 上、下极限开关 | - 验证极限开关性能工作正常 | - 现场观察确认并试验验证 |
| - 43 | - 限速器安全钳联动试验 | - （1）对于使用年限不超过 15 年的限速器，每2 年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15 年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验； - （2）轿厢空载以检修速度运行，人为分别使限速器和安全钳的电气安全装置动作，观察轿厢是否停止运行；然后短接限速器和安全钳的电气安全装置，轿厢空载以检修速度向下运行，人为动作限速器，观察轿厢制停情况。 | - 现场查阅校验记录并试验验证 |
| - 44 | - 安全钳钳座 | - 固定，无松动 | - 现场观察确认 |
| - 45 | - 上行超速保护装置动作试验 | - 由施工单位或者维护保养单位按照制造单位规定的方法进行实验，保护装置动作工作正常 | - 现场观察确认 |
| - 46 | - 轿厢意外移动保护装置动作试验 | - 由施工单位或者维护保养单位按照制造单位规定的方法进行实验，保护装置动作工作正常 | - 现场观察确认 |
| - 47 | - 轿厢称重装置 | - 准确有效 | - 现场观察确认 |
| - 48 | - 缓冲器 | - （1）缓冲器固定，无松动； - （2）耗能缓冲器，电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀； - （3）必要时将限位开关（如果有）、极限开关短接，以检修速度运行空载轿厢，将缓冲器充分压缩后，观察缓冲器是否有断裂、塑性变形、剥落、破损等现象。 | - 观察确认并试验验证 |

- 注：曳引与强制驱动电梯维护保养质量监督抽查项目包含但不限于以上1-49项内容。项目1为使用单位管理资料检查，项目2-31项为半月维护保养项目、31-33项为季度维护保养项目、34-41项为半年维护保养项目、42-47项为年度维护保养项目、48项（缓冲器）中包含季度和年度维护保养项目。维护保养质量监督抽查，其中半月维护保养项目为必抽项目，现场抽查根据被抽查电梯实际情况，依据《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）规定的季度、半年、年度维护保养项目进行监督抽查。

- 2.自动扶梯与自动人行道

| - 序号 | - 项目 | - 监督抽查内容与要求 | - 监督抽查 - 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 使用管理 | - （1）使用单位管理制度及相关档案： - ①安全管理制度；②安全技术档案；③日常巡查、检查，运行故障和事故记录。 - （2）电梯使用单位安全主体责任落实情况：①书面任命任命安全总监、安全员；②开展安全总监和安全员培训及考核的存档资料；③制定单位《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等文件；④建立并落实日管控、周排查、月调度工作机制；⑤查阅《每日安全检查记录》《每周安全排查治理报告》《每月安全调度会议纪要》记录；⑥对安全总监、安全员开展监督抽查考核。 - （3）应在电梯显著位置进行下列标识：①特种设备使用标志；②电梯使用安全注意事项；③96333标识；④警示标志。 - （4）应急救援预案及演练记录 | - 现场查看 - 资料 |
| - 2 | - 维护保养 | - （1）按照电梯维护保养规则（TSG T5002-2017）中曳引与强制驱动电梯维护保养项目要求进行维护保养； - （2）与电梯使用单位签订维护保养合同； - （3）按照电梯维护保养规则（TSG T5002-2017）、有关技术规范以及电梯产品安装维护使用说明书的要求制定施工计划 | - 查看维保记录 - 维保合同 - 维保计划 |
| - 3 | - 电气部件 | - 清洁，接线紧固。 | - 现场观察确认 |
| - 4 | - 故障显示板 | - 模拟部分故障，观察信号功能是否正常。 | - 现场观察确认并试验验证 |
| - 5 | - 设备运行状况 | - 梯级运行平稳，无异常抖动，无异常声响 | - 现场观察确认 |
| - 6 | - 主驱动链 | - 运转正常，电气安全保护装置动作有效。 | - 现场观察确认并试验验证 |
| - 7 | - 制动器机械装置 | - 清洁，动作正常。 | - 现场观察确认 |
| - 8 | - 制动器状态监测开关 | - 模拟制动器松闸故障，观察确认监测开关有效性。 | - 现场观察确认 |
| - 9 | - 减速机润滑油 | - 油量适宜，无渗油。 | - 现场观察确认 |
| - 10 | - 电机通风口 | - 清洁 | - 现场观察确认 |
| - 11 | - 检修控制装置 | - 手动试验检验控制装置功能 | - 现场观察确认并试验验证 |
| - 12 | - 自动润滑油罐 - 油位 | - 油位正常，润滑系统工作正常 | - 现场观察确认 |
| - 13 | - 梳齿板开关 | - 拆下中间部位的梳齿板，用工具使梳齿板向后或者向上移动（或者前后、上下），检查安全装置是否动作，自动扶梯或者自动人行道能否启动。 | - 现场观察确认并试验验证 |
| - 14 | - 梳齿板照明 | - 照明正常 | - 现场观察确认 |
| - 15 | - 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | - 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常。 | - 现场观察确认 |
| - 16 | - 梯级或者踏板下陷开关 | - 开关工作正常 | - 现场观察确认 |
| - 17 | - 梯级或者踏板缺失监测装置 | - 监测装置工作正常 | - 现场观察确认 |
| - 18 | - 超速或者非操作逆转监测装置 | - 监测装置工作正常 | - 现场观察确认 |
| - 19 | - 检修盖板和楼 - 层板 | - 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠。 | - 现场观察确认 |
| - 20 | - 梯级链张紧开关 | - 模拟驱动元件断裂或者过分伸长的状况，检查动作装置能否使安全装置动作，并且使设备停止运行。 | - 现场观察确认并试验验证 |
| - 21 | - 防护挡板 | - 有效，无破损。 | - 现场观察确认 |
| - 22 | - 梯级滚轮和梯级导轨 | - 观察梯级滚轮及上下运行情况是否正常 | - 现场观察确认 |
| - 23 | - 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 | - 任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 24 | - 运行方向显示 | - 工作正常 | - 现场观察确认 |
| - 25 | - 扶手带入口处保护开关 | - 动作灵活可靠，清除入口处垃圾。 | - 现场观察确认并试验验证 |
| - 26 | - 扶手带 | - 表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦。 | - 现场观察确认 |
| - 27 | - 扶手带运行 | - 用同步率测试仪等仪器分别测量左右扶手带和梯级、踏板或者胶带速度，检查是否符合要求。 | - 现场观察确认 |
| - 28 | - 扶手护壁板 | - 牢固可靠 | - 现场观察确认 |
| - 29 | - 上下出入口处 - 照明 | - 工作正常 | - 现场观察确认 |
| - 30 | - 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | - 牢固可靠 | - 现场观察确认 |
| - 31 | - 出入口安全警示标志 | - 齐全，醒目。 | - 现场观察确认 |
| - 32 | - 分离机房、各驱动和转向站 | - 清洁，无杂物。 | - 现场观察确认 |
| - 33 | - 自动运行功能 | - 工作正常 | - 现场观察确认 |
| - 34 | - 紧急停止开关 | - 操作试验紧急停止开关功能是否正常 | - 现场观察确认并试验验证 |
| - 35 | - 驱动主机的固定 | - 牢固可靠 | - 现场观察确认 |
| - 36 | - 扶手带的运行 - 速度 | - 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为 0～＋2％ | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 37 | - 梯级链张紧装置 | - 验证张紧装置有效性 | - 现场观察确认 |
| - 38 | - 梯级链润滑 | - 运行工况正常 | - 现场观察确认 |
| - 39 | - 制动衬厚度 | - 不小于制造单位要求 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 40 | - 主驱动链 | - 清理表面油污，润滑 | - 现场观察确认 |
| - 41 | - 电动机与减速机联轴器 | - 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化 - 等现象 | - 现场观察确认 |
| - 42 | - 空载向下运行制动距离 | - 符合标准值 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 43 | - 制动器机械装置 | - 润滑，功能效性 | - 现场观察确认并试验验证 |
| - 44 | - 附加制动器 | - 清洁和润滑，功能效性 | - 现场观察确认并试验验证 |
| - 45 | - 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | - 符合标准值 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 46 | - 扶手带速度检测装置 | - 工作正常 | - 现场观察确认 |
| - 47 | - 主接触器 | - 工作可靠 | - 现场观察确认 |
| - 48 | - 围裙板对接处及安全开关 | - 围裙板对接处紧密平滑、安全开关测试有效 | - 现场观察确认 |

- 注：自动扶梯与自动人行道维护保养质量监督抽查项目包含但不限于以上1-48项内容。项目1为使用单位管理资料检查，中项目2-35项为半月维护保养项目、36-38项为季度维护保养项目、39-46项为半年维护保养项目、47、48项为年度维护保养项目。维护保养质量监督抽查，其中半月维护保养项目为必抽项目，现场抽查根据被抽查电梯实际情况，依据《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）规定的季度、半年、年度维护保养项目进行监督抽查。

- （二）电梯检验质量监督抽查项目内容及方法要求

- 1.各类乘客与载货电梯

| - 序号 | - 项目 | - 监督抽查内容与要求 | - 监督抽查 - 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 技术资料 | - （1）制造资料，审查制造单位是否提供适用于受检电梯的资料； - （2）安装资料，审查安装单位是否提供适用于受检电梯的资料； - （3）改造或者重大修理资料，审查改造或者修理单位是否提供适用于受检电梯的资料； - （4）使用资料，审查使用单位是否提供适用于受检电梯的资料； - （5）审查技术资料与铭牌可识别标志的一致性； | - 现场审查 - 资料 |
| - 2 | - 通道及 - 照明 | - (1)通往机器空间的通道保持通畅，相关人员能够安全、方便、无阻碍地使用；如果通往机器空间的通道高出楼梯所到平面不超过4.0m，可以采用固定的梯子作为通道； - (2)进入机器空间的门附近的通道设有永久性电气照明。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 3 | - 井道照明 | - 井道内设有永久性电气照明；当部分封闭的井道附近有足够的电气照明时，井道内可以不设照明。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 4 | - 缓冲器 | - (1)缓冲器无松动、明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、破损、严重锈蚀等现象； - (2)耗能型缓冲器液位正确，验证柱塞复位的电气安全装置功能有效； - (3)对重缓冲器附近设有清晰的对重越程距离标识； - (4)当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的距离不超过对重越程距离标识上标注的最大允许值。 | - 现场观察确认、测量相关数据并试验验证 |
| - 5 | - 接地故障保护措施 | - 含有电气安全装置的电路发生接地故障时，驱动主机立即停止运转，或者在第一次正常停止运转后，能够防止驱动主机再启动，恢复电梯运行只能通过手动复位 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 6 | - 制动器状态监测功能 | - 检查其是否能够监测制动器的每组制动力或者每次动作时每组机械部件的正确动作(松开或者制动)，当监测到失效时，是否能够防止电梯的正常运行。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 7 | - 紧急电动运行控制 | - (1)紧急电动运行控制功能有效。 - (2)操作紧急电动运行开关后，依靠持续按压的按钮来控制轿厢运行，按钮上或者其附近清晰地标明运行方向；进行紧急电动运行操作时，易于观察轿厢是否在开锁区域。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 8 | - 门旁路 - 装置 | - (1)层门和轿门旁路装置上或者附近标明“旁路”字样。 - (2)处于旁路状态时，能够旁路层门关闭触点、层门门锁触点、轿门关闭触点、轿门门锁触点，但不能同时旁路层门和轿门的触点；对于手动层门，不能同时旁路层门关闭触点和层门门锁触点。 - (3)处于旁路状态时，取消正常运行(包括自动门的任何运行)，并且只有在检修运行控制或者紧急电动运行控制下电梯能够运行，轿厢上的听觉信号和轿底的闪烁灯在运行期间起作用。 - (4)提供独立的监控信号证实轿门处于关闭位置。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 9 | - 紧急操作和动态测试功能 | - 检查紧急操作和动态测试功能是否有效。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 10 | - 紧急报警装置(对讲系统) | - 检查其是否符合以下要求：轿厢内的紧急报警装置采用由应急电源供电的双向对讲系统与救援服务持续联系；如果电梯行程大于30m或者轿厢内与进行紧急操作处之间无法直接对话，则在轿厢内和进行紧急操作处还设置由应急电源供电的双向对讲系统或类似装置。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 11 | - 驱动主机停止装置 | - 检查在驱动主机附近1m之内是否设有可以直接接近的主开关或者其他停止装置，并且功能有效。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 12 | - 制动器 | - (1)能够从井道外独立地测试每个制动组； - (2)制动器动作灵活，制动时制动闸瓦(制动钳)紧密、均匀地贴合在制动轮(制动盘)上，电梯运行时制动闸瓦(制动钳)与制动轮(制动盘)不发生摩擦，制动闸瓦(制动钳)以及制动轮(制动盘)工作面上无油污。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 13 | - 钢丝绳 | - 悬挂钢丝绳、补偿钢丝绳应当无笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁、弯折、严重锈蚀、铁锈填满绳股间隙、直径小于其公称直径的90%等达到报废条件的现象 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 14 | - 包覆带 | - (1)无包覆层变形(如鼓包、压痕、折痕、凹陷等)、包覆带承载体外露或者刺出、承载体断裂等达到报废条件的现象； - (2)设有监测每根包覆带承载体强度的装置，当检测到任一根承载体破断时，能够防止电梯的下一次正常启动； - (3)用于查看包覆带使用时间或者电梯启动次数的装置完好。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 15 | - 悬挂或装置端部 - 固定 | - (1)悬挂装置的端部固定部件无裂纹、松动等现象，端接装置的弹簧、螺母、开口销等连接部件无缺损： - (2)对于强制驱动电梯，采用带楔块的压紧装置或者至少用两个绳夹将悬挂装置固定在卷筒上。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 16 | - 异常伸长保护措施 | - 如果轿厢(运载装置)悬挂在包覆带或者两根钢丝绳上，检查当任意一根悬挂装置发生异常相对伸长时，能够通过电气安全装置防止电梯的正常运行。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 17 | - 手动紧急操作装置 | - (1)对于曳引与强制驱动电梯，能够通过持续手动操作的机械装置或者由自动充电的紧急电源供电的电气装置打开驱动主机制动器，并且该装置的失效不会导致制动功能的失效； - (2)手动松开制动器后仅在重力作用下轿厢(运载装置)不能移动时，能够通过手动机械装置、独立于主电源供电的手动操作电动装置或者其他措施将轿厢(运载装置)移动到附近层站； - (3)如果电梯的移动可能带动手动机械装置，该装置是平滑和无辐条的轮子； - (4)如果手动机械装置可以从驱动主机上拆卸或者脱出，设有最迟在其连接到驱动主机时起作用的电气安全装置； - (5)液压驱动电梯设有手动操作的紧急下降阀，以在失电时操纵该阀使轿厢向下移动至层站； - (6)对于轿厢上装有安全钳或者夹紧装置的液压驱动电梯，永久性地安装手动泵，以通过操纵该泵使轿厢向上移动； - (7)在紧急操作处，易于检查轿厢是否在开锁区域。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 18 | - 非金属材质反绳轮 | - (1)电梯的额定速度不大于1.75m/s； - (2)反绳轮上或者附近设有永久固定和清晰的标识，标明反绳轮制造单位名称或者商标、制造日期、维护保养要求(如润滑方法与周期)及报废条件； - (3)维护保养单位按照要求进行了维护保养，并且提供了维护保养过程的视频或者照片等见证材料； - (4)在进行各项试验前、后，均未出现悬挂装置脱离轮槽(带槽)、轮及轮轴偏转、固定结构变形等现象。 - 对于未按照前款第(1)和第(2)项对非金属材质反绳轮进行过监督检验的电梯，应当至少符合前款第(3)和第(4)项的要求 | - 现场观察 - 确认 |
| - 19 | - 轿厢安全窗电气安全装置 | - 安全窗的锁紧由电气安全装置验证，该装置动作后能够使电梯停止运行。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 20 | - 轿厢安全门电气安全装置 | - 安全门的锁紧由电气安全装置予以验证 | - 现场观察 - 确认 |
| - 21 | - 轿厢照明及通风 | - (1)轿厢正常照明和通风有效； - (2)在正常照明电源发生故障的情况下，由紧急电源供电的应急照明能够自动投入工作。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 22 | - 对重(平衡重)块 | - (1)对重(平衡重)块无松动、移位等现象； - (2)具有能够快速识别对重(平衡重)块数量的措施(例如标明数量或者总高度)，并且该措施不会被混淆； - (3)非金属材质对重(平衡重)块（架）上、轿顶上或者底坑内有清晰的标识，标明对重(平衡重)块制造单位名称或者商标和报废条件； | - 现场观察 - 确认 |
| - 23 | - 轿厢语音播报系统 | - 轿厢内设有语音播报系统，在停电、故障停梯、轿厢位置校正(再平层除外)、自动救援操作装置启动以及接收火灾信号退出正常服务时进行语音播报，提示、安抚轿厢内乘客。（未按照 TSG T7001-2023对轿厢语音播报系统进行监督检验的电梯，此项可以不检验。） | - 现场观察 - 确认 |
| - 24 | - 门间隙 | - (1)门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯不大于6mm；对于载货电梯不大于10mm。 - (2)在水平移动层门和折叠层门最快门扇的开启方向，以150N的力施加在一个最不利的点，本条第(1)项所述的间隙对于旁开门不大于30mm，对于中分门其总和不大于45mm。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 25 | - 门再开启保护装置 | - （1）检查自动水平滑动门关闭过程中人员通过入口时，保护装置是否能够自动使门重新开启。 - （2）对于未按照前款要求对门再开启保护装置进行过监督检验的电梯，检查当人员通过入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，保护装置是否能够自动使门重新开启。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 26 | - 门的运行与导向 | - (1)层门和轿门正常运行时无脱轨、机械卡阻或者错位现象； - (2)层门导向装置失效时，层门保持装置能够使层门保持在原有位置； - (3)在层门底部的保持装置上或者其附近设有识别保持装置最小啮合深度的标记，并且层门底部保持装置的啮合深度不小于标记所示的最小啮合深度。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 27 | - 自动关闭层门装置 | - (1)在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，自动关闭层门装置能够使开启的层门关闭； - (2)自动关闭层门装置采用重块的，其防止重块坠落的措施保持有效；对于防爆电梯，无火花措施保持完好。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 28 | - 紧急开锁 | - (1)每个层门均能够被专用钥匙从外面开启；紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置未保持在开锁位置。 - (2)如果只能通过层门进入底坑，则从底坑爬梯并且在高度1.80m内和最大水平距离0.80m范围内能够安全地触及门锁，或者能够通过永久设置的装置从底坑中打开层门。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 29 | - 门的锁紧与闭合 | - (1)锁紧动作由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力也不能导致开锁； - (2)轿厢(运载装置)在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动； - (3)检查层门、轿门锁紧状态的电气安全装置功能有效； - (4)每个层门和轿门的闭合均由电气安全装置来验证；如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上设有电气安全装置以验证其闭合状态；与门的驱动部件直接机械连接的轿门门扇可以不设置电气安全装置。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 30 | - 应急救援试验 | - (1)检查机房内或者紧急和测试操作屏上是否设有清晰的应急救援程序； - (2)检查建筑物内的救援通道是否保持通畅，应急救援人员是否能够无阻碍地抵达实施紧急操作的位置，以及各层站处； - （3）在空载工况下，模拟停电和停梯故障，按照相应的应急救援程序进行操作。观察是否能够安全、及时的解救被困人员。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 31 | - 轿厢(运载装置)限速器-安全钳 - 试验 | - （1）检查限速器各调节部位封记完好，运转时无碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作正常；动作速度符合要求。抽查现场可以通过查看限速器调试证书、校验记录，结合限速器的状态确认其动作速度是否符合要求；发现调节部位封记缺损等可能影响限速器动作速度的情况，抽查人员应当通过现场见证施工或者维护保养单位测试的方式予以确认。 - （2）检查限速器或者其他装置上设置的在轿厢(运载装置)上行、下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置；对于安全钳释放后限速器不能自动复位的，用于验证限速器复位状态的电气安全装置；用于检查限速器绳断裂或者过分伸长的电气安全装置；轿厢(运载装置)上设置的在轿厢(运载装置)安全钳动作以前或者同时使驱动主机停止运转的电气安全装置。 - （3）轿厢空载，以检修速度下行进行限速器-安全钳联动试验，观察限速器、安全钳动作是否可靠，试验后，未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏)。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 32 | - 空载工况曳引能力试验 | - (1)轿厢空载，当对重压在缓冲器上而驱动主机按电梯上行方向旋转时，观察悬挂装置是否相对曳引轮打滑，或者驱动主机停止运转； - (2)轿厢空载，以额定速度上行至行程上部，切断电动机与制动器供电，观察轿厢(运载装置)是否完全停止。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 33 | - 对重(平衡重)限速器-安全钳联动试验 | - 以轿厢空载，以检修速度上行进行限速器-安全钳联动试验，观察限速器、安全钳动作是否可靠，试验后，未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 34 | - 缓冲器 - 试验 | - 轿厢空载，以检修速度运行的工况使缓冲器被压缩，轿厢(运载装置)、对重停在其上再离开后，观察缓冲器是否未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏(如明显倾斜断裂、塑性变形、剥落、破损等)。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 35 | - 轿厢上行超速保护装置试验 | - （1）检查控制柜或者紧急和测试操作屏上是否标有轿厢上行超速保护装置动作试验方法。 - （2）检查轿厢上行超速保护装置上的电气安全装置功能是否有效。 - （3）采用存在内部冗余的制动器作为轿厢上行超速保护装置减速部件的，检查当制动器机械部件动作(松开或者制动)失效或者制动力不足时，是否能够防止电梯正常运行 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 36 | - 轿厢意外移动保护装置试验 | - （1）检查控制柜或者紧急和测试操作屏上是否标有轿厢意外移动保护装置动作试验方法。 - （2）检查轿厢意外移动保护装置上的电气安全装置功能是否有效。 - （3）采用存在内部冗余的制动器作为轿厢意外移动保护装置制停部件的，检查当制动器机械部件动作(松开或者制动)失效或者制动力不足时，是否能够关闭轿门和层门，并且能够防止电梯正常运行。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 37 | - 运行试验 | - 在轿厢空载工况下，以额定速度上、下运行，观察呼梯、楼层显示等信号系统是否功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |

- 注：各类乘客与载货电梯检验质量监督抽查包含但不限于以上内容，项目1-37项为曳引驱动乘客电梯与载货电梯定期检验项目，部分项目适用于强制驱动载货电梯、液压乘客与载货电梯、曳引驱动消防员电梯、曳引驱动防爆电梯、液压驱动防爆电梯曳引驱动斜行乘客与载货电梯、强制驱动斜行乘客与载货电梯。

- 2.自动扶梯与自动人行道

| - 序号 | - 项目 | - 抽查内容及要求 | - 监督抽查 - 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 技术资料 | - （1）制造资料，审查制造单位是否提供适用于受检电梯的资料； - （2）安装资料，审查安装单位是否提供适用于受检电梯的资料； - （3）改造或者重大修理资料，审查改造或者修理单位是否提供适用于受检电梯的资料； - （4）使用资料，审查使用单位是否提供适用于受检电梯的资料； - （5）审查技术资料与铭牌可识别标志的一致性； | - 现场审查 - 资料 |
| - 2 | - 接地故障保护措施 | - 含有电气安全装置的电路发生接地故障时，驱动主机立即停止运转。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 3 | - 旋转部件防护措施 | - 检查驱动主机的旋转部件、驱动站和转向站的梯级或者踏板转向部分是否设有防护装置和警示标志，以防止人员受到伤害。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 4 | - 工作制动器状态监测功能 | - 检查受检设备启动后而工作制动器没有松开时，电梯安全装置是否能够使驱动主机立即停止运行；故障锁定功能是否保持有效。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 5 | - 手动盘车 - 装置 | - (1)盘车手轮是平滑和无辐条的，并且在其上或者附近清晰地标出操作说明和运行方向； - (2)对于可拆卸式手动盘车装置，设有最迟在该装置连接到驱动主机时起作用的电气安全装置。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 6 | - 驱动链电气安全 - 装置 | - 检查当驱动主机驱动链过度松弛和断裂时，电气安全装置是否能够使受检设备自动停止运行，并且能够触发附加制动器动作(设有附加制动器时) | - 现场观察 - 确认 |
| - 7 | - 出入口防护装置 | - 对于人员在出入口可能接触到扶手带的外缘并且引起危险的区域，检查是否设置能够阻止乘客进入该区域的永久固定的防护装置，或者符合以下要求的永久固定的防护装置[对于未按照 TSG T7001-2023对出入口防护装置进行过监督检验的，允许只满足下列第(1)项要求]： - (1)至少高出扶手带100mm，位于扶手带外缘80mm～120mm处； - (2)从楼层板起高度不小于1100mm。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 8 | - 防护挡板 | - 建筑障碍物会引起人员伤害的，检查是否采取了预防措施。受检设备与楼板有交叉或者受检设备之间有交叉的、检查交叉处是否设有垂直固定、无锐利边缘的封闭防护挡板，其位于扶手带上方的防护高度不小于0.30m，并且延伸至扶手带下缘以下至少25mm。扶手带外缘与任何障碍物之间的距离不小于400mm的，可以不设置防护挡板。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 9 | - 连续输送保护 | - (1)具有相同的输送能力并且同方向运行； - (2)在梯级、踏板或者胶带到达梳齿与踏面相交线之前2.00m～3.00m处，设有乘客易于触及的附加紧急停止开关； - (3)当其中一台受检设备停止运行时，其他继续运行可能造成人流拥堵的设备也停止运行。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 10 | - 检修盖板与楼层板 | - (1)检修盖板与楼层板的安装和固定能够防止人员踩踏或者自重作用而导致的倾覆、翻转。 - (2)监测检修盖板和楼层板的电气安全装置能够在移除任何一块检修盖板或者楼层板时动作，对于机械结构能够保证只能先移除某块检修盖板或者楼层板的，至少在移除该块检修盖板或者楼层板后电气安全装置动作。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 11 | - 梳齿与梳齿板 | - (1)梳齿板梳齿完好，无缺损； - (2)梳齿板梳齿与踏面齿槽的啮合深度至少为4mm，梳齿槽根部与踏面的间隙不超过4mm； - (3)梯级或者踏板进入梳齿板处有异物卡入，并且梳齿与梯级或者踏板不能正常啮合而导致梳齿板与梯级或者踏板发生碰撞时，受检设备能够自动停止运行。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 12 | - 紧急停止开关 | - (1)受检设备出入口附近设有紧急停止开关，必要时增设附加紧急停止开关，以使紧急停止开关之间的距离不超过30m(适用于自动扶梯)或者40m(适用于自动人行道)； - (2)各紧急停止开关标识清晰，对于位于扶手装置高度1/2以下的紧急停止开关，在扶手装置高度1/2以上的醒目位置还设有直径至少为80mm的红底白字“急停”指示标记，箭头指向该开关。 | - 现场观察确认、测量相关数据并试验验证 |
| - 13 | - 防爬装置 | - 人员能够爬上外盖板并且存在跌落风险的，检查在受检设备的外盖板上是否装设了符合以下要求的防爬装置： - (1)在位于地平面上方1000mm土50mm处； - (2)其高度至少与扶手带表面齐平，下部与外盖板相交，平行于外盖板方向上的延伸长度不小于1000mm，并且在此长度范器内无踩脚处。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 14 | - 安全标志 | - 在受检设备出入口附近设有包括必须拉住小孩、必须抱着宠物、必须握住扶手带和禁止使用非专用手推车等内容的安全乘用图形标志。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 15 | - 扶手带速度监测 - 装置 | - 检查当扶手带速度与梯级、踏板或者胶带实际速度偏差最大超过15%，并且持续时间在5s～15s范围内时，扶手带速度监测装置是否能够使受检设备自动停止运行。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 16 | - 扶手装置 | - (1)扶手带完好，表面无龟裂、剥离、严重磨损，扶手带单一开裂处最大裂纹宽度不大于3mm； - (2)扶手转向端入口处的最低点与地板之间的垂直距离不小于0.10m，并且不大于0.25 m。 - (3)朝向梯级、踏板或者胶带一侧的部分光滑、平齐；装设方向与运行方向不一致的压条或者镶条凸出高度不大于3mm，其边缘呈圆角或者倒角状；沿运行方向的盖板连接处结构能够防止勾绊； - (4)扶手带入口保护装置功能有效。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 17 | - 阻挡装置 | - 对于与墙相邻并且外盖板的宽度大于125mm的受检设备，或者相邻平行布置并且共用外盖板的宽度大于125mm的自动扶梯或者倾斜的自动人行道，检查在上、下端部装设的阻挡装置是否能够防止人员进入外盖板区域，并且延伸到高度距离扶手带下缘25mm～150mm处。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 18 | - 防滑行 - 装置 | - 自动扶梯或者倾斜的自动人行道和相邻的墙之间装有接近扶手带高度的扶手盖板，并且建筑物(墙)和扶手带中心线之间的距离大于300mm时，或者相邻自动扶梯或者倾斜的自动人行道的扶手带中心线之间的距离大于400mm时，检查在扶手盖板上装设的防滑行装置是否无锐角或者锐边，与扶手带的距离不小于100mm，并且防滑行装置之间的间隔距离不大于1800mm，高度不小于20mm。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 19 | - 围裙板与梯级、踏板间隙 | - (1)任何一侧的水平间隙不大于4mm，并且两侧对称位置处的间隙总和不大于7mm； - (2)围裙板设置在踏板之上时，踏板表面与围裙板下端的垂直间隙不大于4mm，踏板侧边与围裙板垂直投影间不产生间隙。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 20 | - 围裙板防夹装置 | - (1)无松动、缺损等现象； - (2)端点位于梳齿与踏面相交线前(梯级侧)不小于50mm，但不大于150mm的位置。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 21 | - 围裙板防夹开关 | - 对于设有围裙板防夹开关的自动扶梯，检查夹入梯级和围裙板之间的异物最迟到达围裙板防夹开关处时，该开关是否能够有效动作，使自动扶梯在该梯级到达梳齿板前自动停止运行。 | - 检查人员现场观察确认 |
| - 22 | - 梯级、踏板（胶带） | - (1)梯级、踏板或者胶带完好，无破损； - (2)在工作区段内的任何位置，从踏面测得的两个相邻梯级或者踏板之间的间隙不大于6mm；在自动人行道过渡曲线区段、如果踏板的前缘和相邻踏板的后缘啮合，其间隙允许增至8mm（现场检查至少抽取20%的课件梯级或者踏板测量相应的间隙）。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 23 | - 梯级、踏板下陷 - 保护 | - 抽查现场由施工或者维护保养单位卸除1～2个梯级或者踏板，将缺口检修运行至电气安全装置处，检查电气安全装置至梳齿与踏面相交线的距离是否大于工作制动器的最大制停距离：该装置动作后，是否能够使受检设备停止运行；故障锁定功能是否保持有效。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 24 | - 非操纵逆转保护 | - 检查梯级、踏板或者胶带改变规定运行方向时，非操纵逆转保护装置是否能够使自动扶梯或者倾斜角不小于6°的自动人行道自动停止运行；故障锁定功能是否保持有效。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 25 | - 梯级、踏板缺失 - 保护 | - 抽查现场由施工或者维护保养单位卸除1个梯级或者踏板，将缺口运行至返回分支内与回转段下部相接的直线段位置，正常启动受检设备上行和下行，检查人员分别确认缺口到达梳齿板位置之前，电气安全装置是否能够使受检设备自动停止运行；故障锁定功能是否保持有效。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 26 | - 驱动元件 - 保护 | - 检查直接驱动梯级、踏板或者胶带的元件断裂或者过分伸长时，受检设备是否能够自动停止运行；故障锁定功能是否保持有效。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 27 | - 距离缩短保护 | - 检查驱动装置与转向装置之间的距离发生过分伸长或者缩短时，受检设备是否能够自动停止运行。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 28 | - 运行试验 | - (1)对于由使用者的进入而自动启动或者加速的受检设备，观察在使用者到达梳齿与踏面相交线之前，受检设备是否已经启动和加速，其运行方向标识是否正确并且清晰可见； - (2)对于由使用者的进入而自动启动的受检设备，观察、测量当使用者从预定运行方向进入时，是否经过足够的时间(至少为预期输送时间再加上10s)才能自动停止运行：当使用者从预定运行方向相反的方向进入时，是否仍按照预先确定的方向启动，运行时间不少于10s； - (3)受检设备空载，以正常速度进行两个方向的连续运行，观察其是否运行平稳，无异常碰擦、干涉、松动、抖动和声响。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 29 | - 扶手带运行速度偏差试验 | - 受检设备空载，分别测量、计算两个方向的扶手带运行速度相对于梯级、踏板或者胶带实际速度的偏差，判断其是否在0％～＋2%范围内。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 30 | - 制停距离 - 试验 | - （1）自动扶梯制停距离： - 名义速度 制停距离范围 - 0.50m/s 0.20m～1.00m - 0.65m/s 0.30m～1.30m - 0.75m/s 0.40m～1.50m - （2）自动人行道制停距离 - 名义速度 制停距离范围 - 0.50m/s 0.20m～1.00m - 0.65m/s 0.30m～1.30m - 0.75m/s 0.40m～1.50m - 0.90m/s 0.55m～1.70m | - 现场观察确认、测量相关数据并试验验证 |
| - 31 | - 附加制动器试验 | - (1)检查在附加制动器动作开始时是否能够强制切断控制电路； - (2)自动扶梯监督检验时，将总制动载荷均匀分布在上部2/3的可见梯级上进行试验：自动人行道监督检验以及受检设备定期检验时，进行空载试验。在工作制动器松开状态下，受检设备下行时触发附加制动器动作，观察附加制动器是否能够使受检设备可靠制停； - (3)如果受检设备设有两个及以上驱动主机，并且采用工作制动器互为附加制动器时，检查每一制动器是否均符合本条第(1)和第(2)项的要求。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |

- 注：自动扶梯与自动人行道检验质量监督抽查项目包含但不限于以上内容，项目1-31项为自动扶梯与自动人行道定期检验项目。检验质量监督抽查现场根据被抽查电梯实际情况，依据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T 7001-2023）规定的相关项目进行监督抽查。

- （三）电梯检测质量监督抽查项目内容及方法要求

- 1.各类乘客与载货电梯

| - 序号 | - 项目 | - 抽查内容及要求 | - 监督抽查 - 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 技术资料 | - 审查使用单位是否提供以下适用于受检电梯的资料： - (1)电气原理图、液压系统原理图、安装使用维护保养说明书、检验和检测报告； - (2)日常使用状况记录、维护保养记录、运行故障和事故记录。 | - 现场审查 - 资料 |
| - 2 | - 通道及 - 照明 | - (1)通往机器空间的通道保持通畅，相关人员能够安全、方便、无阻碍地使用，如果通往机器空间的通道高出楼梯所到平面不超过4.0m，可以采用固定的梯子作为通道； - (2)进入机器空间的门附近的通道设有永久性电气照明。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 3 | - 机房通道门及警示标志 | - (1)机房通道门不能向机房内开启，其高度不小于1.80m，宽度不小于0.60m，门上装有用钥匙开启的锁，门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，门锁住后不用钥匙能够从机房内将门打开； - (2)机房通道门外侧设有包含“电梯机器——危险﹑未经允许禁止入内”文字的警示标志。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 4 | - 并道照明 | - (1)井道内设有永久性电气照明：当部分封闭的井道附近有足够的电气照明时，井道内可以不设照明； - (2)斜行电梯的井道内设置永久性人行通道的，沿着人行通道设有应急照明。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 5 | - 底坑设施和装置 | - (1)底坑内设有在进入底坑时以及在底坑地面上均能够方便操作的停止装置和进人底坑时方便操作的井道照明操作装置，并且功能有效； - (2)底坑地面平整，无渗水、积水。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 6 | - 极限位置限制装置 | - 检查极限位置限制装置是否能够在轿厢(运载装置)、对重接触缓冲器之前或者柱塞接触缓冲停止装置之前起作用，并且在缓冲器被压缩或者柱塞在缓冲停止区的期间能够保持其作用状态。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 7 | - 主开关 | - 检查每台电梯是否单独配置主开关，并且其不能切断轿厢照明和通风、机器空间照明、电梯井道照明以及轿顶、滑轮间和底坑电源插座的电源。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 8 | - 进入底坑的措施 | - (1)供人员从层门进入底坑的梯子为永久设置的固定式梯子，并且不凸人电梯的运行空间； - (2)供人员从层门进入底坑的梯子为永久设置的非固定式梯子，如果该梯子在展开位置可能与运动部件发生碰撞，当其不在存放位置时，能够通过电气安全装置防止电梯运行； - (3)供人员进入底坑的通道门不向底坑内开启，其高度不小于1.80m，宽度不小于0.60m (对于斜行电梯，可以采用尺寸不小于0.80m×0.80m 的活板门)，门上装有带钥匙的锁，门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，门锁住后不用钥匙能够从底坑内将门打开，在井道外，通道门附近设有包含“电梯井道——危险未经允许禁止人内”文字的警示标志。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 9 | - 缓冲器 | - (1)缓冲器无松动、明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、破损、严重锈蚀等现象； - (2)耗能型缓冲器液位正确，验证柱塞复位的电气安全装置功能有效； - (3)对重缓冲器附近设有清晰的对重越程距离标识； - (4)当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的距离不超过对重越程距离标识上标注的最大允许值 | - 现场观察 - 确认 |
| - 10 | - 断相、错相保护功能 | - 检查断相、错相保护功能是否有效，电梯运行与相序无关时，可以不设错相保护。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 11 | - 接地保护措施 | - (1)机器空间的电气设备及线管、线槽的外露可导电部分与保护导体(PE，地线)可靠连接； - (2)含有电气安全装置的电路发生接地故障时，驱动主机立即停止运转，或者在第一次正常停止运转后，能够防止驱动主机再启动，恢复电梯运行只能通过手动复位。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 12 | - 门回路监测功能 | - 检查当轿厢停在开锁区域内、轿门开启并且层门门锁释放时，门回路监测系统是否对检查轿门关闭位置的电气安全装置、检查层门锁紧装置锁紧位置的电气安全装置，或者轿门电气安全装置和层门电气安全装置所构成的电路，以及监控信号的正确动作进行监测，监测到故障时是否能够防止电梯的正常运行。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 13 | - 制动器 | - (1)能够从井道外独立地测试每个制动组； - (2)制动器动作灵活，制动时制动闸瓦(制动钳)紧密、均匀地贴合在制动轮(制动盘)上，电梯运行时制动闸瓦(制动钳)与制动轮(制动盘)不发生摩擦，制动闸瓦(制动钳)以及制动轮(制动盘)工作面上无油污。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 14 | - 制动器状态监测 - 功能 | - 检查其是否能够监测制动器的每组制动力或者每次动作时每组机械部件的正确动作(松开或者制动)，当监测到失效时，是否能够防止电梯的正常运行。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 15 | - 紧急电动运行控制 | - (1)紧急电动运行控制功能有效； - (2)操作紧急电动运行开关后，依靠持续按压按钮来控制轿厢运行，按钮上或者其附近清晰地标明运行方向，进行紧急电动运行操作时，易于观察轿厢是否在开锁区域。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 16 | - 门旁路装置 | - (1)层门和轿门旁路装置上或者附近标明“旁路”字样； - (2)处于旁路状态时，能够旁路层门关闭触点、层门门锁触点、轿门关闭触点、轿门门锁触点，但不能同时旁路层门和轿门的触点，对于手动层门，不能同时旁路层门关闭触点和层门门锁触点； - (3)处于旁路状态时，取消正常运行(包括自动门的任何运行)，并且只有在检修运行控制或者紧急电动运行控制下电梯才能运行，轿厢上的听觉信号和轿底的闪烁灯在运行期间起作用； - (4)提供独立的监控信号证实轿门处于关闭位置。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 17 | - 紧急和测试操作屏 | - (1)紧急操作和动态测试功能有效； - (2)设有显示装置或者观察窗，以获得轿厢运行方向、速度以及是否到达开锁区域的信息； - (3)设有停止装置，除非在其附近1m 之内有可以直接接近的主开关或者其他停止装置。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 18 | - 紧急报警装置(对讲系统) | - (1)轿厢内的紧急报警装置采用由应急电源洪电的双向对讲系统与救援服务持续联系，如果电梯行程大于30m或者轿厢内与进行紧急操作处之间无法直接对话，则在轿厢内和进行紧急操作处还设置由应急电源供电的双向对讲系统或者类似装置； - (2)对于消防员电梯，还设有在优先己回和消防服务阶段用于轿厢和消防员人口层之间、轿厢和机房或者紧急和测试操作屏之间的双向对讲系统或者类似装置，并且无需按压控制按钮即可实现轿厢和消防员入口层之间的通信。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 19 | - 驱动主机停止装置 | - 检查在驱动主机附近1m 之内是否设有可以直接接近的主开关或者停止装置，并且功能有效。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 20 | - 曳引轮绳糟(带槽) | - 检查曳引轮绳槽(带槽)是否无缺损或者不正常磨损。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 21 | - 钢丝绳 | - 检查悬挂钢丝绳、补偿钢丝绳无笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁、弯折、严重锈蚀、铁锈填满绳股间隙、直径小于其公称直径的90%等达到报废条件的现象。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 22 | - 包覆带 | - (1)无包覆层变形(如鼓包、压痕、折痕、凹陷等)、包覆带承载体外露或者刺出、承载体断裂等达到报废条件的现象； - (2)设有监测每根包覆带承载体强度的装置，当检测到任一根承载体破断时，能够防止电梯的下一次正常启动； - (3)用于查看包覆带使用时间或者电梯启动次数的装置完好。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 23 | - 悬挂装置端部固定 | - (1)悬挂装置的端部固定部件无裂纹、松动等现象，端接装置的弹簧、螺母、开口销等连接部件无缺损； - (2)对于强制驱动电梯，采用带楔块的压紧装置或者至少用两个绳夹将悬挂装置固定在卷筒上。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 24 | - 手动紧急操作装置 | - (1)对于曳引与强制驱动电梯，能够通过持续手动操作的机械装置或者由自动充电的紧急电源供电的电气装置打开驱动主机制动器，并且该装置的失效不会导致制动功能的失效； - (2)手动松开制动器后仅在重力作用下轿厢(运载装置)不能移动时，能够通过手动机械装置、独立于主电源供电的手动操作电动装置或者其他措施将轿厢(运载装置)移动到附近层站； - (3)如果电梯的移动可能带动手动机械装置，该装置是平滑和无辐条的轮子； - (4)如果手动机械装置可以从驱动主机上拆卸或者脱出，设有最迟在其连接到驱动主机时起作用的电气安全装置； - (5)液压驱动电梯设有手动操作的紧急下降阀，以在失电时操纵该阀使轿厢向下移动至层站； - (6)对于轿厢上装有安全钳或者夹紧装置的液压驱动电梯，永久性地安装手动泵，以通过操纵该泵使轿厢向上移动； - (7)在紧急操作处，易于检查轿厢是否在开锁区域。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 25 | - 补偿装置 | - (1)补偿装置的端部固定部件无裂纹、松动等现象； - (2)使用电气安全装置来检查补偿绳的最小张紧位置(对于斜行电梯，当不采用重力张紧装置时，设置电气安全装置检查补偿绳的最大张紧位置)，当电梯的额定速度大于 3.5m/s(对于斜行电梯，大于 2.5m/s)时，设有防跳装置，该装置动作时由电气安全装置使电梯停止运行。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 26 | - 异常伸长保护措施 | - 如果轿厢(运载装置)悬挂在包覆带或者两根钢丝绳上，检查当任意一根悬挂装置发生异常相对伸长时，是否能够通过电气安全装置防止电梯的正常运行。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 27 | - 旋转部件防护装置 | - 检查曳引轮、滑轮、限速器和张紧轮是否设置防护装置，以避免人身伤害、钢丝绳(包覆带)因松弛而脱离绳槽(带槽)、异物进人钢丝绳(包覆带)与绳槽(带槽)之间，并且防护装置与运动部件无碰擦。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 28 | - 非金属材质反绳轮 | - (1)电梯的额定速度不大于1.75m/s； - (2)反绳轮上或者附近设有永久固定和清晰的标识，标明反绳轮制造单位名称或者商标、制造日期、维护保养要求(如润滑方法与周期)及报废条件； - (3)维护保养单位按照要求进行了维护保养，并且提供了维护保养过程的视频或者照片等见证资料 | - 现场观察确认并检查相关资料 |
| - 29 | - 轿顶停止 - 装置 | - 检查轿顶上距入口不大于1m处是否设有易于接近的停止装置，并且功能有效，该装置也可以是距入口不大于1m的检修控制装置上的停止装置。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 30 | - 轿厢安 - 全窗 | - 如果设有轿厢安全窗，检查安全窗的锁紧是否由电气安全装置验征。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 31 | - 轿厢安 - 全门 | - 如果设有轿厢安全门，检查安全门的锁紧是否由电气安全装置验证。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 32 | - 对重(平衡重)块 | - (1)对重(平衡重)块无松动、移位等现象； - (2)具有能够快速识别对重(平衡重)块数蛩的措施(例如标明数量或者总高度)，并且该措施不会被混淆； - (3)非金属材质对重(平衡重)块(架)上、轿顶上或者底坑内有清晰的标识，标明对重(平衡重)块制造单位名称或者商标和报废条件。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 33 | - 轿厢照明及通风 | - (1)轿厢正常照明和通风有效； - (2)在正常照明电源发生故障的情况下，由紧急电源供电的应急照明能够自动投人工作。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 34 | - 轿厢语音播报系统 | - 检查在停电、故障停梯、轿厢位置校正(再平层除外)、自动救援操作装置启动以及接收火灾信号退出正常服务时，轿厢语音播报系统是否进行语音播报，提示、安抚轿厢内乘客。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 35 | - 轿厢护 - 脚板 | - 对于非斜行电梯，轿厢护脚板的垂直部分高度不小于0.75m，宽度不小于层站入口宽度。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 36 | - 门间隙 | - (1)门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯不大于6mm，对于载货电梯不大于10mm； - (2)在水平滑动层门和折叠层门最快门扇的开启方向，以150N的力施加在一个最不利的点，本条第(1)项所述的间隙对于旁开门不大于 30mm，对于中分门其总和不大于45mm。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 37 | - 玻璃门防拖曳措施 | - 检查防止儿童的手被玻璃门拖曳的措施是否有效。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 38 | - 门再开启保护装置 | - 检查自动水平滑动门关闭过程中人员通过人口时，保护装置是否能够自动使门重新开启。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 39 | - 自动关闭层门装置 | - (1)在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，自动关闭层门装置能够使开启的层门关闭； - (2)自动关闭层门装置采用重块的，其防止重块坠落的措施保持有效，对于防爆电梯，无火花措施保持完好。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 40 | - 门的运行与导向 | - (1)层门和轿门正常运行时无脱轨、机械卡阻或者错位现象； - (2)层门导向装置失效时，层门保持装置能够使层门保持在原有位置； - (3)在层门底部保持装置上或者其附近设有识别保持装置最小啮合深度的标记，并且层门底部保持装置的啮合深度不小于标记所示的最小啮合深度（未按照 TSG T7001-2023进行监督检验的此小项可以不检验）。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 41 | - 紧急开锁 | - (1)每个层门均能够被专用钥匙从外面开启，紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置未保持在开锁位置； - (2)如果只能通过层门进人底坑，则从底坑爬梯并且在高度1.80m内和最大水平距离0.80m范围内能够安全地触及门锁，或者能够通过永久设置的装置从底坑中打开层门。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 42 | - 门的锁紧与闭合 | - (1)锁紧动作由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力也不能导致开锁； - (2)轿厢(运载装置)在锁紧元件啮合不小于7mm 时才能启动； - (3)检查层门、轿门锁紧状态的电气安全装置功能有效； - (4)每个层门和轿门的闭合均由电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上设有电气安全装置以验证其闭合状态，与门的驱动部件直接机械连接的轿门门扇可以不设置电气安全装置。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 43 | - 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | - 检查轿门门刀与层门地坎、层门门锁滚轮与轿厢地坎的间隙是否不小于5mm，并且电梯运行时不互相碰擦。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 44 | - 应急救援 - 试验 | - (1)检查机房内或者紧急和测试操作屏上是否设有清晰的应急救援程序； - (2)在各种载荷工况下，按照本条第(1)项所述的应急救援程序实施操作，观察是否能够安全、及时地解救被困人员。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 45 | - 对重(平衡重)限速器-安全钳联动试验 | - 轿厢空载，以检修速度上行的工况进行限速器-安全钳联动试验(注A1-10)，观察限速器、安全钳动作是否可靠。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 46 | - 轿厢超载保护装置试验 | - 进行轿厢超载保护装置试验，观察是否最迟在轿厢内载荷达到110%额定载重量时能够检测出超载，防止电梯正常启动及再平层(对于液压驱动电梯，防止电梯正常启动)，并且轿厢内有听觉和视觉信号提示，自动门完全开启，手动门保持在未锁紧状态。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 47 | - 轿厢(运载装置)限速器-安全钳试验 | - (1)检查限速器各调节部位封记完好，运转时无碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作正常。动作速度符合要求； - （2）检查限速器或者其他装置上设置的在轿厢(运载装置)上行、下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置； - （3)对于安全钳释放后限速器不能自动复位的，用于验证限速器复位状态的电气安全装置； - (4)用于检查限速器绳断裂或者过分伸长的电气安全装置； - (5)轿厢(运载装置)上设置的在轿厢(运载装置)安全钳动作以前或者同时使驱动主机停止运转的电气安全装置。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 48 | - 缓冲器 - 试验 | - 轿厢空载，以检修速度运行的工况使缓冲器被压缩，轿厢(运载装置)、对重停在其上再离开后，观察缓冲器是否未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏(如明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、破损等)。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 49 | - 轿厢(运载装置)上行超速保护装置 - 试验 | - （1）检查控制柜或者紧急和测试操作屏上是否标有轿厢(运载装置)上行超速保护装置动作试验方法。 - （2）检查轿厢(运载装置)上行超速保护装置上的电气安全装置功能是否有效。 - （3）采用存在内部冗余的制动器作为轿厢(运载装置)上行超速保护装置减速部件的，检查当制动器机械部件动作(松开或者制动)失效或者制动力不足时，是否能够防止电梯正常运行。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 50 | - 轿厢(运载装置)意外移动保护装置 - 试验 | - （1）检查控制柜或者紧急和测试操作屏上是否标有轿厢(运载装置)意外移动保护装置动作试验方法。 - （2）检查轿厢(运载装置)意外移动保护装置上的电气安全装置功能是否有效。 - （3）采用存在内部冗余的制动器作为轿厢(运载装置)意外移动保护装置制停部件的，检查当制动器机械部件动作(松开或者制动)失效或者制动力不足时，是否能够关闭轿门和层门，并且能够防止电梯正常运行。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 51 | - 运行试验 | - 轿厢空载，以额定速度上、下运行，观察呼梯、楼层显示等信号系统是否功能有效、指示正确、动作无误，轿厢是否平层良好，无异常现象发生。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 52 | - 曳引能力 - 试验 | - (1)轿厢空载，当对重压在缓冲器上而驱动主机按电梯上行方向旋转时，观察悬挂装置是否相对曳引轮打滑，或者驱动主机停止运转； - (2)轿厢空载，以额定速度上行至行程上部，切断电动机与制动器供电，观察轿厢(运载装置)是否完全停止。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |

- 注：各类乘客与载货电梯检测质量监督抽查包含但不限于以上内容，项目1-52项为曳引驱动乘客电梯与载货电梯基本检测项目，部分项目适用于强制驱动载货电梯、液压乘客与载货电梯、曳引驱动消防员电梯、曳引驱动防爆电梯、液压驱动防爆电梯曳引驱动斜行乘客与载货电梯、强制驱动斜行乘客与载货电梯。

- 2.自动扶梯与自动人行道

| - 序号 | - 项目 | - 抽查内容及要求 | - 监督抽查 - 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 技术资料 | - 审查使用单位是否提供以下适用于受检电梯的资料： - (1)电气原理图、液压系统原理图、安装使用维护保养说明书、检验和检测报告； - (2)日常使用状况记录、维护保养记录、运行故障和事故记录。 | - 现场审查 - 资料 |
| - 2 | - 照明 | - 检查榆架内的驱动站、转向站以及机房中是否设有电气照明，分离机房是否设有永久性电气照明。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 3 | - 接地保护 - 措施 | - (1)电气设备及线管、线槽的外露可导电部分与保护导体(PE，地线)可靠连接； - (2)含有电气安全装置的电路发生接地故障时，驱动主机立即停止运转。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 4 | - 旋转部件防护措施 | - 检查驱动主机的旋转部件、驱动站和转向站的梯级或者踏板转向部分是否设有防护装置和警示标志，以防止人员受到伤害。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 5 | - 主开关 | - (1)能够切断电动机、工作制动器和控制电路的电源，但是不能切断电源插座以及维护和检查所必需的照明电路的电源； - (2)在断开位置上能够被锁住或者使其处于“隔离”位置； - (3)多台设备的主开关设置在同一个机器空间内时，各主开关的操作机构易于识别。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 6 | - 停止开关 | - 检查驱动站和转向站是否均设有停止开关(已经设置了主开关的驱动站除外)。驱动装置安装在梯级、踏板或者胶带的载客分支和返回分支之间或者设置在转向站外部的，检查在驱动装置附近是否另设有停止开关。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 7 | - 工作制动器状态监测功能 | - 检查受检设备启动后而工作制动器没有松开时，电气安全装置是否能够使驱动主机立即停止运行，故障锁定功能是否保持有效。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 8 | - 手动盘车装置 | - (1)盘车手轮是平滑和无辐条的，并且在其上或者附近清晰地标出操作说明和运行方向； - (2)对于可拆卸式手动盘车装置，设有最迟在该装置连接到驱动主机时起作用的电气安全装置。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 9 | - 驱动链电气安全 - 装置 | - 检查当驱动主机驱动链过度松弛和断裂时，电气安全装置是否能够使受检设备自动停止运行，并且能够触发附加制动器动作(设有附加制动器时)。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 10 | - 检修控制 - 装置 | - (1)在驱动站和转向站内至少提供一个用于便携式检修控制装置连接的检修插座，该插座的设置能够使检修控制装置到达受检设备的任何位置； - (2)检修控制装置上的停止开关功能有效； - (3)检修控制装置上的运行方向标识清晰、正确； - (4)当连接一个以上的检修控制饕置时，所有检修控制装置均不起作用。 - （5）对于允许按照GB 16899--2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》及更早期标准生产的受检设备，检查其是否符合本条(1)一(3)项以及以下要求： - ①操作检修控制装置时，其他所有启动开关均不起作用，安全开关和安全电路仍起作用； - ②当连接多个检修控制装置时，或者均不起作用，或者需要同时启动才能起作用。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 11 | - 梳齿与踏面相交线处的照度 | - 测量在楼层板平面的梳齿与踏面相交线位置的照度是否至少为50lx。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 12 | - 出入口区域 | - 检查出入口区域是否充分畅通，其宽度至少等于扶手带外缘距离加上每边各80mm，纵深尺寸从扶手装置端部算起至少为2.50m，该区域的宽度不小于扶手带外缘之间距离的2倍加上每边各80mm 时，其纵深尺寸允许减少至2.00m。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 13 | - 出入口防护装置 | - 对于人员在出人口可能接触到扶手带的外缘并且引起危险的区域，检查是否设置能够阻止乘客进人该区域的永久固定的防护装置，或者符合以下要求的永久固定的防护装置[对于未按照《电梯监督检验和定期检验规则》对出人口防护装置进行过监督检验的，允许只满足下列第(1)项要求]： - (1)至少高出扶手带100mm，位于扶手带外缘80mm～120mm处； - (2)从楼层板起高度不小于1100mm。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 14 | - 防护挡板 | - 建筑障碍物会引起人员伤害的，检查是否采取了预防措施。受检设备与楼板有交叉或者受检设备之间有交叉的，检查交叉处是否设有垂直固定、无锐利边缘的封闭防护挡板，其位于扶手带上方的防护高度不小于0.30m，并且延伸至扶手带下缘以下至少25mm。扶手带外缘与任何障碍物之间的距离不小于400mm的，可以不设置防护挡板 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 15 | - 扶乎带 - 距离 | - (1)墙壁或者障碍物与扶手带外缘之间的水平距离不小于80mm，与扶手带下缘的垂直距离不小于25mm； - (2)对于邻近布置的受检设备，其扶手带外缘之间的距离不小于160mm。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 16 | - 连续输送保护 | - (1)具有相同的输送能力并且同方向运行； - (2)在梯级、踏板或胶带到达梳齿与踏面相交线之前2.00m～3.00m处，设有乘客易于触及的附加紧急停止开关； - (3)当其中一台受检设备停止运行时，其他继续运行可能造成人流拥堵的设备也停止运行。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 17 | - 检修盖板与楼层板 | - (1)检修盖板与楼层板的安装和固定能够防止因人员踩踏或者自重作用而导致倾覆、翻转； - (2)监测检修盖板和楼层板的电气安全装置能够在移除任何一块检修盖板或者楼层板时动作，机械结构能够保证只能先移除某块检修盖板或者楼层板的，至少在移除该块检修盖板或者楼层板时电气安全装置动作。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 18 | - 扶手带速度监测装置 | - 检查当扶手带速度与梯级、踏板或者胶带实际速度偏差最大超过15%，并且持续时间在5s～15s范围内时，扶手带速度监测装置是否能够使受检设备自动停止运行。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 19 | - 梳齿与梳齿板 | - (1)梳齿板梳齿完好，无缺损； - (2)梳齿板梳齿与踏面齿槽的啮合深度至少为4mm，梳齿槽根部与踏面的间隙不超过4mm； - (3)梯级或者踏板进入梳齿板处有异物卡入，并且梳齿与梯级或者踏板不能正常啮合而导致梳齿板与梯级或者踏板发生碰撞时，受检设备能够自动停止运行。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 20 | - 紧急停止开关 | - (1)受检设备出入口附近设有紧急停止开关，必要时增设附加紧急停止开关，以使紧急停止开关之间的距离不超过30m(适用于自动扶梯)或者40m(适用于自动人行道)； - (2)各紧急停止开关标识清晰，对于位于扶手装置高度1/2以下的紧急停止开关，在扶手装置高度1/2以上的醒目位置还设有直径至少为 80mm的红底白字“急停”指示标记，箭头指向该开关。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 21 | - 铭牌与 - 标志 | - (1)在受检设备出人口的明显位置设有产品铭牌，至少标明产品名称、型号、编号、制造单位名称或者商标、制造日期(对于在本规则实施前已经投入使用的受检设备，可以在出人口的明显位置设置标有产品型号、编号、制造年份、制造单位名称或者商标的产品标识)；改造后的受检设备，加贴铭牌上标明主要技术参数、改造单位名称或者商标、改造竣工日期； - (2)在受检设备出人口附近设有包括必须拉住小孩、必须抱着宠物、必须握住扶手带和禁止使用非专用手推车等内客的安全乘用图形标志。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 22 | - 扶手装置 | - (1)扶手带完好、表面无龟裂、剥离、严重磨损，扶手带单一开裂处最大裂纹宽度不大于3mm； - (2)扶手转向端入口处的最低点与地板之间的垂直距离不小于0.10m，并且不大于0.25m； - (3)朝向梯级、踏板或者胶带一侧的部分光滑、平齐，装设方向与运行方向不一致的压条或者镶条凸出高度不大于 3mm，其边缘呈圆角或者倒角状，沿运行方向的盖板连接处结构能够防止勾绊； - (4)扶手带人口保护装置功能有效。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 23 | - 防爬装置 | - 人员能够爬上外盖板并且存在跌落风险的，检查在受检设备的外盖板上是否装设了符合以下要求的防爬装置： - (1)在位于地平面上方1000mm±50mm处； - (2)其高度至少与扶手带表面齐平，下部与外盖板相交，平行于外盖板方向上的延伸长度不小于1000mm，并且在此长度范围内无踩脚处。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 24 | - 阻挡装置 | - 对于与墙相邻并且外盖板的宽度大于125mm的受检设备，或者相邻平行布置并且共用外盖板的宽度大于125mm 的自动扶梯或者倾斜的自动人行道，检查在上、下端部装设的阻挡装置是否能够防止人员进人外盖板区域，并且延伸到高度距离扶手带下缘25mm-150mm处。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 25 | - 防滑行 - 装置 | - 自动扶梯或者倾斜的自动人行道和相邻的墙之间装有接近扶手带高度的扶手盖板，并且建筑物(墙)和扶手带中心线之间的距离大于300mm时，或者相邻自动扶梯或者倾斜的自动人行道的扶手带中心线之间的距离大于400mm时，检查在扶手盖板上装设的防滑行装置是否无锐角或者锐边，与扶手带的距离不小于100mm，并且防滑行装置之间的间隔距离不大于1800mm，高度不小于20mm。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 26 | - 护壁板 - 间隙 | - 检查护壁板之间的间隙是否不大于4mm，其边缘是否呈圆角或者倒角状。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 27 | - 围裙板与梯级、踏板间隙 | - (1)任何一侧的水平阳隙不大于4mm，并且两侧对称位置处的间隙总和不大于7mm； - (2)围裙板设置在踏板之上时，踏板表面与围裙板下端的垂直间隙不大于4mm，踏板侧边与围裙板垂直投影间不产生间隙。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 28 | - 围裙板防夹装置 | - (1)无松动、缺损等现象； - (2)端点位于梳齿与踏面相交线前(梯级侧)不小于50mm，但不大于 150mm 的位置。 | - 现场观察确认并测量相关数据 |
| - 29 | - 围裙板防夹开关 | - 对于设有围裙板防夹开关的自动扶梯，检查夹入梯级和围裙板之间的异物最迟到达围裙板防夹开关处时，该开关是否能够有效动作，使自动扶梯在该梯级到达梳齿板前自动停止运行。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 30 | - 梯级、踏板(胶带) | - (1)梯级、踏板或者胶带完好，无破损； - (2)在工作区段内的任何位置，从踏面测得的两个相邻梯级或者踏板之间的间隙不大于6mm，在自动人行道过渡曲线区段，如果踏板的前缘和相邻踏板的后缘啮合，其间隙允许增至8mm。 | - 检查人员现场观察确认并测量相关数据 |
| - 31 | - 梯级、踏板下陷保护 | - 检查梯级或者踏板下陷导致不再与梳齿啮合时，电气安全装置是否能够使受检设备自动停止运行，并且下陷的梯级或者踏板不会到达梳齿与踏面相交线，故障锁定功能是否保持有效。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 32 | - 梯级、踏板缺失 - 保护 | - 检查由梯级或者踏板缺失而导致的缺口从梳齿板位置出现之前，电气安全装置是否能够使受检设备自动停止运行，故障锁定功能是否保持有效。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 33 | - 非操纵逆转保护 | - 检查梯级、踏板或者胶带改变规定运行方向时，非操纵逆转保护装置是否能够使自动扶梯或者倾斜角不小于6°的自动人行道自动停止运行，故障锁定功能是否保持有效。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 34 | - 驱动元件保护 | - 检查直接驱动梯级、踏板或者胶带的元件断裂或者过分伸长时，受检设备是否能够自动停止运行，故障锁定功能是否保持有效。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 35 | - 距离伸缩保护 | - 检查驱动装置与转向装置之间的距离发生过分伸长或者缩短时，受检设备是否能够自动停止运行。 | - 现场观察 - 确认 |
| - 36 | - 运行试验 | - (1)对于由使用者的进入而自动启动或者加速的受检设备，观察在使用者到达梳齿与踏面相交线之前，受检设备是否已经启动和加速，其运行方向标识是否正确并且清晰可见； - (2)对于由使用者的进人而自动启动的受检设备，观察、测量当使用者从预定运行方向进入时，是否经过足够的时间(至少为预期输送时间再加上 10s)才能自动停止运行；当使用者从预定运行方向相反的方向进入时，是否仍按照预先确定的方向启动，运行时间不少于10s； - (3)受检设备空载，以正常速度进行两个方向的连续运行，观察其是否运行平稳，无异常碰擦、干涉、松动、抖动和声响。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 37 | - 扶手带运行速度偏差试验 | - 受检设备空载运行，分别测量、计算两个运行方向的扶手带运行速度相对于梯级、踏板或者胶带实际速度的偏差，判断其是否在0～+2%范团内。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 38 | - 制停距离试验 | - （1）自动扶梯制停距离： - 名义速度 制停距离范围 - 0.50m/s 0.20m～1.00m - 0.65m/s 0.30m～1.30m - 0.75m/s 0.40m～1.50m - （2）自动人行道制停距离 - 名义速度 制停距离范围 - 0.50m/s 0.20m～1.00m - 0.65m/s 0.30m～1.30m - 0.75m/s 0.40m～1.50m - 0.90m/s 0.55m～1.70m | - 现场观察确认并试验 - 验证 |
| - 39 | - 附加制动器试验 | - (1)检查在附加制动器动作开始时是否能够强制切断控制电路； - (2)受检设备空载，在工作制动器松开状态下，下行时触发附加制动器动作，观察附加制动器是否能够使受检设备可靠制停； - 3)如果受检设备设有两个及以上驱动主机，并且采用工作制动器互为附加制动器时，检查每一制动器是否均符合本条第(1)和第(2)项的要求。 | - 现场观察确认并试验 - 验证 |

- 注：自动扶梯与自动人行道检测质量监督抽查项目包含但不限于以上内容，项目1-39项为自动扶梯与自动人行道基本检测项目。检测质量监督抽查现场根据被抽查电梯实际情况，依据《电梯自行检测规则》（TSG T 7008-2023）规定的相关项目进行监督抽查。

- （四）电梯生产单位监督抽查项目内容及方法要求

- 1.除维保单位外的其他电梯生产单位

| - 序号 | - 项目 | - 抽查内容与要求 | - 监督抽查 - 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 安全责任落实 | - （1）书面任命任命质量安全总监、质量安全员。 - （2）开展质量安全总监和质量安全员培训及考核的存档资料。 - （3）制定单位《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等文件。 - （4）建立并落实日管控、周排查、月调度工作机制。 - （5）查阅《每日安全检查记录》《每周安全排查治理报告》《每月安全调度会议纪要》记录。 - （6）对质量安全总监、质量安全员开展监督抽查考核。 | - 现场检查相关任命文件、档案资料、制度落实、等情况，检查相关记录资料 |
| - 2 | - 行政许可 | - 许可证在有效期内 |  |
| - 3 | - 人员管理 | - （1）书面任命质量、技术负责人。 - （2）特种设备安全管理人员、检测人员、作业人员等许可相关在岗人员的资格和数量符合要求。 |  |
| - 4 | - 生产档案 | - 建立设计、制造、安装、改造、重大修理档案 |  |
| - 5 | - 设计审批 | - 设计文件鉴定或设计单位许可符合要求 |  |
| - 6 | - 档案抽查 | - （1）产品生产过程资料按要求存档。 - （2）特种设备出厂资料、竣工资料移交记录按要求存档。 |  |
| - 7 | - 检验资料 | - 型式试验、监督检验资料齐全。 |  |
| - 8 | - 整改情况 | - 最近一次评审提出的整改项目均已按要求整改并复评合格。 |  |
| - 9 | - 生产情况 - 记录 | - 现场抽查生产记录和成品仓库中的产品，未发现超出许可范围和许可有效期生产的情形。 |  |
| - 10 | - 变更申请 | - 单位名称、住所、制造地址、办公地址改变及时申请变更。 |  |
| - 11 | - 工作场所 | - 具有日常工作需要的固定办公场所，面积符合相关要求。 |  |
| - 12 | - 设备设施 | - 设备设施符合相关要求。 |  |
| - 13 | - 管理制度 | - 有健全的质量保证、安全管理和岗位责任等制度并有效运行。 |  |

- 2.电梯维保单位

| - 序号 | - 项目 | - 抽查内容与要求 | - 抽查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 建立安全管理体系 | - （1）现行有效的相关法规政策文件齐全,在其框架下建立安全管理体系，整理建档； - （2）质量保证、安全管理和岗位责任等制度健全； - （3）有保障安全管理体系有效运行的措施。 | - 查阅体系 - 文件 |
| - 2 | - 安全责任落实 | - （1）书面任命质量安全总监、质量安全员； - （2）开展质量安全总监和质量安全员培训及考核的存档资料； - （3）制定单位《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等文件； - （4）建立并落实日管控、周排查、月调度工作机制； - （5）查阅《每日安全检查记录》《每周安全排查治理报告》《每月安全调度会议纪要》记录； - （6）对质量安全总监、质量安全员开展监督抽查考核。 | - 检查相关制度、任命文件及记录资料 |
| - 3 | - 遵守安全防护操作规程 | - 进行维护保养或救援时，落实现场安全防护措施，按照操作规程和技术规范作业，保证施工安全。 | - 查阅相关见证资料 |
| - 4 | - 加强日常安全自查 | - （1）制定自行检测、日常检查、维护保养、检验等自查计划并按相关技术规范要求实施； - （2）保存相关自查记录，保证信息能追溯。 | - 查阅相关 - 资料 |
| - 5 | - 配备相 - 应人员 | - （1）按照《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）相关要求，具有相应的技术负责人、质量保证体系人员、技术人员（项目负责人）、质量检验人员、作业人员，并且有相关人员任命文件； - （2）技术负责人、质量保证体系人员、技术人员（项目负责人）、质量检验人员、作业人员数量、职称或者学历符合《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）规定要求； - （3）建立人员台账，按照年度安全教育和技能培训计划，定期组织开展必要的安全教育和技能培训、考核。 - （4）有保障人员执行安全技术规范和管理制度的措施。 | - 现场检查相关资料 |
| - 6 | - 按规范维护保养 | - （1）建立维护保养电梯台账，根据《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）以及电梯产品安装使用维护说明书的相关要求，制定维护保养方案，并严格执行； - （2）如实填写维护保养记录，每部电梯的保养记录保存4 年以上。采用按需维保模式的要保存相关信息并可查证； - （3）抽查本年度2-5个维保项目各1-3台电梯的维护保养记录，检查维保项目落实情况； - （4）对保存有效期内的其他年度的维护保养记录随机抽查3—5份，检查维保项目落实情况。 | - 查阅相关方案及维护保养记录 |
| - 7 | - 规范作业人员管理 | - （1）配备与维护保养业务相适应的维护保养人员，加强培训教育管理，持证上岗； - （2）维护保养或救援时不得少于2 人； - （3）鼓励建立惩戒措施或制度，规范作业人员行为。 | - 查阅相关记录及见证材料 |
| - 8 | - 保持电梯安全性能 | - （1）加强电梯安全防范和隐患治理，协助电梯使用单位制定安全管理制度和应急救援预案； - （2）发现事故隐患及时书面告知电梯使用单位； - （3）对新承担维护保养的电梯进行安全性能确认； - （4）加强电梯安全保护装置的维护保养，并保证其正常有效。 | - 查阅相关见证材料 |
| - 9 | - 履行应急救援职责 | - （1）建立应急值班制度，保持24 小时电话畅通，接到故障或困人等信息后，设区市抵达时间不超过30 分钟，其他地区一般不超过1小时； - （2）制定电梯故障和事故应急救援预案，每年至少进行一次应急救援演练并作出记录。 | - 查阅应急救援专项预案及演练记录验证应急预案电话是否畅通 |
| - 10 | - 许可条件保持情况 | - （1）《营业执照》《中华人民共和国特种设备生产许可证》信息一致，并在有效期内；具有日常工作需要的固定办公场所，面积符合《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）相关要求； - （2）制定持续保持许可条件的制度或措施； - （3）许可条件发生变化或不能满足时及时整改，仍达不到许可条件的应报告发证机关； - （4）单位名称、住所、办公地址改变及时申请变更。 | - 现场查验相关信息及资料 |

- （五）电梯使用单位监督抽查项目内容及方法要求

| - 序号 | - 项目 | - 抽查内容与要求 | - 监督抽查 - 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 设备档案 | - （1）所抽查设备办理使用登记； - （2）所抽查设备在检验有效期内； - （3）按要求建立设备档案且档案齐全； - （4）所抽查设备按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录； - （5）有设备故障、异常情况处理记录； - （6）有事故隐患排查和整治记录。 | - 检查各类档案资料及证书有效期和相关记录 |
| - 2 | - 人员档案 | - （1）特种设备安全管理和作业人员证在有效期内，项目符合要求并办理聘用手续； - （2）有特种设备作业人员培训考核记录。 | - 检查证书有效期及聘用手续、培训考核相关记录 |
| - 3 | - 机构及 - 制度 | - （1）按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员； - （2）建立并实施安全管理制度和操作规程； - （3）制定事故应急（专项）预案并有演练记录。 | - 查阅相关见证资料 |
| - 4 | - 安全责任落实 | - （1）书面任命任命安全总监、安全员。 - （2）开展安全总监和安全员培训及考核的存档资料。 - （3）制定单位《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等文件。 - （4）建立并落实日管控、周排查、月调度工作机制。 - （5）查阅《每日安全检查记录》《每周安全排查治理报告》《每月安全调度会议纪要》记录。 - （6）对安全总监、安全员开展监督抽查考核。 | - 检查相关制度、任命文件及记录资料 |
| - 5 | - 电梯安全管理要求 | - （1）使用标志及安全警示：①设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置。②安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置。 - （2）安全保护装置：①电梯轿厢内设置的紧急报警装置有效，联系畅通。②轿厢门防夹保护装置有效。③自动扶梯和自动人行道急停开关有效，且有清晰的永久性标识。④自动扶梯围裙板上的防夹装置完整。⑤自动扶梯和自动人行道出入口处梳齿板完好。⑥在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或者自动人行道之间，按要求装设防护挡板（扶手带外缘与任何障碍物之间距离大于等于400mm的除外）。 - （3）显示信号系统：抽查呼梯、选层、楼层指示等显示信号系统功能有效，指示正确。 - （4）维保情况：①签订维保合同并在有效期内。②有维保记录，并经安全管理人员签字确认。 | - 查阅相关标志标识及记录、见证资料，验证安全保护装置及显示信号系统是否有效 |