通风材料、设备维修更换采购清单 序号; 材料、设备名称; 材料规格、型号/设备参数; 单位; 数量; 备注. 报告厅. 1; 增设排烟管道; 800×400管道，含吊顶或墙面拆除恢复; m; 40. 2; 增设排烟口; 400×400排烟口，含吊顶或墙面拆除恢复; 处; 4. 3; 更换通风机; 排烟风机L=23000m³/h，H=452Pa，N=5.5KW，含安装，或涉及大型设备吊装; 台; 2.

消防电材料、设备维修更换采购清单 序号; 材料、设备名称; 材料规格、型号/设备参数; 单位; 数量; 备注. 屋面水箱间. 1; 新增电力电缆; YJV-5×6 国标阻燃; m; 56. 2; 新增消火栓按钮; 国标3C消火栓启泵按钮; 个; 1. 3; 新增安全出口指示灯; 国标消防疏散标识，220V 2W，应急30min; 个; 1. 4; 新增JDG20线管; 国标JDGΦ20; m; 15. 5; 新增WDZAN-BYJ-2.5; 国标 WDZAN-BYJ-2.5mm²; m; 12. 消防水泵房. 6; 新增应急照明灯; 国标3C应急灯220V 25W，应急30min; 个; 4. 7; 新增玻璃管就地液位计; 消防水池专用玻璃管液位计; 个; 1. 8; 新增JDG20线管; 国标JDGΦ20; m; 50. 9; 新增WDZAN-BYJ-2.5; 国标 WDZAN-BYJ-2.5mm²; m; 40. 餐厅. 10; 新增安全出口指示灯; 国标消防疏散标识，220V 2W，应急30min; 个; 8. 11; 新增疏散指示灯; 国标消防疏散标识，220V 2W，应急31min; 个; 8. 12; 新增JDG20线管; 国标JDGΦ20; m; 160. 13; 新增WDZAN-BYJ-2.5; 国标 WDZAN-BYJ-2.5mm²; m; 150. 低压配电室. 14; 新增JDG20线管; 国标JDGΦ20; m; 80. 15; 新增WDZAN-BYJ-2.5; 国标 WDZAN-BYJ-2.5mm²; m; 70. 16; 更换风机控制模块; 消防排烟口电动执行机构24V; 个; 1. 17; 新增安全出口指示灯; 国标消防疏散标识，220V 2W，应急30min; 套; 3. 18; 新增疏散指示灯; 国标消防疏散标识，220V 2W，应急30min; 套; 3. 19; 新增应急照明灯; 国标3C应急灯220V 25W，应急30min; 套; 4. 20; 更换风机执行机构; 消防风机专用执行机构; 个; 3. 21; 新增防火封堵; 国标 防火泥+防火板+阻火包; 处; 10. 发电机房. 22; 新增安全出口指示灯; 国标消防疏散标识，220V 2W，应急30min; 套; 1. 23; 新增疏散指示灯; 国标消防疏散标识，220V 2W，应急30min; 套; 1. 24; 新增应急照明灯; 国标3C应急灯220V 25W，应急30min; 套; 2. 25; 新增JDG20线管; 国标JDGΦ20; m; 20. 26; 新增WDZAN-BYJ-2.5; 国标 WDZAN-BYJ-2.5mm²; m; 18. 消防控制室. 27; 报警主机故障处理; 消防报警系统故障维修，233点位故障、2个火警; 个; 235. 28; 火灾报警控制器（联动型）换新; 消防联动型报警主机（兼容原系统）- 产品标准：GB 4717-2019、GB 50116-2013、GB 50166-2019 - 含电话系统；广播系统；多线控制盘。 - 设备类型：柜式火灾报警控制器（联动型） - 认证要求：具备有效3C认证、型式检验报告 - 回路容量：≥16回路，单回路242点，支持回路扩展 - 兼容要求：兼容原系统点位、线路、探测器、模块，利旧正常使用 - 通讯接口：标配RS232/RS485、以太网、CAN总线，支持上传消防物联网 - 显示操作：10.1英寸及以上彩色触摸屏，中文图形化界面 - 电源：主电AC220V，备电免维护蓄电池，断电续航≥4h 二、功能要求 - 具备火警、故障、联动、监管、屏蔽五类信息独立显示 - 支持历史记录、操作记录、故障记录存储查询 - 具备回路短路保护、过流保护、防雷保护 - 支持手动/自动/单点/分区联动控制 - 支持消防电话、应急广播、应急照明系统联动 - 支持电梯迫降、非消防电源切断、门禁释放联动输出; 项; 1. 教学楼. 29; 新增安全出口指示灯; 国标消防疏散标识，220V 2W，应急30min; 个; 30. 30; 新增JDG32线管; 国标JDGΦ32; m; 200. 31; 新增控制线KVV-4×1.5; 国标 KVV-4×1.5mm²; m; 200. 报告厅. 32; 新增JDG32线管; 国标JDGΦ32; m; 35.6. 33; 新增控制线KVV-4×1.5; 国标 KVV-4×1.5mm²; m; 15.6. 34; 新增安全出口指示灯; 国标消防疏散标识，220V 2W，应急30min; 套; 2. 图书馆. 35; 新增安全出口指示灯; 国标消防疏散标识，220V 2W，应急30min; 套; 19. 36; 新增疏散指示灯; 国标消防疏散标识，220V 2W，应急30min; 套; 24. 37; 新增应急照明灯; 国标3C应急灯220V 25W，应急30min; 套; 14. 38; 新增JDG20线管; 国标JDGΦ20; m; 300. 39; 新增WDZAN-BYJ-2.5; 国标 WDZAN-BYJ-2.5mm²; m; 300. 40; 新增感烟探测器; 国标3C光电感烟探测器; 个; 80. 41; 新增配线; 国标 WDZAN-RYJS-2×1.5mm²; m; 786.2. 42; 新增JDG20线管; 国标JDGΦ20; m; 752.6. 43; 电井桥架防火封堵; 国标 防火封堵材料; 处; 48. 44; 新增消防电话; 消防专用电话分机; 部; 1. 45; 更换风机执行机构; 消防风机执行机构; 个; 1. 公寓楼. 46; 电井桥架防火封堵; 国标 防火封堵材料; 处; 120. 系统调试. 47; 消防系统联动调试; 整体消防系统联动调试，系统联动，包含所有消防电、通风防排烟、气体灭火、应急疏散、消防通讯系统的联合调试、逻辑编程、故障处理，所有更换新装设备确保符合GB 50166《火灾自动报警系统施工及验收标准》、原设计图纸、并附第三方检测合格报告及陕西消防验收要求。; 系统; 1.

消防水材料、设备维修更换采购清单 序号; 材料、设备名称; 材料规格、型号/设备参数; 单位; 数量; 备注. 屋面水箱间. 1; 新增电接点压力表; 消防稳压泵专用电接点压力表; 套; 1. 2; 水箱及稳压设备维修; 稳压泵、气压罐、管路更换安装调试; 项; 1. 消防水泵房. 3; 消防水池防水试验; 232m³水池防水; 项; 1. 4; 消火栓泵拆除换新; 国标+3C认证 Q=0-30L/S，H=60m，N=37KW，达到使用运转要求; 台; 2. 5; 调整吸水管高度; 消防泵吸水管改造; 项; 1. 餐厅. 6; 消火栓内配不全; 全国标+3C认证; 处; 5. 发电机房. 7; 发电机房消防整改; 接地、阻火呼吸管; 项; 1. 室外. 8; 增设永久性标识; 铝合金永久性标识; 个; 6. 全区域. 9; 消火栓系统管网检测与外观检查; 1. 对室内消火栓立管、支管、环管及室外消火栓管网进行全面进场检查，核对原设计图纸，与现场不符处进行标记形成检查报告； 2. 检查管道外观腐蚀、凹陷、破损、变形等影响使用的情况； 3. 检查支架、吊架、管卡完好性及锈蚀情况； 4. 检查管网阀门（闸阀、蝶阀、止回阀、泄水阀、排气阀）外观及启闭状态； 5. 检查消火栓箱、栓口、栓头、接口完好性； 6. 标注需更换/维修部位； 7. 符合适用的消防规范及原设计图纸要求; 项; 1. 10; 自动喷水灭火系统管网检测与外观检查; 1. 对湿式报警阀后管网、喷头支管进行全面进场检查，核对原设计图纸，与现场不符处进行标记形成检查报告；； 2. 检查管道外观腐蚀、凹陷、破损、变形及堵塞情况； 3. 检查水流指示器、信号阀、末端试水装置外观及完好性； 4. 检查喷头外观、玻璃球完好性及安装牢固性； 5. 检查支架、吊架、防晃支架完好性； 6. 标注需更换/维修部位； 7. 符合适用的消防规范及原设计图纸要求; 项; 1. 11; 消防水泵及控制设备检测与外观检查; 1. 对消火栓泵、喷淋泵、稳压泵进行进场检测，核对原设计图纸，与现场不符处进行标记形成检查报告；； 2. 检查泵体外观腐蚀、凹陷、破损，轴承、密封、叶轮完好性； 3. 检查水泵控制柜、双电源控制柜外观及元器件状态； 4. 检查电机绝缘、接线端子、接地系统； 5. 检查吸水管、出水管、阀门、压力表、真空表完好性； 6. 检查气压罐、稳压设备外观及压力状态； 7. 标注需更换/维修部位； 8. 符合适用的消防规范及原设计图纸要求; 项; 1. 12; 管网及阀门问题设备拆除与更换（含安装）; 1. 依据原设计图纸及现场检查结果，对腐蚀、渗漏、损坏的管段进行拆除； 2. 更换损坏的管件、法兰、弯头、三通、变径等，材质规格符合原设计要求； 3. 更换损坏的阀门（闸阀、蝶阀、止回阀、泄水阀等），型号规格符合原设计； 4. 更换损坏的消火栓箱、栓口、栓头、接口等； 5. 新装管道及阀门防腐、保温处理（按原设计）； 6. 管道切割、套丝/沟槽/焊接、安装、固定； 7. 包含更换室外管道组配件更换土方开挖及回填恢复费用； 8. 包含拆除、新装、辅材、人工、机械费用； 9. 符合适用的消防规范及原设计图纸要求; 项; 1. 13; 水泵及控制设备问题拆除与更换（含安装）; 1.依据原设计图纸及现场检查结果，对损坏的水泵、电机进行拆除更换； 2. 更换损坏的水泵控制柜、双电源控制柜内元器件或整柜更换； 3. 更换损坏的压力表、真空表、阀门、软接头、止回阀等附件； 4. 水泵基础检查、修复，重新安装、找平、找正； 5. 电机接线、控制线路整理、绝缘测试； 6. 包含拆除、新装、辅材、人工、机械费用； 7. 符合2013年适用的消防规范及原设计图纸要求; 项; 1. 14; 消防水系统通水试验; 1. 管网及设备更换完成后，进行系统通水试验； 2. 检查各阀门启闭灵活性，管网通畅性； 3. 检查消火栓出水情况、压力情况； 4. 检查自动喷水系统末端试水装置出水情况； 5. 检查水泵吸水管路、出水管路通水情况； 6. 通水过程中发现漏水、堵塞等问题及时修复； 7. 编制通水试验记录； 8. 符合适用的消防规范及原设计图纸要求; 项; 1. 15; 管网强度及严密性试验（保压保水试验）; 1. 对消火栓管网、喷淋管网分别进行强度试验； 2. 试验压力按适用规范及原设计要求执行； 3. 稳压30min，检查管网无变形、无泄漏，压降符合规范要求； 4. 强度试验合格后，进行严密性试验； 5. 试验压力下稳压24h，压降不超过规范允许值； 6. 试验过程中发现渗漏点进行修复后重新试验，直至合格； 7. 编制试压试验记录； 8. 符合适用的消防规范及原设计图纸要求; 项; 1. 16; 消防水泵单机调试; 1. 消火栓泵、喷淋泵、稳压泵分别进行单机调试； 2. 检查电机转向、电流、电压、温升； 3. 检查水泵轴承温升、振动、噪声； 4. 检查水泵出水压力、流量是否达到设计参数； 5. 检查水泵启动、运行、停止控制功能； 6. 主备泵自动切换功能测试； 7. 编制单机调试记录； 8. 符合适用的消防规范及原设计图纸要求; 项; 1. 17; 消防水系统联动调试; 1. 消火栓按钮启泵联动测试； 2. 湿式报警阀压力开关直接启泵测试； 3. 消防控制室远程启泵、停泵测试； 4. 水泵控制柜自动/手动切换测试； 5. 双电源自动切换测试（主电故障、备电投入）； 6. 消防水池、水箱水位监测及低水位报警测试； 7. 编制联动调试记录； 8. 符合适用的消防规范及原设计图纸要求; 项; 1. 18; 消火栓系统射水试验; 1. 选取最有利点、最不利点消火栓进行射水试验； 2. 检查消火栓出水压力、充实水柱长度是否符合设计； 3. 检查水带铺设、接口连接、水枪操作灵活性； 4. 检查消火栓箱内配件齐全、完好； 5. 最不利点消火栓静压、动压测试； 6. 编制射水试验记录； 7. 符合适用的消防规范及原设计图纸要求; 项; 1. 19; 消防水系统整体功能检测与验收配合; 1. 系统整体功能综合检测，验证各子系统协调运行； 2. 消防水池、水箱有效容积核查； 3. 消防水泵接合器完好性及通水试验； 4.室外消火栓出水压力、流量测试； 5.系统标识、阀门状态标识检查完善； 6.整理全部检测、试验、调试记录，编制系统验收资料； 7.配合建设单位、监理单位、消防检测单位、消防部门验收； 8.对验收提出的问题及时整改； 9.符合适用的消防规范及原设计图纸要求; 项; 1.

消防气体灭火系统材料、设备维修更换采购清单 序号; 材料、设备名称; 材料规格、型号/设备参数; 单位; 数量; 备注. 低压配电间. 1; 增设无管网气体灭火; GQQ150/2.5无管网装置，含泄压口，管路、线路敷设，整套安装单机调试; 套; 6. 发电机房. 2; 增设无管网气体灭火; GQQ150/2.5无管网装置，含泄压口，管路、线路敷设，整套安装单机调试; 套; 3. 全区域. 3; 气体灭火系统装置调试; 气体灭火控制回路，与主机联网调试。; 项; 1. 4; 控制设备; 双区控制气体灭火控制器（主机）核心技术参数 一、通用电气参数 1.工作电源：AC220V±20%，50Hz；备用DC24V蓄电池 2.工作电流：监视电流≤200mA，报警/启动电流≤800mA 3.功耗：待机＜15W，动作＜40W 4.工作环境：温度0℃～+40℃，相对湿度≤95%（无凝露） 二、回路与容量参数 1.控制回路：2区（单区对应一个防护区） 2.信号回路：火灾探测器回路：烟感、温感接入 紧急启停、手自动转换、放气指示灯、声光警报器、压力开关、气瓶电磁阀启动回路 3.输出：DC24V有源输出，控制驱动气瓶电磁阀、声光、放气灯 4.输入：无源开关量信号（压力开关、手动启停） 三、控制逻辑参数 1.延时启动：0～30s可调（国标常用30s） 2.控制模式：自动/手动/紧急停止 3.联动逻辑：双信号触发（烟感+温感）启动延时，延时结束启动钢瓶 4.反馈检测：压力开关动作反馈、钢瓶启动反馈、故障反馈 四、显示与通讯 1.显示：液晶LCD，显示防护区、故障、火警、延时、放气状态 2.通讯：可接入火灾报警主机（RS485/二总线），上传火警、故障、放气信号 3.故障类型：主电故障、备电故障、回路故障、电磁阀故障、压力开关故障 五、消防规范参数（国标GB50370） 启动电压：DC24V 电磁阀启动电流：一般500–800mA 放气指示灯额定：DC24V 声光警报器：DC24V，85dB以上; 台; 1.

供货要求 一、核心产品 本项目核心产品为： 火灾报警控制器（联动型） ，当供应商所投核心产品为同一品牌时，按照供应商须知前附表第7条充分、公平竞争保障措施执行。 二、采购标的物需统一满足参数及要求 1、本项目要求所投货物（产品）明确品牌、产地、型号和规格，且安装调试到位，正常使用，达到交钥匙工程。供应商不得转包，私自更换产品，提供产品必须与响应文件中产品相符。 2、供应商提供的货物（产品）及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，产品具有合格证（代销产品提供授权书（如有）），进货渠道正常，配置合理齐全。磋商文件未明确要求的内容，供应商必须按采购产品市场主流标准配置和采购人补充要求为准。所供产品所用原料和材料及工艺质量必须符合国家最新颁布的各项规范标准和制度要求，如发生质量问题由供应商承担全部责任。 三、其它要求 1、产品的质量保证 1.1 成交供应商承诺的质保期超过磋商文件要求的，按其承诺时间质保。质保期起始时间为终验合格之日。 1.2 所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。 1.3 在质保期内进行或指导安装单位进行保养维修工作，并定期派专人检查、调整、润滑、清洁相关设施，免费提供零配件，使设备正常运行。 1.4 质保期出现的质量问题由成交供应商负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，成交供应商应以优惠价提供。 1.5 质保期内成交供应商如无法达到上述要求，采购人有权委托其它维修商完成此项工作，由此产生的一切费用均由成交供应商负责。 2、技术资料： 2.1 产品检验报告； 2.2 产品使用说明书； 2.3 厂家对该产品的出厂配置清单； 2.4 其它相关资料。 3、售后服务要求： 3.1 成交供应商须指派专人负责与使用单位联系售后服务事宜； 3.2 货物（产品）的现场安装、调试和启动监督； 3.3 就货物的安装、启动、运行及维护等对使用单位的相关人员进行免费培训。主要培训内容为货物的日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用单位未使用过同类型货物，成交供应商还需就货物的功能对使用单位相关人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由使用单位安排； 3.4 质保期自采购人在货物质量验收单（终验）上签字之日起计算，质保费用计入总价； 3.5 质保期内，成交供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外； 3.6 成交供应商在接到采购人通知后须 24 小时内完成维修或更换，并承担修理或更换的费用；若需将产品送回生产厂家，成交供应商应提供备用机、承担维修设备所需的往返费用。 3.7 如果成交供应商在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，使用单位可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由成交供应商承担，使用单位根据合同规定对成交供应商行使的其它权力不受影响。使用单位亦可从合同价款中扣回索赔金额。 3.8 所有货物售后服务方式均为成交供应商上门服务，即由成交供应商派专员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担； 3.9 质保期结束后的货物维修、维护只收取其成本费用。 4、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。