采购需求

一、主要目标

承担陕西省交通运行监测通信调度及视频整合系统运维服务。确保通信调度系统、视频整合系统等稳定、可靠、持续运行，支撑全省交通运行监测与应急通信调度工作。

二、安全保密

1.增强人员安全意识，严格按照相关规定流程操作。

2.签订《调度及视频整合系统维护保密协议》，确保信息安全。

三、通信调度及视频整合系统维护

1.主要目标

承担陕西省交通应急通信调度及视频整合系统软硬件运维服务，保障系统全天候正常运行。

2.维护清单

（1）应急通信调度系统

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信调度主机 | 惟新科技 | CTS3000 | 台 | 2 |
| 2 | 视频调度主机 | 惟新科技 | CTS2000 | 台 | 2 |
| 3 | 中心通信网关 | 来讯 | NC-MG900 | 台 | 1 |
|  |  | 好会通 | HHT-HC-B |  |  |
|  |  | 唯一通信 | EVG110A |  |  |
| 4 | 综合网管主机 | 惟新科技 | CTS2000 | 台 | 1 |
| 5 | 数字录音主机 | 惟新科技 | CTS2000 | 台 | 1 |
| 6 | 电子传真主机 | 浪潮 | NF5270M4 | 台 | 1 |
| 7 | 短信主机 | 浪潮 | NF5270M4 | 台 | 1 |
| 8 | 通信预案主机 | 惟新科技 | CTS2000 | 台 | 1 |
| 9 | 应急会商主机 | 惟新科技 | CTS2000 | 台 | 1 |
| 10 | 即时通信主机 | 惟新科技 | CTS2000 | 台 | 1 |
| 11 | 调度台 | 惠普 | ProDesk 480MT | 套 | 18 |
|  |  | 长城 | L2378P |  |  |
|  |  | 罗技 | BCC950 |  |  |
|  |  | 乐歌 | D2T |  |  |
| 12 | 视频会议终端 | POLYCOM | Group550 | 套 | 2 |
| 13 | 应急会商终端 | 亿联 | T49G | 台 | 9 |
| 14 | 调度软件 | 惟新科技 | Smart-MDS | 套 | 1 |
| 15 | MIDS一体化便捷指挥系统软件V1.0 | 惟新科技 | MIDS一体化便捷指挥系统软件V1.0 | 套 | 1 |
| 16 | 移动APP软件 | 惟新科技 | PTTalk | 套 | 50 |
| 17 | 外部系统接口 | 惟新科技 | 定制开发 | 套 | 1 |

（2）视频整合管理平台

| 序号 | 项目名称 | 品 牌 | 型 号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频整合平台软件 | 惟新科技 | VISM-PLAT | 套 | 1 |
| 2 | 视频接入软件 | 惟新科技 | VISM-VAS | 套 | 5 |
| 3 | 流媒体软件 | 惟新科技 | VISM-MSS | 套 | 5 |
| 4 | 视频整合平台对接 | 惟新科技 | 定制开发 | 套 | 1 |
| 5 | 视频接入服务器 | 浪潮 | NF5270M4 | 台 | 2 |
| 6 | 流媒体服务器 | 浪潮 | NF5270M4 | 台 | 2 |
| 7 | 存储型NVR | 惟新科技 | UIG810 | 台 | 4 |
| 8 | 存储型NVR（安康） | 惟新科技 | UIG810 | 台 | 1 |
| 9 | 混合式NVR | 惟新科技 | UIG820 | 台 | 28 |

（3）云平台主中心虚拟服务器

| 序号 | 名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频整合系统-视频整合平台管理服务器 | 平台管理 |
| 2 | 视频整合系统-视频接入服务器 | 视频接入 |
| 3 | 视频整合系统-流媒体服务器 | 流媒体转发 |
| 4 | 视频整合系统-标准网关转码服务器 | 标准网关 |
| 5 | 视频整合系统-手机转码服务器 | 手机转码 |
| 6 | 视频整合系统-非标接入服务器 | 非标接入 |
| 7 | 视频整合系统-公安接入 | 公安接入 |

3.日常维护任务

（1）每日检查应急通信调度系统和视频整合管理平台（平台涉及的所有视频）系统状态，有问题及时向采购人报备（未报备默认为正常）。

（2）每月一次，现场对本次范围内所维护的系统设备进行常规检测，并详细记录检测内容和结果。对随时发现的故障和不合理的使用进行解决和纠正。对所有设备进行运行日志分析，发现潜在的硬件故障，并着手对故障进行解决。

（3）每季度一次派遣技术专家对维护的系统设备进行常规检测，并详细记录检测内容和结果。对发现的故障隐患和不合理内容进行处理。

（4）对本次维护的所有系统设备的故障排除、运行监测、检测和备件更换等所有操作都应有文字记录；

（5）每月一次，打扫省厅专网机房维护设备所在的机柜内部卫生，每年两次清理硬件设备机箱内部的灰尘（市级硬件设备每年一次）。

（6）年末，提交2026年度运维报告。

4.量化指标

（1）提供工作日5×8小时驻场服务（1人），根据采购人要求提供重要时期现场值守服务，并为技术维护岗设置双人A、B角色互为备份，全年24小时实时电话响应。

（2）对本次范围内维护的系统设备可能随时发生的一般故障，在接到故障申告时起，工作日5×8小时内5分钟响应，非工作日1小时内到达省厅应急指挥中心，紧急故障在接到故障申告后30分钟内到达省厅应急指挥中心。

（3）供应商到达故障现场时起，故障诊断时间不超过1小时。非运营商链路中断造成的故障，系统恢复运行时间不超过2小时（故障点在西安市以外地区的，在省厅应急指挥中心无法解决故障的，48小时内到达故障现场并恢复系统运行）。

（4）硬件设备故障返厂维修时间不得超过14天，设备维修到现场后，安装作业时间不超过2小时。

5.服务期：2026年7月3至2027年7月2日。

四、其它要求

1、运维单位须参加考核，按照《陕西省交通运行监测中心信息化系统运维服务考核办法》执行。

2、合同期满，项目必须通过验收。