一、采购需求概况
本项目为高新校区桥梁与建筑学院实训基地屋面维修项目，依托学校立项审批文件实施，资金来源为学校两新项目预备费，项目控制预算 195000 元。建筑屋面总面积 2516㎡，原有老旧彩钢瓦锈蚀破损、多处渗漏雨水，实训车间内部精密实训设备密布，拆除旧屋面易产生大量扬尘、渗水损坏室内仪器，因此采取原屋面保留、上部增设钢支撑+新装屋面加盖方案，不拆除原有锈蚀彩钢。主材采用 40×60×2mm 热镀锌方管做承重骨架，搭配 0.5mm 厚 840 型彩钢瓦、2mm 厚 PE 采光亮瓦，通过屋面整体加盖根治屋面漏水锈蚀问题，保障实训场地安全正常使用。
二、项目建设功能目标
1.防水防渗：新建屋面密闭完好，彻底解决原屋面常年渗水、漏雨问题，保护实训设备不受雨水侵蚀，且确保屋面排水流畅，能将屋面水全部排到散水地沟中。
2.结构安全：新增镀锌方管骨架加固屋面受力体系，提升整体结构稳定性，抵御大风、雨雪荷载。
3.采光通风：按设计布设 PE 透明亮瓦，优化车间自然采光，减少日间照明能耗。
4.耐久耐用：主材防腐防锈性能达标，延长屋面使用年限，大幅降低后期维修频次。
[bookmark: _GoBack]5.环保防护：全程不拆除旧屋面，无大量扬尘废渣产生，避免粉尘污染实训器械与室内环境。
