- 采购内容及要求

一、项目概述

陕西省康复医院中央空调及供暖面积约4.6万㎡，设一座供冷机房，设备包括开利牌螺杆式冷水机组2台，冷却水循环泵3台，冷冻水循环泵5台，屋面冷却塔2座；设换热站机房一座，设备包括板式换热器2台。

二、服务范围及要求

- 中央空调供冷、供暖设备维保项目

1、服务范围

陕西省康复医院中央空调主机、冷却塔、控制柜、冷冻冷却循环泵、管道、阀门及软连接等维护保养；供暖设备控制柜、板式换热器、采暖循环泵、阀门维护保养；末端出风口、回风口清洗；提供运行期间的技术支持。

表1：螺杆式冷水机组设计参数（共2台）

| 机组编号 | 1号机组（东侧） 2号机组（西侧） |  | 投入使用时间 | 2016.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 螺杆式冷水机组 |  | 型号 | 30XW1602 |  |
| 产品编号 | XWQ2030/XWQ2029 |  | 厂商 | 上海开利 |  |
| 出厂时间 | 2015.9 |  | 安装位置 | 康复楼负二层机房 |  |
| 设备数据资料 |  |  |  |  |  |
| 电机输入功率 | 280.6KW | 名义制冷/制热量 | 1620.9KW | 制冷剂 | R134a |
| 满负荷运行电流 | 484.5A | 制冷剂量 | 300kg | 机组重量 | 8535KG |
| 冷水出水温度 | 7°C | 冷却水进口温度 | 30°C | 配用电源 | 380V/50Hz/3 |
| 冷水流量 | 278.8m³ | 冷却水流量 | 345.1m³ | 性能系数 | 5.78 |
| 蒸发器型号 | XW-1602E | 产品编号 | IEQ2030/ IEQ2029 | 蒸发器 净重 | 1833KG |
| 制造年月 | 2015.9 | 换热面积 | 78.51㎡ | 壳程设计压力 | 1.6MPa |
| 壳程设计温度 | 58℃ | 壳程试验压力 | 1.84MPa | 壳程主体材料 | Q245R |
| 管程设计压力 | 1.0MPa | 管程设计温度 | 58℃ | 管程试验压力 | 1.25MPa |
| 管程工作介质 | 水 | 管程主体材料 | T2 |  |  |

表2：板式换热器机组设计参数（共2台）

| 机组编号 | 1号机组（院区） 2号机组 |  | 投入使用时间 | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 板式换热器 |  | 型号 | M15-MGF T8-BFG |  |
| 产品编号 | 30118-56-403/30118-56-405 |  | 厂商 | 阿法拉伐 |  |
| 出厂时间 | 2015.11/2015.12 |  | 安装位置 | 康复楼负一层机房 |  |
| 设计压力 | 1.6MPaG | 设计温度 | 100℃ | 试验压力 | 2.08MPaG |
| 其他设备 |  |  |  |  |  |
| 采暖循环泵 | 4台 | 电机功率 | 55kW |  |  |

维保服务内容表

| 序号 | 服务内容 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调及供热设施系统维维护保养 | 机组保养 | 2 | 台 | 新购冷冻机油油滤干燥滤芯更换保养；冷媒补充；控制板检查； |
|  |  | 冷凝器化学清洗、保养 | 2 | 台 | 使用专用清洗药剂清洗 |
|  |  | 冷却塔清洗维护、保养 | 2 | 台 | 冷却塔填料清洗，减速机加油保养 |
|  |  | 冷冻水泵及控制柜维护保养 | 5 | 台 | 水泵电机检修加油保养，控制柜检修保养，更换故障控制器 |
|  |  | 冷却水泵及控制柜维护保养 | 3 | 台 | 水泵电机检修加油保养，控制柜检修保养，更换故障控制器 |
|  |  | 系统管道补水泵及控制柜保养 | 2 | 台 | 水泵电机检修加油保养，控制柜检修保养，阀门维护保养 |
|  |  | 软化水机组维护 | 1 | 套 | 检查模块调整正常工作参数，控制器检修保养 |
|  |  | 院区供热水泵及控制电柜维保养 | 2 | 台 | 水泵电机检修加油保养，控制柜检修保养，更换故障控制器 |
|  |  | 2号机组供热水泵及控制电柜维保养 | 2 | 台 | 水泵电机检修加油保养，控制柜检修保养，更换故障控制器 |
|  |  | 1号机组板式换热机组维护保养清洗 | 1 | 台 | 外接清洗循环泵，加注适量药剂在线循环 |
|  |  | 2号机组板式换热机组维护保养清洗 | 1 | 台 | 外接清洗循环泵，加注适量药剂在线循环 |
|  |  | 中央空调系统 | 1 | 项 | 日常维修，以及换季维修保养，含1000元以下维修材料的提供 |

注：此部分维保内容包含主机设备、管道系统的所有维修维护，如有未提及到的项目不再另行描述和支出费用。

2、服务要求

设备开机前一个月，供应商进场检查设备情况，按项目要求深化维保方案，对设备进行维护保养；设备开机一周，供应商应安排技术人员协助采购人对设备进行调试并安全开机，确保设备运行状态良好；运行期间内，供应商应全程提供技术支持，保证在突发情况下，因设备停机造成的影响降到最小。

冷冻机组维护保养要求：运行期间每周对设备进行巡视、检查，并做好记录；提供设备故障24小时紧急维修服务；保证设备处于最佳运行状态，满足使用需求；

定期检查压缩机马达运行状态，检测不正常噪音、震动及高温；定期对润滑系统进行检查，加注或更换冷冻油、更换耗材，补充制冷剂；控制及保护电路的检修与维护；清洗冷凝器、蒸发器并进行钝化预膜处理；开机运转测试。

冷却塔维护保养要求

在机组夏季开机前进行以下保养：运行期间每周对设备进行巡视、检查，并做好记录；清洗冷却塔积水盘及内部填料；冷却塔管道及阀门的保养；检查冷却塔电机皮带松紧度，必要时进行调整或更换；冷却塔风机电机轴承添加锂基脂；

水泵维保要求：运行期间每周巡视、检查水泵状态，及时调整震动及异响，并做好记录；提供设备故障24小时紧急维修服务；在制冷、采暖季机组开机前各进行1次系统全面的维护保养（检查机械密封、电机轴承添加锂基脂等）；保证设备处于最佳运行状态。

水系统管道及阀门维保要求：运行期间每周对系统管道进行巡视，并对阀门进行开关试验，保证阀门正常开启和关闭，除锈保养及添加锂基脂；对管网系统的保温进行加厚或更换，对管道防锈漆进行翻新，修复；提供设备故障24小时紧急维修服务；保证系统处于最佳运行状态。

板式换热器维保要求：运行期间每周巡视、检查板换机组状态，并做好记录；提供设备故障24小时紧急维修服务；采暖季机组开机前进行1次系统全面的维护保养；清洁板换过滤器，视使用情况拆除板换换热片，化学清洗泥垢。保证设备处于最佳换热运行状态。

其他维保注意事项：冷冻油、空气过滤网、冷冻油、油过滤器、干燥过滤器等设备、材料、配件应使用指定的符合原生产厂家标准的配件；针对中央空调系统可能发生的突发事件制定详细的应急预案及应急演练方案，应急演练每半年组织进行一次。

供应商的报价是指本维保项目要求的全年工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目要求的服务内容、保证系统正常运行及相关器材、配件等所发生的全部费用（含各项税费等），因自然灾害或其他不可抗力所造成的压缩机大修、机组更换、冷却塔更换、采购人要求的系统改造除外。

3、其他要求：

3.1、每年定期的保养及维护：在保养期内，向采购人中央空调提供冷暖交换季节使用前的一次大型维护保养清洗。并做好保养记录交予采购人签字认可。供应商在保养中发现有关情况则向采购人汇报并及时提出建议方案。定期保养具体时间由采购人决定，建议一般在使用前的一个月内较为适宜。

3.2、周保养检查：在采购人空调冷暖使用期间，供应商在设备运行期间每周提供一次巡查工作，针对机组运行情况做一系统详细的巡查报告交予采购人。若在巡查中发现有问题则供应商及时向采购人提供书面报告，并及时给与解决。

3.3、应急维修服务：供应商联系电话必须保证24小时通畅，采购人一旦发现空调故障或异常问题，及时与供应商取得联系并说明有关情况。供应商了解情况后3小时内赶到现场处理，并及时为采购人空调排除故障，保证采购人能在最短的时间内正常使用空调。维修保养单位必须具有稳定的技术人员和服务队伍，并配有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。

3.4、例行维护检测：在设备停止运行期间，供应商每月安排技术人员对制冷机组、换热站、管网进行检验，以确保采购人在空调使用过程中的稳定、安全、可靠运行，避免问题的多样化影响空调的正常使用。

3.5、操作使用规范：供应商会对采购人详细地讲述中央空调日常的操作及使用规范，使中央空调的使用寿命更长，效果最佳，更节能运行。

3.6、供应商在施工过程中保证自觉遵守安全操作规定，施工人员的安全教育和人身伤亡保险由供应商负责，在维保工作中的意外伤亡责任由供应商负责。

3.7、供应商施工人员按操作过程施工，确保现场整洁卫生。因施工给采购人人身财产造成损失的，由供应商负责。

3.8、供应商每次维修保养后，需向采购人提供维修保养清单，并请采购人使用部门代表在报告回执上签字确认。

3.9、供应商确保采购人空调设备正常安全运行，未经采购人许可，不得更换空调器控制主板、压缩机、热交换器等主要部件。经采购人许可后更换下的原机主要配件，交由采购人回收处理。

3.10、供应商维修人员必须是经过空调维保培训的，持有国家上岗证的专业技术人员，采购人有权拒绝非采购人认可人员进行维保。

3.11、供应商保证所有维修设备备件均为空调厂家提供的正品配件。

3.12、中央空调设备及配套设施的维护保养必须达到原设计使用效果，因维护、保养不到位，导致发生意外并造成损失（经第三方权威部门鉴定为保养不善造成）的，由供应商承担由此带来的一切经济和法律责任。

3.13、维保质量标准参照国家现行相关行业的施工验收规范和评定标准，质量等级达到合格，满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验要求。

3.14、维修响应时间承诺：1、不需更换配件的故障，在故障出现后1个小时内得到解决。2、对需要更换配件的故障：若该配件是市场上可以购买到的通用配件，则故障要求在3个小时内得到解决。需要更换设备厂家的专用配件，在配件到达现场后2个小时内解决。（注：该故障无需回收冷媒）需要更换设备厂家的专用配件，在配件到达现场后12个小时内解决。（注：该故障需要回收冷媒）需要更换厂家的专用配件，在配件到达现场起72个小时内解决。（注：该故障为特大故障，需要更换电机或压缩机）。如在规定期限内不能解决故障，每超过6个小时，对供应商进行罚款，每次罚款金额为2000元。

3.15、供应商负责设备机房内的制度建设和场地基础设施的维护与维修。

- （二）：中央空调风机盘管清洗项目

- 1、服务要求：

1.1、依据集中空调使用要求规定，定期对院区内公共区域和住院病房内中央空调，清洗维护，使公共区域和住院病房内空调空气质量，达到合格标准，空调使用要求；

1.2、对院内门诊楼219台、临街楼64台、临床楼346台、康复楼450台，共计：1079台，按要求对空调风机盘管、回风箱、风机、风壳、表冷器进行清洗消毒，盘管集水盘、进水过滤器、淤泥及锈垢进行清洗；

1.3、按行业规范安全施工，保质保量完成施工，确保中央空调供冷和供热季的正常，必须保障公共区域和住院病房内空调空气质量，达到合格使用标准要求。并出具空气质量合格检验报告。

1.4、报告要求每半年提供一次。

- （三）特种设备的维护保养与更换项目：

- 1、服务范围：空调系统压力容器（蒸发器、冷凝器等）、压力仪表、安全阀门等。

- 2、服务要求：

2.1、对系统内所有阀门在使用前进行维护保养；

2.2、按照特种设备管理要求对所有仪表、安全阀门、压力容器等需要定期检验的设备设施依规检验；

2.3、对超长期使用，无法继续工作的仪表阀门进行更换；

2.4、协助招标人建立台账，保证设备检测工作有序推进；

2.5、配合市场监督管理局等执法部门的检查，不得出现因设备脱检原因导致的行政处罚。

- （四）多联机空调维保：

- 1、服务范围：重症医学科、新生儿室、妇产科、检验科等

- 2、服务内容：定期清洗、消毒、检修、查漏、加注制冷剂等，确保设备运行正常。（要求：一年两次）

- （五）其他说明：

- 1.本维保项目为中央空调系统整体的维护保养工作，维保费用除重要设施设备的更换外，包含全部系统与维修与维护。

- 2.维保项目中所产生的维修材料，1000元以内由供应商提供。（清单详见附件2）

- 3.1000元以上的维修及设备材料更换不包含在维保服务内，由中标人提供情况说明及材料报价，招标人根据市场价格进行采购更换。

三、安全责任

- 1、参与维保服务人员必须具有作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保人员和采购人相关工作人员的人身和财产的安全。

- 2、维保过程中，必须设置必要的防护和警示标志。因维保作业发生任何安生意外事故由供应商负责，造成采购人相关工作人员和就诊病患的人身伤害和财产损失的，将由供应商承担一切经济和法律责任。

- 3、因供应商维保工作不到位导致采购人设备损坏，或对采购人造成损失的，将由供应商负全部责任。

- 4、服务期限：一年合同期满后，由甲方对乙方进行考核，根据工作质量甲方与乙方续签合同，累计合同履行期限不超过三年。（考核表详见附件1）

- 5、服务事项的验收（考核）标准（如内容较多，可单独作为附件）

- 清洗消毒操作应符合《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T396-2012）要求。夏季制冷维保、冬季供暖维保后需提供维保记录资料交由采购人存档。

四、商务要求

1、服务期：自合同签订之日起一年，合同期满后，由甲方对乙方进行考核（详见附件1服务质量评价表），考核合格，甲方考虑与乙方续签合同，累计合同履行期限不超过三年。

2、服务地点：陕西省康复医院指定地点。

3、付款方式：

（1）该项目分二次验收付款。第一次：供冷季结束维保项目完成，乙方提供书面维保报告，甲方验收合格后，且收到乙方开具等额正式发票后，在30日内支付乙方供冷季的维保服务费。支付项目总价款的50%。

（2）第二次：待供暖季结束完成，乙方完成该项目内所包含内容后，乙方提供书面维保报告，甲方验收合格后，且收到乙方开具等额正式发票后，在30日内支付乙方供暖季的维保服务费。支付项目总价款的50%。

4、验收条款/要求：

4.1、清洗消毒操作应符合《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T396-2012）要求。

4.2、夏季制冷维保、冬季供暖维保后需提供维保记录资料交由采购人存档（维保记录资料包括运行期间巡查记录）。

5、违约责任：

依据《中华人民共和国民法典法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

6、争议处理：

在履行过程中双方发生的任何争议，应由甲、乙双方友好协商解决，若因履行合同产生争议不能通过协商解决，甲乙双方任意一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。因违约方违反约定事宜产生纠纷，守约方由此产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保全保险费)均由违约方承担。

7、甲乙双方的权利义务：

7.1、乙方的责任

7.1.1、乙方对合同内的设备自签订之日起全年提供全天候应急处理服务，并在接到甲方报修通知后1个小时内赶到现场。

7.1.2、负责服务范围内的零配件及损耗件免费维修及调换，调换的新配件应为原厂品牌。

7.1.3、当发现或发生非保养责任事故时，应立即书面通知甲方整改。当事故严重影响设备安全运行时，应通知甲方停止使用该设备。

7.1.4、乙方进行的各项维保工作完毕后，应提供维保记录，交甲方相关责任人审核并签订认可。

7.1.5、本合同规定的服务一般在乙方的工作时间内进行，若有特殊需要，乙方应在任何时间提供服务。

7.1.6、针对中央空调系统可能发生的突发事件制订详细的应急预案及应急演练方案，应急演练每半年组织进行一次。

7.2、甲方的责任

7.2.1、负责设备的日常管理，对乙方的服务质量和服务项目进行考核和确认。

7.2.2、服务期内，第三方若对本合同设施设备改造、修理、装饰、更换的，应在实施前书面通知和征得乙方的同意，并在工程结束时通知乙方对设备进行检查，因工程实施而影响设备性能和非经乙方同意的项目所产生的后果，由甲方自理。

附件1

服务质量评价表

| 项目名称 | 陕西省康复医院中央空调系统维保采购项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受评单位 |  | 内容 |  |  |  |
| 评价人 | 总务科 | 电话 | 029-88217034 |  |  |
| 评价内容 |  |  |  | 评价 分值 | 评价结果 |
| （一） 设备维护 质量 | 制冷主机：检查运行声音异常未处理扣2分；润滑油/冷媒不足扣3-5分；仪表损坏未更换每处扣1分 |  |  | 20分 |  |
|  | 冷却塔系统：浮球阀漏水每处扣1分；散热风机/布水器异常每次扣1分；塔体卫生不达标扣2分 |  |  |  |  |
|  | 水泵及管道系统：盘根漏水超标每处扣2分；联轴器/螺丝损坏未处理扣1分；管道压力/温度异常扣3分 |  |  |  |  |
|  | 末端设备（风机盘管等）：运行异常未处理每处扣2分；滤网清洁不到位扣3分；冷凝水排放不畅扣2分 |  |  |  |  |
| （二） 应急响应与维修效率 | 响应速度：故障报修后30分钟内未到达扣5分；48小时内未修复扣5分（重症区域加倍扣分） |  |  | 20分 |  |
|  | 维修质量： 同一故障重复发生扣5分；未提供两年保修承诺扣5分 |  |  |  |  |
|  | 备件管理：备件更换不及时造成延误，扣5分 |  |  |  |  |
|  | 信息反馈：未提交维修过程书面报告扣2分，未在24小时内提交故障分析报告扣3分 |  |  |  |  |
| （三） 维保计划执行 | 月度计划完成度：未按计划完成保养项目扣3分；未覆盖重症区域设备扣2分 |  |  | 20分 |  |
|  | 备件更换及时性：未在24小时内更换损坏备件扣3分；备件型号不符扣2分 |  |  |  |  |
|  | 应急预案更新：未根据设备变化更新预案3分；未组织培训扣2分 |  |  |  |  |
|  | 计划调整审批：临时调整未报备扣2分；调整后未补做保养扣3分 |  |  |  |  |
| （四） 安全规范与维保记录 | 安全操作：违规操作导致设备损坏扣3分；未佩戴防护装备扣2分 |  |  | 20分 |  |
|  | 维保记录完整性：缺少巡检记录扣3分；伪造记录扣5分 |  |  |  |  |
|  | 安全培训：未按季度开展培训扣3分；考核不合格扣2分 |  |  |  |  |
|  | 合规性管理：未执行国家维保标准扣3分；未张贴安全警示标示扣2分 |  |  |  |  |
| （五） 服务评价 | 服务态度：因态度问题被投诉扣3分；未主动沟通扣2分 |  |  | 20分 |  |
|  | 科室满意度：满意度低于85%扣5分；临床科室投诉扣3分 |  |  |  |  |
|  | 投诉处理时效：未在24小时内响应投诉扣3分；未闭环处理扣2分 |  |  |  |  |
|  | 沟通机制：未定期提交月度报告扣3分；未建立沟通渠道扣2分 |  |  |  |  |
| 评价总分： |  |  |  |  |  |
| 意见及建议 评价科室：总务科 评价科室负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2

中央空调维保1000元以内清单

| 设备名称 | 配件名称 |
| --- | --- |
| 空调主机 | 高压传感器 |
|  | 断路器（空开） |
|  | 启停铵键 |
|  | 交流接触器 |
|  | 温度传感器 |
|  | 电磁阀线圈(滑阀侧) |
|  | 电磁阀线圈(回油侧) |
|  | 浮球阀 |
|  | 排气阀 |
|  | 涡轮蝶阀 |
|  | 对夹式蝶阀 |
|  | 铜闸阀 |
|  | 铜球阀 |
|  | 单向阀 |
|  | 电磁阀 |
|  | 流量开关 |
|  | 中间继电器 |
|  | 熔断器 |
|  | O形圈(油过滤器) |
|  | 蒸发器水室垫片 |
|  | 冷凝器水室垫片 |
|  | 水泵轴承 |
|  | 水泵机封 |
|  | 螺丝 |
|  | 清洗刷 |
| 风机盘管 | 风机盘管电机 |
|  | 不锈钢软连接 |
|  | 铜球阀 |
|  | 铜闸阀 |
|  | 对夹式蝶阀 |
|  | 涡轮蝶阀 |
|  | 排气阀 |
|  | 浮球阀 |
|  | 风机盘管风机壳 |
|  | 风机盘管电机风轮 |
|  | 风机盘管液晶控制开关 |
|  | 螺丝 |
|  | 风机盘管温控器 |
| 新风机 | 皮带 |
| 冷却塔 冷却塔减速机油 | 冷却塔电机 |
|  | 冷却塔减速机 |
|  | 冷却塔风机 |
|  | 冷却塔浮球 |
|  | 冷却塔减速机油 |
|  | 冷却塔喷头（五套以内） |
|  | 冷却塔皮带 |