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第一部分  竞争性磋商公告
项目概况
紫阳县司法局法治宣传教育服务中心改造建设项目-工程及设备采购的潜在供应商应在全国公共资源交易网平台（陕西省.安康市）获取采购文件，并于2026年09月30日16时00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：ZXGC-AKCG202618
项目名称：紫阳县司法局法治宣传教育服务中心改造建设项目-工程及设备采购
采购方式：竞争性磋商
预算金额：1219000.00元
采购需求：
合同包1(紫阳县司法局法治宣传教育服务中心改造建设项目-工程及设备采购):
合同包预算金额：1219000.00元
合同包最高限价：1219000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算
(元)

	1-1
	其他终端设备
	采购房屋修缮工程及设备1套
	1(套)
	详见采购文件
	1219000.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：180个日历日。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(紫阳县司法局法治宣传教育服务中心改造建设项目-工程及设备采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；②《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；③《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；④《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；⑤《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；⑥《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；⑦《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；⑧《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；⑨《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；⑩《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）⑪其他需要落实的政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(紫阳县司法局法治宣传教育服务中心改造建设项目-工程及设备采购)特定资格要求如下:
（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；
（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
（3）财务状况报告：提供近两年（2024-2025年）任意一年财务审计报告或开标前六个月内银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖投标单位公章即可）；
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标单位2025年9月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标单位应提供相关文件证明）、2025年9月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明）】；
(6)参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及投标单位在“信用中国”网站查询（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取采购文件
时间：2026年09月11日至2026年09月18日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）
途径：全国公共资源交易网平台（陕西省.安康市）
方式：在线获取
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年09月30日16时00分00秒（北京时间）
提交投标文件地点：全国公共资源交易网平台（陕西省.安康市）
开标地点：全国公共资源交易网平台（陕西省.安康市）不见面开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。
2.本项目采用“不见面开标 ”形式,供应商可登录全国公共资源交易平台(陕西省 ·安康市)网站〖首页〉不见面开标〗系统,在线参加开标过程 。操作手册详见〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：0512-58188039。
3.按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求,供应商应通过陕西省政府采购网(http://www.ccgpshaanxi.gov.cn/)注册登记 ,加入陕西省政府采购供应商库。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：紫阳县司法局
地址：‌紫阳县红广路中段‌‌
联系方式：15709153065
2.采购代理机构信息
名称：陕西众欣共创工程项目管理有限公司
地址：陕西省安康市万达广场C座1711室
联系方式：15191517116
3.项目联系方式
项目联系人：王工
电话：15191517116
陕西众欣共创工程项目管理有限公司
2026年9月11日



第2部分  磋商须知
本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》 《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号)、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）文件及国家现行有关法律法规执行。
一、名词解释
1.采购单位：紫阳县司法局
2.监督单位：紫阳县财政局
3.招标代理机构：陕西众欣共创工程项目管理有限公司
4.竞争性磋商文件：磋商文件与磋商响应文件的统称
5.供应商：参加本次招标活动的投标单位
二、竞争性磋商文件
1.竞争性磋商文件包括目录中所列的六部分，投标人应仔细阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在磋商响应文件中对竞争性磋商文件的各方面都做出实质性的响应，按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料。
2.竞争性磋商文件的澄清和修改：任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的投标人，均应在磋商响应文件递交截止期5日前按竞争性磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购单位，代理机构对磋商响应文件递交截止前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时以书面形式寄送给有关下载文件的投标人。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各投标人应及时与有关部门人员联系，否则，因此所带来的一切不利后果由各投标人自负。
3.竞争性磋商文件的修改
3-1.在磋商响应文件递交截止前的任何时候，无论出于何种原因，代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对竞争性磋商文件进行修改。
3-2.竞争性磋商文件的修改以书面形式通知所有投标人，并作为竞争性磋商文件的补充，与其具有同等法律效力。
3-3.为使投标人编写磋商响应文件时，有充分时间对竞争性磋商文件的修改内容进行研究，代理机构可以酌情延长磋商响应文件递交截止日期。
     4.投标人必须从全国公共资源交易网（陕西省.安康市）下载电子竞争性磋商文件，投标人自行转让或复制磋商文件视为无效。仅作为本次竞争性磋商使用。
5.本文件的解释权归代理机构。
三、磋商要求
1.磋商内容：紫阳县司法局法治宣传教育服务中心改造建设项目-工程及设备采购。
2.磋商要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；
（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
（3）财务状况报告：提供近两年（2024-2025年）任意一年财务审计报告或开标前六个月内银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖投标单位公章即可）；
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标单位2025年9月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标单位应提供相关文件证明）、2025年9月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明）】；
(6)参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及投标单位在“信用中国”网站查询（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.磋商响应文件的编制：
3-1.磋商响应文件必须根据磋商组织单位发售的磋商响应文件格式编写，对磋商文件作出实质性响应。具体内容包括但不限于文件所要求的内容。
 3-2.磋商报价：（请注意仔细阅读此项）
（1）报价包含货物、材料、安装、调试、集成、内容制作、培训、运输、税费及售后服务等全部费用。
（2）供应商应在磋商响应中的响应报价表（开标一览表）上标明磋商响应价格；任何有选择的报价不予接受。
（3）磋商货币：人民币；单位：元（精确到小数点后两位）；
（4）各磋商供应商应根据磋商文件要求，所报价格应包含磋商文件所要求的可能发生所有费用。
（5）所有根据合同或其他原因应由磋商供应商支付的税金和其他应缴纳的费用都要包括在磋商供应商提交的磋商价格中。
（6）响应报价表应有法定代表人或委托代理人的签字。
（7）因磋商供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或市场行情了解不清造成的后果和风险均由磋商供应商自行承担。
（8）最低报价不是成交的唯一依据。
（9）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库(2026)2 号)，评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标(响应)审查程序: 
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
(10)磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述①至④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（11）磋商响应文件有效期为自磋商之日起九十个日历日，成交供应商的磋商响应文件有效期延长至合同执行完毕。
四、安康市公共资源交易平台全流程电子化政府采购项目内容（此项内容请着重阅读）
1.关于需要特别提醒供应商的内容
1-1.本项目采用电子化投标方式投标，供应商须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。
1-2.制作电子投标文件
投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”
1-3.递交电子投标文件
登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
2.关于报名
2-1.报名须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；
2-2.报名确认：请及时打印保存报名成功回执单，确认完成报名流程，能成功下载电子版招标文件，否则报名无效；
2-3.未完成网上报名成功的或未在规定时间内在平台上下载文件的，无法完成后续流程；
2-4.本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；
2-5.电子竞争性磋商文件技术支持：0512-58188039。
3.关于文件的制作和签名
3-1.为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标的方式。供应商在投标时须提供电子投标文件。
3-2.编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子竞争性磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。
（1）电子竞争性磋商文件下载
供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子竞争性磋商文件（*.SXSZF）；
注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子竞争性磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子竞争性磋商文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。
（2）电子竞争性磋商文件需要使用专用软件打开、浏览
供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[ 服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，下载网址：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子竞争性磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》,下载网址：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html；
（3）制作电子投标文件
电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：0512-58188039。
4.关于响应文件递交与解密
4-1.文件递交
（1）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台－企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页〉电子交易平台〉企业端〉我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。
4-2.文件开启与解密
4-2-1采购代理机构组织磋商、文件开启、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。
4-2-2 采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商，参加磋商的供应商授权代表在开标前10分钟登录不见面开标系统签到以证明其出席。（请不要随意离席）
4-2-3 开标时投标单位须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在解密时间内，输入密码，进行解密；解密时间已到不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。
4-2-4 磋商环节将在不见面开标大厅的聊天室进行，磋商小组组长提出磋商问题，磋商单位对问题进行相应的回复。磋商结束后，请立即进行二次报价。
4-2-5 供应商在用数字认证证书（CA主锁）登录系统进行二次报价，系统按照评标规则自动计分。
二次报价网上操作流程：
①插入CA锁，登录陕西省公共资源交易平台网站（http://www.sxggzyjy.cn/）；
②点击右上角我的项目，选择本次开标项目，点击项目流程；
③点击网上报价；
④报价：点击[image: ]报价，输入金额（注意大小写一致）；
⑤签章查看：点击[image: ]，选择单页签章，点击报价表右下角签章；
⑥确认无误如图：
[image: ]

⑦提交。
4-3 在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：
（1）供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；
（2）因供应商自身原因（如未带CA锁或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；
（3）上传的电子投标文件无法打开的；
（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。
五、磋商机构及职能
1.磋商组织单位组织磋商、评审工作，整个磋商过程接受相关部门的监督和管理，代理机构在规定的时间和地点组织磋商。
2.为确保磋商工作公平、公正，根据《政府采购法》的有关规定成立磋商小组。磋商小组由采购单位代表及有关专家组成，磋商小组成员在陕西省政府采购专家库中随机抽取。
磋商小组成员应当遵守并履行下列义务：
2-1.遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价；
2-2.要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；
2-3.按照竞争性磋商文件的要求和磋商办法进行评审，推荐成交候选单位名单，对评审意见承担个人责任；
2-4.对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；
2-5.参与磋商结果报告的起草；
2-6.配合磋商组织单位答复供应商提出的质疑；
2-7.配合财政部门的投诉处理工作。
3.磋商小组的职能：
（1）审查参加磋商的供应商的资质文件是否齐全、合法、有效。
（2）与各供应商就磋商响应文件（含澄清、说明或补正的内容）中的磋商报价、同类业绩、商务响应等进行磋商。
（3）依据磋商文件，并视磋商情况，确定进入最终评审的供应商。
（4）排序推荐候选成交供应商。
（5）协商处理磋商过程中出现的其他相关问题。
4.竞争性磋商开始时，磋商组织单位依据下载竞争性磋商文件的顺序，先将各供应商的第一次磋商报价及有关内容进行汇总。
5.竞争性磋商开始后，直到与成交的供应商签订合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容，磋商小组均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。
六、磋商评审办法及内容
磋商评审原则：磋商小组遵循“公开、公平、公正、科学、择优”的原则。采用同一程序和标准对供应商进行评估。
1.资格审查：依据招标文件的要求，对各供应商的响应文件的投标资格进行审查。审查不合格的投标单位不得进入下一评审环节。
	资
格
审
查
	审查内容
	审查标准

	
	1.有效的主体证明
	具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

	
	2.法人身份证明或法人授权委托书
	提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；

	
	3.财务状况报告
	提供近两年（2024-2025年）任意一年财务审计报告或开标前六个月内银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖投标单位公章即可）；

	
	4.履约能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；

	
	5.纳税凭证及社保缴纳证明
	提供投标单位2025年9月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标单位应提供相关文件证明）、2025年9月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明）

	
	6.无违纪书面声明函及信用查询结果
	参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及投标单位在“信用中国”网站查询（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

	
	7.非联合体投标声明函
	本项目不接受联合体投标


2.符合性和有效性审查：依据磋商文件的要求，对各供应商的响应文件的符合性和有效性审查。符合性审查不合格的投标单位不得进入下一评审环节。
符合性审查标准：
	符
合
性
审
查
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	响应文件签署盖章
	响应文件由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商的法人或其授权代表在修改处签字并加盖公章后才有效。

	
	响应文件组成及格式
	符合“响应文件格式”的要求

	
	磋商报价
	同时满足以下条款：
（1）磋商报价符合唯一性要求；
（2）第一次磋商报价表填写符合要求；
（3）报价货币符合磋商文件要求；
（4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价；

	
	投标内容、投标有效期
	符合磋商文件规定

	
	交付期、产品质量
	符合磋商文件规定

	
	不正当竞争预防措施（实质性要求）
	1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 
2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。

	
	其他
	完全理解并接受法律法规和磋商文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或磋商文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。


磋商响应文件出现下列情况（但不限于）之一者按无效文件处理：
2-1.磋商响应文件没有按磋商文件要求提供必备资质或资质的合法性或有效性不符合规定。
2-2.磋商响应文件没有加盖单位公章，无磋商有效期或有效期达不到磋商文件的要求。
2-3.供应商针对同一服务递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，未书面声明哪一份是有效的；出现选择性报价的。
2-4.供应商所提交的服务方案内容及服务成果不能满足要求，出现重大负偏差，磋商后仍不能满足要求的。
2-5.磋商响应文件的商务响应与磋商文件要求不一致（服务地点、服务期、付款、验收、售后服务等项），附加了采购单位难以接受的条件，磋商后仍不能满足要求的。
2-6.提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效文件处理外，还进行相应的处罚。
2-7.违反《政府采购法》有关规定和磋商纪律的。
3.有下列情形之一的，视为投标人相互恶意串通投标响应，其投标文件按无效处理：
3-1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
3-2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3-3不同投标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
3-4不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
3-5不同投标人的响应文件相互混装；
3-6不同投标人的响应文件由同一单位递交。	
4.磋商响应文件出现下列情况，修正原则为：文字与图表不符以文字为准；单价与总价不符以单价为准；大写与小写不符以大写为准；
5.磋商程序：
磋商的全过程分为记录第一次磋商报价、供应商资格审查、符合性审查、磋商过程、磋商承诺、第二次报价、综合评审等阶段。
5-1.第一次报价：将各参加竞争性投标单位的响应文件中的报价、服务期等内容以不公开宣读的形式进行填报汇总。
5-2.磋商过程：磋商小组在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，并对服务方案、商务、报价等内容进行一对一的磋商。各供应商就磋商中的商务、价格、服务方案等内容按要求进行补充、完善、澄清、承诺，但补充完善的内容必须在其服务范围内。磋商小组以补充、完善后的内容作为评审的依据。
5-3.进行二次报价，磋商小组根据二次报价、磋商澄清、承诺及响应文件进行最后的评审工作。
6.评标办法及内容
    采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分顺序推荐成交候选人。具体评审因素和分值如下。
	评审因素分类
	评审内容
	具体标准和要求
	分值
	客观/主观

	价格分
	价格评审
	本项目采用低价优先法计算，满足招标文件全部实质性要求的最低有效投标报价为评标基准价，得满分30分。
其他投标人报价得分=（评标基准价÷投标人评标价）×30，计算结果保留2位小数。
落实中小企业、残疾人福利单位政府采购价格扣除政策，按规定扣除后价格参与计算评标基准价。
投标报价高于采购最高限价，按无效投标处理。
评标委员会发现异常低价，按规定启动异常低价核查程序。
	30
	客观

	技术部分
	技术参数响应
	技术参数响应分
1. ▲重要技术参数响应（满分10分）
全部满足采购文件标注▲的重要技术要求，得10分；
每出现1项负偏离/不满足扣2分，最多扣10分（即超过5项负偏离本小项得0分）；
正偏离不扣分。
2. 一般技术参数响应（满分22分）
全部满足一般技术参数要求，得22分；
负偏离项数占一般参数总项数比例P，按以下分档扣分：
P≤5%：不扣分
5%＜P≤15%：扣5分
15%＜P≤30%：扣10分
30%＜P≤50%：扣 15 分
50%＜P≤80%：扣 19 分
P＞80%：扣 22 分,本小项扣至0分为止。
备注：① 本项目一般技术参数总项数为：132项；P=负偏离项数 / 一般参数总项数，计算结果保留2位小数。
② 计数口径：以采购需求最低一级独立参数序号为1项；同一参数多处描述偏离仅计1项；优于采购要求的正偏离不认定为负偏离。
③ 投标人须在技术偏离表中逐条列明所有负偏离项，仅列明偏离项数；未逐条列明且评委无法核验的，对应参数可按负偏离认定。
④ 符号约定：▲为重要非实质性参数，纳入本项扣分，不直接否决投标。
⑤ 本条两项扣分叠加后，技术参数响应总分最低为0分。
评审依据：投标文件技术偏离表；产品彩页、厂家技术说明书、界面截图仅作为参数佐证材料，不单独设置扣分；佐证材料不能对应参数时，直接判定该项参数负偏离。
	32
	客观

	
	产品来源渠道合法证明
	1.提供招标文件统一格式《产品来源渠道合法性承诺书》，完整包含：正品全新、非假货/水货/翻新货、知识产权无纠纷、来源合法4项核心承诺内容，加盖公章，得2分；未提供承诺书，或缺少上述任一核心承诺要素，本项0分。
2. 随承诺书附货源路径说明，明确拟供货上游主体类型（制造商/正规授权经销商/其他合法现货渠道），对应所投产品批次供货来源， 得2分；完全未附渠道说明 ，本项0分。
	4
	客观

	
	项目实施方案
	评标（评审）委员会根据投标人提供的项目实施方案进行评审。方案应内容完整，涵盖：①项目组织机构及人员配备；②进度计划及关键节点安排；③质量控制措施；④安全文明施工及成品保护措施；⑤与既有装饰装修工程衔接方案；⑥应急保障措施。
上述①~⑥项内容，每项根据以下标准评分：完整且合理（包含该事项的基本要素，且措施具体、可落地）：该项得2分；基本完整但不够具体（有框架但缺乏关键细节或与实际衔接不明确）：该项得1分；整项缺失或内容明显错误（与项目无关、自相矛盾或不可行）：该项得0分。
每项独立评分，汇总后作为本项最终得分。不重复扣分。不重复扣分；同一项内容既缺项又存在瑕疵的，按缺项处理，不重复扣分；进度计划整项缺失的，不再另行计算其关键节点缺项扣分。
	12
	主观

	
	安装调试与系统集成方案
	①方案完善，调试流程清晰，含单机调试、各系统联调、与既有供电及弱电系统衔接、验收测试方案，得3分；②方案较完善，得2分；③方案基本完整，得1分；④未提供或明显不合理的，得0分。
	3
	主观

	
	培训方案
	①培训计划完整（含培训对象、内容、课时、次数、考核方式），免费培训且不少于2次，得4分；②培训计划较完整，得2分；③培训计划基本完整，得1分；④未提供或明显不合理的，得0分。
	4
	主观

	
	人员配置情况
	1.项目负责人（3 分）：拟派项目负责人持有信息系统项目管理副高级及以上（软考对应副高职称）证书得 3 分；持有信息系统项目管理中级（软考对应中级职称）证书得 2 分；无证书不得分。
2.技术负责人（2 分）：拟派技术负责人持有信息化、计算机、网络相关专业中级及以上职称得 2 分；持有相关专业初级职称得 1 分；无证书不得分。材料要求：提供对应人员有效证书；投标截止前近6个月内任意1个月社保缴纳证明；退休人员可提供退休证 + 劳务合同 + 意外险保单替代社保；单位成立不足 6 个月按实际存续时间提供社保。评审说明：项目负责人、技术负责人不能为同一人；一人多证取最高等级计分；单个岗位材料不全，仅该岗位不得分，不牵连另一岗位得分。
	5
	客观

	商务部分
	企业业绩
	①投标人自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过与本项目类似的业绩（类似业绩指：法治宣传教育基地（中心）/展厅（展馆）智能化建设，或LED显示屏、多媒体显示交互系统、音视频系统等货物采购及安装项目），每提供1个业绩得2.5分，本项最多按2个业绩计分，最高得5分。
②业绩须提供中标（成交）通知书或合同关键页复印件并加盖投标人公章，否则不予计分；③同一项目分标段签订的合同按1个业绩计。
	5
	客观

	
	售后服务方案
	评审内容：
①售后服务范围及售后服务承诺②售后服务人员配置及响应计划③产品交付后出现质量问题的响应时间及保障措施④故障解决方案⑤应急预案
评审标准：
以上内容切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得5分；
评审内容每缺一项扣1分；
评审内容每有一项内容缺陷（缺陷是指：内容描述过于简单、条理不清晰、与项目内容不匹配、凭空编造、出现常识性错误、不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形等）扣0.5分，扣完为止。
	



5
	



客观


7.关于对中小企业、监狱企业及残疾人企业的优惠政策
7-1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。小微企业报价给予10%—20%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
7-2.根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。
7-3.根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
7-4.参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件。投标产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。
7-5.本项目价格扣除比例及价格分加分比例：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，小微企业报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%作为其价格分；未提供中小企业声明函的或未按磋商文件设定的分项报价表进行分类填报的（磋商文件未设定分项报价表的除外）不享受价格折扣。
8.关于节能、环保、绿色产品
根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。”
根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购单位采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。”
根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，采购单位需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。
采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，响应人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。   
9.陕西省中小企业政府采购信用融资
为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15 号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，成交（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。 
目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中国民生银行（排名不分先后）。
10.磋商小组对进入详细评审的投标人进行综合评分，根据得分由高到低，推荐出一个以上三个以下成交候选单位。如果综合评分出现两个投标人得分相同的情况，按下列顺序排列：
(1) 投标价格低的；
(2) 技术评估得分高的；
(3) 服务承诺优的。
七、确定成交单位
1.依据评审结果写出磋商结果报告，送采购单位。
2.在竞争性磋商文件规定的有效期内，采购单位在审查磋商结果报告的基础上确定成交单位，磋商组织单位接到回复后，向确定的成交单位发出“成交通知书”。
八、合同
1.请成交单位在成交公示期结束后（一个工作日），前往代理机构领取成交通知书。
2.成交通知书发出后，二十五日内成交单位与采购单位洽谈合同条款，并签订合同。磋商文件及成交单位投标文件均作为合同的组成部分。
3.监督机构在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、招标内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。
九、成交服务费	
1.代理服务费收费标准：采购代理机构参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定收取代理服务费，最低收费标准为3000.00元，不足三千按照三千收取。
2.成交服务费等相关费用由成交单位向招标代理机构支付。
3.成交服务费缴纳方式：现金缴纳或银行转账。
十、质疑与投诉：
1.质疑及投诉
1-1质疑
（1）供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购单位提出质疑；
（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。
（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起7个工作日内提出。
（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：
① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
② 质疑项目的名称、编号；
③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
④ 事实依据；
⑤ 必要的法律依据；
⑥ 提出质疑的日期。
（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。
（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。
（7）采购单位负责供应商质疑答复。采购单位委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。
（8）接收质疑函的方式和联系方式：
① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或PDF格式扫描件（发至电子邮箱）
② 联系方式
名称：紫阳县司法局
地址：‌紫阳县红广路中段‌‌
联系方式：15709153065
代理机构联系方式
项目联系人：王女士
电 话：15191517116
1-2 投诉
（1）质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意，或者采购单位、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
（2）投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购单位、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
④ 事实依据；
⑤ 法律依据；
⑥ 提起投诉的日期。
（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：
① 提起投诉前已依法进行质疑；
② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号令）的规定；
③ 在投诉有效期限内提起投诉；
④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
⑤ 财政部规定的其他条件。
（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。



第三部分   磋商内容及要求
一、项目概况：
（1）项目名称：紫阳县司法局法治宣传教育服务中心改造建设项目-工程及设备采购 
（2）项目概况：项目建设地点位于安康市紫阳县月畔湾广场，通过系统建设与功能部署，实现法治阵地建设成为全民普法核心任务的总体建设目标，全面提升紫阳县司法局工作规范化、信息化水平;本次主要涉及法治宣教基础环境改造、法治宣教显示交互系统建设
二、总体技术要求：
系统建设应遵循先进性、稳定性、实用性、集成性、可扩展性和经济性原则，采用先进成熟的技术，遵循布局设计优良、设备应用合理、界面友好简便、功能有序实用、升级扩展性好的要求。所有货物、材料、设备及安装工艺均应符合国家强制性标准及行业规范，并满足司法行政系统普法宣传业务需要。
法治宣教基础环境改造技术要求：主要包括吊顶及地面处理、墙面立面处理（含展陈造型、PVC展板、亚克力雕刻字、灯箱、定制展台及互动装置载体等）、室内电气改造、综合布线系统改造、材料运输搬运及施工辅材等。应符合设计方案及相关国家标准规范，包括但不限于：《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）、《办公建筑设计标准》（JGJ/T67-2019）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）、《综合布线系统工程设计规范》（GB50311）、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）等。各项装饰材料须为环保、阻燃、轻量化材料，满足楼层荷载、消防及隔音要求。
3、 采购清单及内容
	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单位

	一、法治宣教基础环境改造

	1.吊顶及地面处理

	1
	钢筋混凝土构件拆除及清运
	1.新开混凝土门洞
2.规格：700*2100mm
3.垃圾清运及消纳
4.运距：15KM以内
	1.5
	㎡

	2
	轻钢龙骨隔墙单面基层板
	1.竖向75龙骨@400角码@600固定
2.单面12mm厚阻燃板基层
	211
	㎡

	3
	12mm厚阻燃板基层
	1.原墙面12mm厚阻燃板基层
	60
	㎡

	4
	原窗户白色铝塑板封堵
	1.原窗户白色铝塑板封堵
2.厚度：3mm
	32
	㎡

	5
	定制异形讲桌造型
	1.定制金属异形讲桌造型
2.规格：2100*650*900mm
	1
	个

	6
	定制法治大讲堂坐墩
	1.定制法治大讲堂坐墩
2.直径：350mm
	22
	个

	7
	防静电金属复合地板
	1.定制抗静电地板
2.地面基层找平处理
3.600*600mm全钢防静电活动地板
4.镀锌钢支架横梁，架空高度250mm,可调式支架
	12
	㎡

	8
	自流平地面
	1.水泥自流平面剂
2.3mm自流平找平层
3.2mm灰色塑胶地板
	160
	㎡

	9
	造型地台
	1.30*40木龙骨
2.刷防火涂料2遍
3.12mm阻燃板基层
4.定制键盘造型(另列)
	5.6
	㎡



	10
	水泥砂浆地面处理
	1.水泥砂浆台阶
2.水泥自流平面剂
3.3mm自流平找平层
4.2mm白色塑胶地板
	9.5
	㎡

	11
	平面吊顶天棚
	1.主龙骨(承载龙骨)C50*20(C60*27)@1200mm
2.次龙骨C50*20(C60*27)@400
3.横撑龙骨C50*20@1200
4.吊件CS50-1 DH(CS60-1 DH)
5.Ф6、8 钢筋(M6、M8 全牙)吊杆
6.双层9.5mm厚石膏板板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃丝纤维网格布
7.基层打磨去除毛刺底漆一遍
8.分遍批涂木器用腻子3 道,填平补钉眼500-800砂纸打磨
9.喷面漆3 道前2 道2000砂纸打磨
如采用水性漆4/5工序5 道
	77
	㎡

	12
	格栅吊顶
	1.50*80*0.6间距80
2.铝方通吊顶
3.原顶喷黑处理
	98
	㎡

	13
	抹灰面油漆
	1.原顶喷黑处理
2.顶面基层清理
3.底漆一遍，哑光黑色面漆两遍喷涂
4.顶面各类管线统一同色喷黑，细部收口处理
	12.5
	㎡

	14
	100mm宽天棚亚克力灯槽
	1.30*40木龙骨
2.刷防火涂料2遍
3.12mm阻燃板基层
4.3mm亚克力挡板
5.内藏LED灯带(另列)
	9.3
	㎡

	2.墙面立面处理

	立面1

	1
	墙纸裱糊
	1.9.5mm石膏板
2.腻子打磨2遍
3.粘贴肌理壁纸
	10
	㎡

	2
	木龙骨乳胶漆墙面
	1.30*40木龙骨
2.刷防火涂料2遍
3.12mm阻燃板基层
4.9.5mm石膏板
5.腻子打磨2遍
6.刷蓝色乳胶漆3遍
	6.5
	㎡

	3
	奥松板混油饰面
	1.30*40木龙骨
2.刷防火涂料2遍
3.12mm阻燃板基层
4.10mm奥松板刷混油饰面
	2
	㎡

	4
	墙面交互区域装饰线条
	1.黑色不锈钢包边
2.0.3mm厚黑色不锈钢拉丝包边
3.35mm
	11.5
	m

	5
	定制铁艺造型
	1.厂家定制铁艺造型
2.规格：1000*2300mm
	2
	个

	6
	10mm亚克力雕刻造型
	1.10mm亚克力雕刻造型
	1.5
	㎡

	7
	塑料板踢脚线
	1.定制PVC踢脚线
2.高度：80mm
	3
	m

	立面2

	1
	定制翻页造型书
	1.20*20方管、焊接骨架
2.12mm阻燃板基层
3.9.5mm石膏板
4.腻子打磨2遍
5.粘贴宣绒布喷绘
6.翻页展板造型
7.五金合页一套
	1
	项

	2
	墙纸裱糊
	1.9.5mm石膏板
2.腻子打磨2遍
3.粘贴肌理壁纸
	14.5
	㎡

	3
	木龙骨乳胶漆墙面
	1.30*40木龙骨
2.刷防火涂料2遍
3.12mm阻燃板基层
4.9.5mm石膏板
5.腻子打磨2遍
6.刷乳胶漆3遍
	3.2
	㎡

	4
	10mm亚克力雕刻造型
	1.10mm亚克力雕刻造型
	8
	㎡

	5
	15mm厚亚克力雕刻字
	1.15mm厚亚克力雕刻字
2.规格：172*172mm
	8
	个

	6
	10mm厚亚克力雕刻字
	1.10mm厚亚克力雕刻字
2.规格：114*126mm
	19
	个

	7
	3mm厚亚克力雕刻字
	1.3mm厚亚克力雕刻字
2.规格：110*110mm
	40
	个

	8
	成品装饰线条
	1.5mm亚克力雕刻线
	2.5
	m

	9
	塑料板踢脚线
	1.定制PVC踢脚线
2.高度：80mm
	5
	m

	立面3

	1
	乳胶漆墙面
	1.9.5mm石膏板
2.腻子打磨2遍
3.刷白色乳胶漆3遍
	2
	㎡

	2
	墙纸裱糊
	1.9.5mm石膏板
2.腻子打磨2遍
3.粘贴肌理壁纸
	21
	㎡

	3
	PVC展板
	1.20mm厚PVC板(特级PVC板材
2.PVC板专业高清写真喷绘
3.边缘处根据展板厚度做PVC边框
4.0.2mm厚PVC条封边、1.8mm厚PVC边框
	1.5
	㎡

	4
	定制圆形展台造型
	1.厂家定制圆形展台造型
2.粘贴透明玻璃膜
3.规格：高3100mm,直径：900mm
	1
	个

	5
	塑料板踢脚线
	1.定制PVC踢脚线
2.高度：80mm
	7.5
	㎡

	立面4

	1
	木龙骨乳胶漆墙面
	1.30*40木龙骨
2.刷防火涂料2遍
3.12mm阻燃板基层
4.9.5mm石膏板
5.腻子打磨2遍
6.刷乳胶漆3遍
	8
	㎡

	2
	木龙骨肌理壁纸饰面
	1.30*40木龙骨
2.刷防火涂料2遍
3.12mm阻燃板基层
4.9.5mm石膏板
5.腻子打磨2遍
6.粘贴肌理壁纸
	10
	㎡

	3
	墙面喷刷涂料
	1.9.5mm石膏板
2.腻子打磨2遍
3.刷质感涂料
	6
	㎡

	4
	15mm厚亚克力雕刻字
	1.15mm厚亚克力雕刻字
2.规格：172*172mm
	8
	个

	5
	10mm厚亚克力雕刻字
	1.10mm厚亚克力雕刻字
2.规格：114*126mm
	7
	个

	6
	成品装饰线条
	1.5mm亚克力雕刻线
	2.5
	m

	7
	开槽10mm
3mm乳白亚克力
	1.开槽10mm
2.3mm乳白亚克力
3.内藏LED灯带
	9
	m

	8
	厂家定制异形展台
	1.厂家定制异形展台
2.规格：1450*300*850mm
	1
	个

	9
	定制天平装置
	1.定制天平装置
2.包含天平、毒品模型及砝码
	1
	个

	10
	塑料板踢脚线
	1.定制PVC踢脚线
2.高度：80mm
	5
	m

	立面5

	1
	墙、柱面装饰板
	1.30*40木龙骨
2.刷防火涂料2遍
3.12mm阻燃板基层
4.黑色5mm铝塑板饰面
	3
	㎡

	2
	木龙骨乳胶漆墙面
	1.30*40木龙骨
2.刷防火涂料2遍
3.12mm阻燃板基层
4.9.5mm石膏板
5.腻子打磨2遍
6.刷乳胶漆3遍
	3.5
	㎡

	3
	木龙骨肌理壁纸饰面
	1.30*40木龙骨
2.刷防火涂料2遍
3.12mm阻燃板基层
4.9.5mm石膏板
5.腻子打磨2遍
6.粘贴肌理壁纸
	12
	㎡

	4
	乳胶漆墙面
	1.9.5mm石膏板
2.腻子打磨2遍
3.刷白色乳胶漆3遍
	7.5
	㎡

	5
	开槽10mm
3mm乳白亚克力
	1.开槽10mm
2.3mm乳白亚克力
3.内藏LED灯带
	32
	m

	6
	10mm厚亚克力雕刻字
	1.10mm厚亚克力雕刻字
2.规格：114*126mm
	7
	个

	7
	灯箱
	1.30mm厚灯箱
2.规格：800*1200mm
	4
	个

	8
	塑料板踢脚线
	1.定制PVC踢脚线
2.高度：80mm
	6
	m

	立面6

	1
	木龙骨肌理壁纸饰面
	1.30*40木龙骨
2.刷防火涂料2遍
3.12mm阻燃板基层
4.9.5mm石膏板
5.腻子打磨2遍
6.粘贴肌理壁纸
	8
	㎡

	2
	木龙骨乳胶漆墙面
	1.30*40木龙骨
2.刷防火涂料2遍
3.12mm阻燃板基层
4.9.5mm石膏板
5.腻子打磨2遍
6.刷乳胶漆3遍
	4.5
	㎡

	3
	墙纸裱糊
	1.9.5mm石膏板
2.腻子打磨2遍
3.粘贴肌理壁纸
	7.5
	㎡

	4
	10mm厚亚克力雕刻字
	1.10mm厚亚克力雕刻字
2.规格：114*126mm
	7
	个

	5
	塑料板踢脚线
	1.定制PVC踢脚线
2.高度：80mm
	6.5
	m

	立面7

	1
	木龙骨肌理壁纸饰面
	1.30*40木龙骨
2.刷防火涂料2遍
3.12mm阻燃板基层
4.9.5mm石膏板
5.腻子打磨2遍
6.粘贴肌理壁纸
	11
	㎡

	2
	墙面喷刷涂料
	1.9.5mm石膏板
2.腻子打磨2遍
3.刷质感涂料
	2.5
	㎡

	3
	10mm厚亚克力雕刻字
	1.10mm厚亚克力雕刻字
2.规格：114*126mm
	7
	个

	4
	塑料板踢脚线
	1.定制PVC踢脚线
2.高度：80mm
	4.5
	m

	立面8

	1
	木龙骨乳胶漆墙面
	1.30*40木龙骨
2.刷防火涂料2遍
3.12mm阻燃板基层
4.9.5mm石膏板
5.腻子打磨2遍
6.刷乳胶漆3遍
	4.5
	㎡

	2
	墙纸裱糊
	1.9.5mm石膏板
2.腻子打磨2遍
3.粘贴肌理壁纸
	5.5
	㎡

	3
	开槽10mm
3mm乳白亚克力
	1.开槽10mm
2.3mm乳白亚克力
3.内藏LED灯带
	12
	m

	4
	塑料板踢脚线
	1.定制PVC踢脚线
2.高度：80mm
	3
	m

	立面9

	1
	木龙骨乳胶漆墙面
	1.30*40木龙骨
2.刷防火涂料2遍
3.12mm阻燃板基层
4.9.5mm石膏板
5.腻子打磨2遍
6.刷乳胶漆3遍
	5.5
	㎡

	2
	木龙骨肌理壁纸饰面
	1.30*40木龙骨
2.刷防火涂料2遍
3.12mm阻燃板基层
4.9.5mm石膏板
5.腻子打磨2遍
6.粘贴肌理壁纸
	7.5
	㎡

	3
	墙纸裱糊
	1.9.5mm石膏板
2.腻子打磨2遍
3.粘贴肌理壁纸
	10
	㎡

	4
	15mm厚亚克力雕刻字
	1.15mm厚亚克力雕刻字
2.规格：172*172mm
	8
	个

	5
	10mm厚亚克力雕刻字
	1.10mm厚亚克力雕刻字
2.规格：114*126mm
	12
	个

	6
	成品装饰线条
	1.5mm亚克力雕刻线
	2.5
	m

	7
	开槽10mm
3mm乳白亚克力
	1.开槽10mm
2.3mm乳白亚克力
3.内藏LED灯带
	6
	m

	8
	塑料板踢脚线
	1.定制PVC踢脚线
2.高度：80mm
	6
	m

	立面10

	1
	木龙骨乳胶漆墙面
	1.30*40木龙骨
2.刷防火涂料2遍
3.12mm阻燃板基层
4.9.5mm石膏板
5.腻子打磨2遍
6.刷乳胶漆3遍
	5
	㎡

	2
	乳胶漆墙面
	1.9.5mm石膏板
2.腻子打磨2遍
3.刷白色乳胶漆3遍
	6.5
	㎡

	3
	墙面交互区域装饰线条
	1.黑色不锈钢包边
2.0.3mm厚黑色不锈钢拉丝包边
3.35mm
	10
	m

	4
	开槽10mm
3mm乳白亚克力
	1.开槽10mm
2.3mm乳白亚克力
3.内藏LED灯带
	14.5
	m

	5
	10mm厚亚克力雕刻字
	1.10mm厚亚克力雕刻字
2.规格：114*126mm
	5
	个

	6
	塑料板踢脚线
	1.定制PVC踢脚线
2.高度：80mm
	6
	m

	立面11

	1
	墙纸裱糊
	1.9.5mm石膏板
2.腻子打磨2遍
3.粘贴肌理壁纸
	17.5
	㎡

	2
	10mm亚克力雕刻造型
	1.10mm亚克力雕刻造型
	0.8
	㎡

	3
	PVC展板
	1.20mm厚PVC板(特级PVC板材
2.PVC板专业高清写真喷绘
3.边缘处根据展板厚度做PVC边框
4.0.2mm厚PVC条封边、1.8mm厚PVC边框
	3.5
	㎡

	4
	塑料板踢脚线
	1.定制PVC踢脚线
2.高度：80mm
	6
	m

	立面12

	1
	墙纸裱糊
	1.9.5mm石膏板
2.腻子打磨2遍
3.粘贴肌理壁纸
	20
	㎡

	2
	塑料板踢脚线
	1.定制PVC踢脚线
2.高度：80mm
	6.5
	m

	立面13

	1
	木龙骨乳胶漆墙面
	1.30*40木龙骨
2.刷防火涂料2遍
3.12mm阻燃板基层
4.9.5mm石膏板
5.腻子打磨2遍
6.刷乳胶漆3遍
	2.5
	㎡

	2
	木龙骨肌理壁纸饰面
	1.30*40木龙骨
2.刷防火涂料2遍
3.12mm阻燃板基层
4.9.5mm石膏板
5.腻子打磨2遍
6.粘贴肌理壁纸
	3
	㎡

	3
	墙纸裱糊
	1.9.5mm石膏板
2.腻子打磨2遍
3.粘贴肌理壁纸
	18
	㎡

	4
	PVC展板
	1.20mm厚PVC板(特级PVC板材
2.PVC板专业高清写真喷绘
3.边缘处根据展板厚度做PVC边框
4.0.2mm厚PVC条封边、1.8mm厚PVC边框
	3
	㎡

	5
	设备间暗门
	1.设备间暗门
2.五金合页一套
3.规格：700*2050mm
	1
	樘

	6
	塑料板踢脚线
	1.定制PVC踢脚线
2.高度：80mm
	6
	m

	立面14

	1
	乳胶漆墙面
	1.9.5mm石膏板
2.腻子打磨2遍
3.刷白色乳胶漆3遍
	7.5
	㎡

	2
	全玻自由门
	1.新做双开玻璃门
2.玻璃贴
3.规格：1600*2100mm
	3.5
	㎡

	3
	塑料板踢脚线
	1.定制PVC踢脚线
2.高度：80mm
	2
	m

	立面15

	1
	乳胶漆墙面
	1.9.5mm石膏板
2.腻子打磨2遍
3.刷白色乳胶漆3遍
	22
	㎡

	立面16

	1
	乳胶漆墙面
	1.9.5mm石膏板
2.腻子打磨2遍
3.刷白色乳胶漆3遍
	23
	㎡

	3.室内电气改造

	1
	26KW成套配电箱
	1.名称:AP动力配电箱
2.规格:≥26KW 23回路
	1
	台

	2
	5KW成套照明配电箱
	1.名称:AL1配电箱
2.规格:≥5KW 4个4路灯光控制模块
	1
	台

	3
	10KW智能配电箱
	≥10kw具备控制设备的供电开启和关闭；单组回路输出，手动按钮一键开关；具有电源状态指示、工作状态指示；具有过流、过载，短路等保护功能；断路器，延时继电器，交流接触器为正泰；内部线材均采用国标纯铜导线；产品设计符合CQC认证标准，符合GB 7251.12-2013；环境温度：-20°-60°环境湿度<90％；海拔高度<1000M,无剧烈震动，垂直倾角不大于5°；无明显导电灰尘及对金属、绝缘物有害的腐性、易燃、易爆的危险物品
	3
	台

	4
	强电桥架
	1.热镀锌槽式桥架
2.规格：200*100*1.2mm
	26.5
	m

	5
	75配管
	1.名称:SC75电缆穿线管
2.材质:铸铁
	30
	m

	6
	32配管
	1.名称:SC32电缆穿线管
2.材质:铸铁
	36.5
	m

	7
	5*16电力电缆及敷设
	1.名称:电缆
2.型号:ZR-YJV
3.规格:≥5*16
4.敷设方式、部位: 穿管敷设
	30
	m

	8
	5*16电力电缆接头
	1.电力电缆头ZR-YJV≥5*16
	2
	个

	9
	5*4电力电缆及敷设
	1.名称:电缆
2.型号:ZR-YJV
3.规格:≥5*4
4.敷设方式、部位: 穿管敷设
	89
	m

	10
	3*4电力电缆及敷设
	1.名称:电缆
2.型号:ZR-YJV
3.规格:≥3*4
4.敷设方式、部位: 穿管敷设
	8
	m

	11
	20配管
	1.名称:JDG电线管
2.规格:≥20
	325
	m

	12
	BV2.5 配线及穿管敷设
	1.名称:电线
2.配线形式:穿管
3.型号:ZRBV
4.规格:≥2.5
	660
	m

	13
	BV4 配线及穿桥架
	1.名称:电线
2.配线形式:穿桥架
3.型号:ZRBV
4.规格:≥2.5
	600
	m

	14
	BV4配线及穿管敷设
	1.名称:电线
2.配线形式:穿管
3.型号:ZRBV
4.规格:≥4
	320
	m

	15
	BV4 配线及穿桥架
	1.名称:电线
2.配线形式:穿桥架
3.型号:ZRBV
4.规格:≥4
	185
	m

	16
	五孔插座
	1.名称:五孔插座
2.尺寸:86*86
3.规格：250V  10A
4.墙面暗装
	12
	套

	17
	地插
	1.名称:地插
2.材质:黄铜
3.规格型号：100型缓弹开启式，250V  10A
4.安装方式：嵌入地面
	1
	套

	18
	开关、按钮
	1.名称：单联单控开关
2.型号、规格：10A 250V
3.安装高度：距地1.4m暗装
	1
	套

	19
	LED筒灯
	1.LED筒灯
2.节能型  ≥15W
3.嵌入格栅或天花
	31
	套

	20
	LED轨道射灯
	1.LED轨道射灯
2.节能型 ≥ 12W
3.安装方式：轨道安装
	58
	套

	21
	轨道
	1.射灯滑轨
2.铝合金轨道，静电喷塑，含接头，电源盒及固定配件。
3.顶面固定安装
4.颜色：黑色
	45
	m

	22
	定制无影补光灯
	1.定制无影补光灯
2.功率：≥200W
3.显色指数：RA≥95
4.遥控开启，可调光
	4
	套

	23
	装饰灯
	1.方形装饰灯
2.安装方式：吸顶安装
3.节能型 ≥ 3W
	68
	套

	24
	led灯带
	1.名称:led灯带
2.敷设方式、部位:灯槽内敷设
3.节能型，≥8W/m
	380
	m

	25
	安全出口指示灯
	1.名称:安全出口指示灯
2.安装形式:出口上沿安装，距上门框0.3米
3.节能型
4.规格：≥350*135mm
5.其他:满足设计规范及相关要求
	1
	套

	26
	疏散指示灯
	1.名称:疏散指示灯
2.安装形式:墙面安装（距地面0.3米）
3.节能型
4.规格：≥350*135mm
5.其他:满足设计规范及相关要求
	6
	套

	27
	自带电源应急照明灯
	1.名称:自带电源应急照明灯
2.安装形式:墙面安装、距地2.7米
3.节能型
4.功率：≥2*5W
5.应急时间：≥5h
6.流明：≥1000Lm
7.其他:满足设计规范及相关要求
	6
	套

	28
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：钢制
3.规格：86型
	115
	个

	29
	输配电控装置
	输配电控制器
	1
	套

	4.综合布线系统改造

	1
	设备机柜
	1.名称：弱电机柜
2.材质：冷轧钢
3.规格：≥42U   
4.尺寸：≥600*600*2000mm
5.安装方式：落地
	2
	台

	2
	弱电桥架
	1.热镀锌槽式桥架
2.规格：≥200*100*1.2mm
	45
	m

	3
	20配管
	1.名称:JDG电线管
2.规格:20
	171
	m

	4
	双绞线缆及穿管敷设
	1.双绞线缆
2.utp 六类网线穿管敷设
	285
	m

	5
	双绞线缆及穿桥架敷设
	1.双绞线缆
2.utp 六类网线穿桥架敷设
	660
	m

	6
	音频线及穿管敷设
	bir 音频线穿管敷设
	46
	m

	7
	音频线及穿桥架敷设
	bir 音频线穿桥架敷设
	95
	m

	8
	电源线及穿管敷设
	RVVP≥2*1.0 穿管敷设
	15
	m

	9
	视频信号线穿管敷设
	1.HDMI线 穿管敷设
	250
	m

	5.材料运输搬运及施工辅材

	1
	特殊车辆运输搬运费
	大型车辆运输、人工搬运上楼费用
	1
	项

	2
	施工辅材
	施工所需的辅料辅材包含：线管、扎带、水晶头、绝缘胶带、螺钉、螺丝、膨胀管、膨胀螺丝、线鼻卡头、标签、热熔胶等施工辅材
	1
	项

	二、法治宣教显示交互系统

	1.法治宣讲宣传录制及展示系统

	1
	法治宣讲展示系统
	1.▲点间距：≥1.538mm；像素密度：422500点/m²；显示屏立面尺寸宽≥3.52m*2.08m
2.▲像素构成：表贴三合一
3.▲白平衡亮度：≥1500cd/m；对比度：≥20000:1；刷新频率：≥3840Hz；
4.色温：0K-20000K可调；水平视角≥175°.垂直视角≥175°；换帧频率：50&60Hz；模组尺寸：320mm×160mm；功耗：峰值功耗≤130W/m²，平均功耗≤80W/m，支持AI自动规划大屏能耗模式设置²;模组平整度≤0.05mm
5.休眠模式的功耗：显示屏黑屏不点亮时功耗，平米最大功耗≤20W/m²
6.模组供电：采用4.5VDC的安全电压供电
7.智能节电：带有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上
8.能效：LED显示屏符合GB 21520-2023标准要求，满足能效一级
9.盐雾：符合10级盐雾防护要求
10.防护等级：IP5X
11.抗干扰：运行稳定，不受电源端子传导干扰、不受射频电磁场辐射干扰、不受射频场感应传导干扰
12.阻燃：PCB、电源、连接件、内部线材、塑胶件、面罩的阻燃等级达到UL94 V-0
13.防眩光功能：采用黑色防眩光设计，防止眩光影响可提升视觉观感
14.画面延时：LED显示屏画面延迟≤1ms
15.具有开机保护功能，内置智能开机延时模块，实现显示单元逐一延迟开机启动，有效防止同时开机造成大的电流冲击，引起显示单元损坏;
16.支持双白平衡色温，色温9300K时，色坐标(0.285,0.293)偏差范围在士0.015内;色温6500K时，色坐标(x=0.313,y=0.329)偏差范围在士0.015内，冷暖色不偏色，双白平衡功能支持一键切换;
17.单点亮度校正：支持单点、模块级亮度、色度校正功能，校正后亮度损失<5%;模组支持自带校正数据存储器，更换模组自动导入校正数据
18.保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能
19.LED显示屏具有安全监测模块，可对电路线缆温度、环境温度、漏电流、相电流、相电压、负载功率、三相电压平衡度、信号强度、相电压频率、线电压等进行实时监测，可对电流、电压、剩余电量、温度、过载等数据设置报警值，超过限值白动报警;
20.高清显示：支持8K高清显示，符合CESI/TS006-20208K超高清显示技术规范要求
21.材质：模块采用高强度塑料，套件材质采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质，产品轻巧安装精度高
22.接口：模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接。错电源线短路而导致的烧毁模组行为;
23.热插拔维护：系统支持热拔插。LED显示屏支持不关屏带电维护，热插拔抢修维护功能。
24.光生物安全及蓝光危害:符合光生物安全要求蓝光危害符合标准,无危害；
25.▲提供第三方检测机构出具产品检测报告复印件，加盖设备生产厂家公章
26.▲提供LED高清显示屏CCC、节能，要求提供证书复印件加盖制造商公章并且为保证产品稳定性LED 产品为自主开发产品，不接受 OEM 及代加工企业的产品；
27.为了保证设备的安全性能，LED显示屏具备安全加密功能，提供证书复印件并加盖LED生产企业公章;
28.为了保证观看效果，LED显示屏具备补偿LED显示屏图像失真系统，提供证书复印件加盖LED生产企业公章;
	7.3
	㎡

	2
	显示构件结构
	采用模块化安装结构，屏体安装结构架采用E结构，边框尺寸约5-10公分，与原装修融为一体，整屏与屏体框架采用无焊接拼装，屏体支撑架采用Q235B国际镀锌材质制作。
	7.3
	㎡

	3
	超功耗节能适配器
	1.输入电压：176VAC~264VAC，输出电压：4.5V，输出电流：40A；
2.均流技术，显示屏动态功率变动下每台依然平均负载，提高电源使用寿命，即使某一台电源故障显示屏依然正常工作即永不黑屏；
3.输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能；
4.接地连续性试验按GB4943.1-2022中2.6的规定进行。接地端子与需要接地的零部件之间的连接电阻不应超过0.1Ω；
5.所投开关电源通过电压稳定度试验、稳压范围试验、负载稳定度试验。
▲6.以上参数需提供首页具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告并加盖供应商公章。
▲7.保证系统的一致性与稳定性，开关电源必须与LED显示屏为同一品牌，需提供开关电源CCC认证证书复印件加盖供应商公章
	23
	台

	4
	图形化控制系统
	1.单卡最大支持32组数据输出。
2.为保证接收卡工作稳定性，减少接插连接件，减少故障点，接收卡不得使用转接板连接。
3.为保证显示效果，接收卡需支持高灰高刷、低亮高灰显示。
4.为保证接收卡带载冗余，接收卡可最高带载不得低于2048，最宽带载不得低于1024。
5.为保证显示屏的画质一致性，接收卡需支持逐点校正功能。
6.为解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线问题，接收卡需支持修缝功能。
7.为有效提高画质色彩，显示屏需具备gama调节功能，修正颜色跳变及偏色，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，提高画质色彩。
8.为保证产品使用安全，产品具备抗电击及能量危险防护特性。
9.为节约使用和维护成本，接收卡需支持数据组交换功能，在特殊单元板或接口顺序接错或接口有余量的情况下、部分接口损坏等，可通过仿真图拖动修改HUB接口位置、进行数据组交换，并单独固化到接收卡中。
10.为保障系统信息安全，要求核心运算芯片和通讯芯片必须为高性能国产芯片。
11.为保障接收卡稳定性，接收卡需具备防静电措施。
12.为便于显示屏维护，在不改变网线连接的情况下，支持对指定接收卡参数单独调整，同时不影响其他接收卡参数和显示。
13.为保证控制系统兼容性、稳定性，控制系统（视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌。
14.为有效消除手机拍摄时出现的扫描线，提高观赏性，接收卡需支持1/2/4/8/16/32倍倍频技术。
15.为满足任意模组和IC的支持，接收卡需支持不同芯片厂商各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片.支持静态屏、1/2~1/128扫之间的任意扫描类型。
16.为满足非标准屏幕的调试设置，接收卡需支持复杂调屏配置。
17.为满足非常规模组的调试设置，接收卡需支持异形模组裁剪功能，以常规模组方式裁剪异形模组调试。
18.为方便后期屏幕维护，接收卡需支持回读网线顺序连接图，帮助定位和维护屏幕显示。
19.为方便区分、查看调试位置等，接收卡需支持软件测试模组，可对任意接收卡图形测试，包括：红色、绿色、蓝色、白色、横线、竖线、左斜线、右斜线、灰度图、端口mapping等。
20.为方便判断、查找通讯问题，接收卡需支持查看crc计数，判断设备通讯丢包等情况。
21.设备通过CCC认证、FCC认证、CE认证、RoHS认证，并可提供相应证书。
22.针对LED显示屏控制系统，提供ISO9001认证证书。
23.▲可提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家鲜章）。
	23
	台

	5
	图形化信号处理器系统
	1.1U 标准机架式结构。
2.支持以下输出信号接口：
LAN(RJ45)×6（带网口连接状态指示），支持上下、左右任意拼接；整机最大支持分辨率为390万像素，最宽16384像素，最高4096像素，支持自定义分辨率。 
3.设备自带128*64液晶屏，可通过液晶屏显示设备运行参数与状态，包括：工作状态心跳、设备型号、串口连接状态、亮度等级、按键锁定状态、信号源状态、LED屏幕分辨率，网络通讯状态等。支持窗口属性设置、输入设置、保存/调用场景、亮度设置、画面冻结、LED测试、按键锁定、语言和版本信息。
4.支持4路信号输入，包括3路 HDMI 和1路USB。
5.支持3840*2160@30HZ输入分辨率。
6.设设备具备信号源HDMI、USB音频输入，可实现音视频同步切换。
7.支持备份功能。
8.设备支持EDID配置管理，分辨率兼容性更强。
9.支持逐点校正功能。
10.支持不少于8个用户场景，场景调取反应时间不大于1s。支持面板和PC两种调试方式，可查看场景设置、保存场景和调用场景功能。
11.支持4个信号画面快捷切换功能。
12.设备具备菜单锁功能，菜单锁锁定后不能进行参数更改，信道正常切换。
13.支持全键锁锁定功能，有效解决误操作问题。
14.为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠，控制系统（视频控制器）必须具备优秀的前端视频处理功能，不再另行配置其他品牌或同一品牌下其他型号的视频处理器。控制系统（含视频控制器、独立主控、同步接收卡）及播控系统（含播控软件及服务器）采用同一生产厂家同一品牌产品。
15.支持单网口带载最长15000点，最高4096点，总点数65万，任意漫游显示。
16.支持自带RJ45网络接口，支持中控协议对接，方便管理使用。
17.支持HDCP2.0\1.4，提高信号兼容性。
18.正常工作时，噪声不大于45dB(A)(距离 1m处）。
19.设备外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中IP20等级的要求。
20.支持网口共享带载屏幕，设备总点数不变，单网口最大点数100万。
21.▲设备通过CQC认证、FCC认证、CE认证、ROSH认证，并可提供相应证书（加盖厂家鲜章）。
22.针对LED显示屏控制系统，提供ISO9001认证证书。
23.▲提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家鲜章）。
	1
	台

	6
	图形化控制工作站
	1、处理器：≥八核处理器
2、内存：≥8G内存
3、硬盘：≥256G固态硬盘
4、显卡：≥2G显卡
	1
	台

	7
	信号功率放大器
	1.6声道会议功放，独家私模黑色铝合金面板，蓝牙，U盘，SD卡，遥控，可以播放无损格式音乐，话筒优先，纯铜变压器，大东芝管，进口欧姆龙继电器，可上机柜带录音
2.音乐、话筒独立调节，三分区独立调节音量和话筒
3.液晶屏显示，配遥控，蓝牙，USB/SD卡播放
4.输出功率：6×60W
5.输入灵敏度：300rms
6.信噪比：>81dB
7.机身高度：2U
8.频率响应：35HZ-20KHZ
9.额定阻抗：4Ω-8Ω
10.电源要求：AC220V±10%50-60Hz
	1
	台

	8
	吸顶音频单元
	人声清晰，高保真还原人声，配有分频板，高音明亮，中音厚实，低音包围感强，层次感强。 
1、优质ABS材质，无边框设计，高音角度可调
2、工作阻抗8Ω，功率40W;
3、声压90±2dB,,频响范围100Hz-20KHz
4、安装方便，8个磁吸点，牢吸网罩
5、CD纹6.5寸同轴喇叭。
6、开孔尺寸：直径216±3mm
	2
	台

	9
	视频传输控制信号延长器
	1.HDbitT HDMI延长器 HDMI转网线传输信号放大器
	1
	对

	10
	播放控制系统软件
	1.系统内预制相关数字内容
2.讲解员可操作平板电脑控制数字内容的播放
3.支持参观者触摸互动交互
4.支持全高清数字内容播放
5.开发控制播放多种格式数字内容的播放器
6.支持讲解员可操作平板电脑控制本展项数字内容的播放、暂停、音量加减等操作
7.支持常见数字格式如 MP4、MOV、AVI 等播放
8.支持中控系统对其进行运行状态监控
	1
	套

	12
	施工辅材
	施工所需的辅料辅材包含：线管、扎带、水晶头、绝缘胶带、螺钉、螺丝、膨胀管、膨胀螺丝、线鼻卡头、标签、热熔胶等施工辅材
	1
	项

	13
	设备系统联调
	1.设备功能性检查调试
2.软件安装，功能性测试
3.与相关设备连接测试
4.与建设方技术交接
	1
	项

	2.法治宣讲交互系统及视频剪辑

	1
	宣讲交互终端
	1.尺寸：≥55"
2.画面比例：9:16
3.分辨率：≥1080×1920 
4.刷新率：≥60Hz
5.透明度：≥38%
6.有效显示范围：≥680.4(V)×1209.6(H)
7.标准颜色：≥1.07B  10Bit
8.背光类型：OLED自发光
9.亮度：≥400nit/150nit (center 1 point.typ.)
10.对比度：≥150000:1
11.响应时间：≤8ms
12.可视角度：≥178
13.CPU：≥双核
14.内存：≥DDR3 2G
15.存储：≥EMMC 8G
16.系统参数：操作系统：Android8.0
17.支持网络：RJ45有线网接口，支持WiFi
18.USB端口：≥1路USB2.0；1路USB3.0
19.音频端口：≥1路3.5mm耳机接口
20.HDMI输入：≥1路HDMI2.0输入接口
21.支持音视频格式：3GP、3G2、AVI、FLV、F4V、OGG、MP4、MOV、TS、M2TS、M2T、MTS、TP、TRP、M2P、MKV、VOB、DAT、M4V、ASF、WEBM、WMV、3GP、MP3、WAV、WMA、MPEG、PCM
22.支持图片格式 ：BMP、JPEG、PNG、GIF
23.支持播放模式：支持循环、定时、插播等多种播放模式
	1
	台

	2
	定制钢琴造型
	1.定制亚克力钢琴雕刻造型
2.规格：2000*800mm
	1
	套

	3
	感应装置互动程序
	专用互动程序，支持多个雷达联机使用，支持U3D游戏和flash游戏，支持多点触发
	1
	套

	4
	感应装置
	1.测量半径:≥0.05-18m(黑色物体 8m)
2.采样频率:32khz
3.扫描频率:10hz
4.角度分辨率:0.12°
5.测距精度:±30mm
	1
	套

	5
	图形化控制工作站
	1、处理器：≥八核处理器
2、内存：≥8G内存
3、硬盘：≥256G固态硬盘
4、显卡：≥2G显卡
	1
	台

	6
	信号功率放大器
	1.6声道会议功放，独家私模黑色铝合金面板，蓝牙，U盘，SD卡，遥控，可以播放无损格式音乐，话筒优先，纯铜变压器，大东芝管，进口欧姆龙继电器，可上机柜带录音
2.音乐、话筒独立调节，三分区独立调节音量和话筒
3.液晶屏显示，配遥控，蓝牙，USB/SD卡播放
4.输出功率：6×60W
5.输入灵敏度：300rms
6.信噪比：>81dB
7.机身高度：2U
8.频率响应：35HZ-20KHZ
9.额定阻抗：4Ω-8Ω
10.电源要求：AC220V±10%50-60Hz
	1
	台

	7
	吸顶音频单元
	人声清晰，高保真还原人声，配有分频板，高音明亮，中音厚实，低音包围感强，层次感强。 
1、优质ABS材质，无边框设计，高音角度可调
2、工作阻抗8Ω，功率40W;
3、声压90±2dB,,频响范围100Hz-20KHz
4、安装方便，8个磁吸点，牢吸网罩
5、CD纹6.5寸同轴喇叭。
6、开孔尺寸：直径216±3mm
	2
	台

	8
	视频传输控制信号延长器
	1.HDbitT HDMI延长器 HDMI转网线传输信号放大器
	1
	对

	9
	联动交互系统
	1.系统概述:开发控制电脑显示器播放多种格式的影像文件、能够控制在播放的媒体前面插播不同的文字、能够控制网络内的终端的播放内容，能够统计内容的播放时间等
2.硬件接口:USB/COM//TCP/IP
3.通信:通过 USB/COM 发送和接收硬件采集信号，USB＞2.0，COM 采用全双工模式，保证数据的传输速率
4.其他:满足设计及相关规范要求
	1
	套

	10
	施工辅材
	施工所需的辅料辅材包含：线管、扎带、水晶头、绝缘胶带、螺钉、螺丝、膨胀管、膨胀螺丝、线鼻卡头、标签、热熔胶等施工辅材
	1
	项

	11
	设备系统联调
	1.设备功能性检查调试
2.软件安装，功能性测试
3.与相关设备连接测试
4.与建设方技术交接
	1
	项

	3.法治宣讲互动系统

	1
	互动展示终端
	1.屏幕尺寸：≥65英寸
2.显示类型：LED显示
3.屏幕分辨率：超高清4k
4.屏幕比例：16:9
5.配置：存储内存≥32GB
	1
	台

	2
	液晶电视挂件
	1.承重：≥100kg
2.冷轧钢板
3.离墙距离：25mm
	1
	套

	3
	图形化控制工作站
	1、处理器：≥八核处理器
2、内存：≥8G内存
3、硬盘：≥256G固态硬盘
4、显卡：≥2G显卡
	1
	台

	4
	有源音箱
	1.单元配置：4英寸中低音；20mm球顶高音
2.频率范围：60Hz-20kHz
3.输出功率：≥2*31W
4.有源电子分频点：4.0kHz
5.高低音调节：±3dB
	1
	对

	5
	视频传输控制信号延长器
	1.HDbitT HDMI延长器 HDMI转网线传输信号放大器
	1
	对

	6
	感应交互摄像头
	1.≥90度广角，可分级编码；
2.4K超高清2160P/30FPS；
3.变焦能力：最高5倍
4.支持自动对焦
5.自动光线校正：RightLight3
6.连接：USB-A即插即用，支持USB-C
	1
	台

	7
	UI界面设计
	1.网络图系统绘制
2.程序代码
3.根据内容专项创意制作
4.无损界面互换效果
5.设计程序经理检测并给与调整建议
6.集成与调试
7.高清界面处理
	1
	套

	8
	联动交互系统
	1.系统概述:开发控制电脑显示器播放多种格式的影像文件、能够控制在播放的媒体前面插播不同的文字、能够控制网络内的终端的播放内容，能够统计内容的播放时间等
2.硬件接口:USB/COM//TCP/IP
3.通信:通过 USB/COM 发送和接收硬件采集信号，USB＞2.0，COM 采用全双工模式，保证数据的传输速率
4.其他:满足设计及相关规范要求
	1
	套

	9
	互动软件
	AI人脸模拟禁毒互动软件，拍下你的样貌，一键查看长期吸毒1到10年的容貌蜕变，亲眼看见毒品如何摧毁面容与健康，直观警醒大众远离毒品。
	1
	套

	10
	施工辅材
	施工所需的辅料辅材包含：线管、扎带、水晶头、绝缘胶带、螺钉、螺丝、膨胀管、膨胀螺丝、线鼻卡头、标签、热熔胶等施工辅材
	1
	项

	11
	设备系统联调
	1.设备功能性检查调试
2.软件安装，功能性测试
3.与相关设备连接测试
4.与建设方技术交接
	1
	项

	4.法治宣讲游戏互动系统

	1
	法治宣讲展示系统
	1.点间距：≥1.538mm；像素密度：422500点/m²；显示屏立面尺寸宽≥3.2m*1.8m
2.像素构成：表贴三合一
3.白平衡亮度：≥1500cd/m；对比度：≥20000:1；刷新频率：≥3840Hz；
4.色温：0K-20000K可调；水平视角≥175°.垂直视角≥175°；换帧频率：50&60Hz；模组尺寸：320mm×160mm；功耗：峰值功耗≤130W/m²，平均功耗≤80W/m，支持AI自动规划大屏能耗模式设置²;模组平整度≤0.05mm
5.休眠模式的功耗：显示屏黑屏不点亮时功耗，平米最大功耗≤20W/m²
6.模组供电：采用4.5VDC的安全电压供电
7.智能节电：带有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上
8.能效：LED显示屏符合GB 21520-2023标准要求，满足能效一级
9.盐雾：符合10级盐雾防护要求
10.防护等级：IP5X
11.抗干扰：运行稳定，不受电源端子传导干扰、不受射频电磁场辐射干扰、不受射频场感应传导干扰
12.阻燃：PCB、电源、连接件、内部线材、塑胶件、面罩的阻燃等级达到UL94 V-0
13.防眩光功能：采用黑色防眩光设计，防止眩光影响可提升视觉观感
14.画面延时：LED显示屏画面延迟≤1ms
15.具有开机保护功能，内置智能开机延时模块，实现显示单元逐一延迟开机启动，有效防止同时开机造成大的电流冲击，引起显示单元损坏;
16.支持双白平衡色温，色温9300K时，色坐标(0.285,0.293)偏差范围在士0.015内;色温6500K时，色坐标(x=0.313,y=0.329)偏差范围在士0.015内，冷暖色不偏色，双白平衡功能支持一键切换;
17.单点亮度校正：支持单点、模块级亮度、色度校正功能，校正后亮度损失<5%;模组支持自带校正数据存储器，更换模组自动导入校正数据
18.保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能
19.LED显示屏具有安全监测模块，可对电路线缆温度、环境温度、漏电流、相电流、相电压、负载功率、三相电压平衡度、信号强度、相电压频率、线电压等进行实时监测，可对电流、电压、剩余电量、温度、过载等数据设置报警值，超过限值白动报警;
20.高清显示：支持8K高清显示，符合CESI/TS006-20208K超高清显示技术规范要求
21.材质：模块采用高强度塑料，套件材质采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质，产品轻巧安装精度高
22.接口：模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接。错电源线短路而导致的烧毁模组行为;
23.热插拔维护：系统支持热拔插。LED显示屏支持不关屏带电维护，热插拔抢修维护功能。
24.光生物安全及蓝光危害:符合光生物安全要求蓝光危害符合标准,无危害；
25.提供第三方检测机构出具产品检测报告复印件，加盖设备生产厂家公章
26.提供LED高清显示屏CCC、节能，要求提供证书复印件加盖制造商公章并且为保证产品稳定性LED 产品为自主开发产品，不接受 OEM 及代加工企业的产品；
27.为了保证设备的安全性能，LED显示屏具备安全加密功能，提供证书复印件并加盖LED生产企业公章;
28.为了保证观看效果，LED显示屏具备补偿LED显示屏图像失真系统，提供证书复印件加盖LED生产企业公章;
	5.8
	㎡

	2
	显示构件结构
	采用模块化安装结构，屏体安装结构架采用E结构，边框尺寸约5-10公分，与原装修融为一体，整屏与屏体框架采用无焊接拼装，屏体支撑架采用Q235B国际镀锌材质制作。
	5.8
	㎡

	3
	超功耗节能适配器
	1.输入电压：176VAC~264VAC，输出电压：4.5V，输出电流：40A；
2.均流技术，显示屏动态功率变动下每台依然平均负载，提高电源使用寿命，即使某一台电源故障显示屏依然正常工作即永不黑屏；
3.输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能；
4.接地连续性试验按GB4943.1-2022中2.6的规定进行。接地端子与需要接地的零部件之间的连接电阻不应超过0.1Ω；
5.所投开关电源通过电压稳定度试验、稳压范围试验、负载稳定度试验。
6.以上参数需提供首页具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告并加盖供应商公章。
7.保证系统的一致性与稳定性，开关电源必须与LED显示屏为同一品牌，需提供开关电源CCC认证证书复印件加盖供应商公章
	21
	台

	4
	图形化控制系统
	1.单卡最大支持32组数据输出。
2.为保证接收卡工作稳定性，减少接插连接件，减少故障点，接收卡不得使用转接板连接。
3.为保证显示效果，接收卡需支持高灰高刷、低亮高灰显示。
4.为保证接收卡带载冗余，接收卡可最高带载不得低于2048，最宽带载不得低于1024。
5.为保证显示屏的画质一致性，接收卡需支持逐点校正功能。
6.为解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线问题，接收卡需支持修缝功能。
7.为有效提高画质色彩，显示屏需具备gama调节功能，修正颜色跳变及偏色，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，提高画质色彩。
8.为保证产品使用安全，产品具备抗电击及能量危险防护特性。
9.为节约使用和维护成本，接收卡需支持数据组交换功能，在特殊单元板或接口顺序接错或接口有余量的情况下、部分接口损坏等，可通过仿真图拖动修改HUB接口位置、进行数据组交换，并单独固化到接收卡中。
10.为保障系统信息安全，要求核心运算芯片和通讯芯片必须为高性能国产芯片。
11.为保障接收卡稳定性，接收卡需具备防静电措施。
12.为便于显示屏维护，在不改变网线连接的情况下，支持对指定接收卡参数单独调整，同时不影响其他接收卡参数和显示。
13.为保证控制系统兼容性、稳定性，控制系统（视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌。
14.为有效消除手机拍摄时出现的扫描线，提高观赏性，接收卡需支持1/2/4/8/16/32倍倍频技术。
15.为满足任意模组和IC的支持，接收卡需支持不同芯片厂商各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片.支持静态屏、1/2~1/128扫之间的任意扫描类型。
16.为满足非标准屏幕的调试设置，接收卡需支持复杂调屏配置。
17.为满足非常规模组的调试设置，接收卡需支持异形模组裁剪功能，以常规模组方式裁剪异形模组调试。
18.为方便后期屏幕维护，接收卡需支持回读网线顺序连接图，帮助定位和维护屏幕显示。
19.为方便区分、查看调试位置等，接收卡需支持软件测试模组，可对任意接收卡图形测试，包括：红色、绿色、蓝色、白色、横线、竖线、左斜线、右斜线、灰度图、端口mapping等。
20.为方便判断、查找通讯问题，接收卡需支持查看crc计数，判断设备通讯丢包等情况。
21.设备通过CCC认证、FCC认证、CE认证、RoHS认证，并可提供相应证书。
22.针对LED显示屏控制系统，提供ISO9001认证证书。
23.可提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家鲜章）。
	21
	台

	5
	图形化信号处理器系统
	1.1U 标准机架式结构。
2.支持以下输出信号接口：
LAN(RJ45)×6（带网口连接状态指示），支持上下、左右任意拼接；整机最大支持分辨率为390万像素，最宽16384像素，最高4096像素，支持自定义分辨率。 
3.设备自带128*64液晶屏，可通过液晶屏显示设备运行参数与状态，包括：工作状态心跳、设备型号、串口连接状态、亮度等级、按键锁定状态、信号源状态、LED屏幕分辨率，网络通讯状态等。支持窗口属性设置、输入设置、保存/调用场景、亮度设置、画面冻结、LED测试、按键锁定、语言和版本信息。
4.支持4路信号输入，包括3路 HDMI 和1路USB。
5.支持3840*2160@30HZ输入分辨率。
6.设设备具备信号源HDMI、USB音频输入，可实现音视频同步切换。
7.支持备份功能。
8.设备支持EDID配置管理，分辨率兼容性更强。
9.支持逐点校正功能。
10.支持不少于8个用户场景，场景调取反应时间不大于1s。支持面板和PC两种调试方式，可查看场景设置、保存场景和调用场景功能。
11.支持4个信号画面快捷切换功能。
12.设备具备菜单锁功能，菜单锁锁定后不能进行参数更改，信道正常切换。
13.支持全键锁锁定功能，有效解决误操作问题。
14.为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠，控制系统（视频控制器）必须具备优秀的前端视频处理功能，不再另行配置其他品牌或同一品牌下其他型号的视频处理器。控制系统（含视频控制器、独立主控、同步接收卡）及播控系统（含播控软件及服务器）采用同一生产厂家同一品牌产品。
15.支持单网口带载最长15000点，最高4096点，总点数65万，任意漫游显示。
16.支持自带RJ45网络接口，支持中控协议对接，方便管理使用。
17.支持HDCP2.0\1.4，提高信号兼容性。
18.正常工作时，噪声不大于45dB(A)(距离 1m处）。
19.设备外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中IP20等级的要求。
20.支持网口共享带载屏幕，设备总点数不变，单网口最大点数100万。
21.设备通过CQC认证、FCC认证、CE认证、ROSH认证，并可提供相应证书（加盖厂家鲜章）。
22.针对LED显示屏控制系统，提供ISO9001认证证书。
23.提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家鲜章）。
	1
	台

	6
	图形化控制工作站
	1、处理器：≥八核处理器
2、内存：≥8G内存
3、硬盘：≥256G固态硬盘
4、显卡：≥2G显卡
	1
	台

	7
	信号功率放大器
	1.6声道会议功放，独家私模黑色铝合金面板，蓝牙，U盘，SD卡，遥控，可以播放无损格式音乐，话筒优先，纯铜变压器，大东芝管，进口欧姆龙继电器，可上机柜带录音
2.音乐、话筒独立调节，三分区独立调节音量和话筒
3.液晶屏显示，配遥控，蓝牙，USB/SD卡播放
4.输出功率：6×60W
5.输入灵敏度：300rms
6.信噪比：>81dB
7.机身高度：2U
8.频率响应：35HZ-20KHZ
9.额定阻抗：4Ω-8Ω
10.电源要求：AC220V±10%50-60Hz
	1
	台

	8
	吸顶音频单元
	人声清晰，高保真还原人声，配有分频板，高音明亮，中音厚实，低音包围感强，层次感强。 
1、优质ABS材质，无边框设计，高音角度可调
2、工作阻抗8Ω，功率40W;
3、声压90±2dB,,频响范围100Hz-20KHz
4、安装方便，8个磁吸点，牢吸网罩
5、CD纹6.5寸同轴喇叭。
6、开孔尺寸：直径216±3mm
	2
	台

	9
	视频传输控制信号延长器
	1.HDbitT HDMI延长器 HDMI转网线传输信号放大器
	1
	对

	10
	播放控制系统软件
	1.系统内预制相关数字内容
2.讲解员可操作平板电脑控制数字内容的播放
3.支持参观者触摸互动交互
4.支持全高清数字内容播放
5.开发控制播放多种格式数字内容的播放器
6.支持讲解员可操作平板电脑控制本展项数字内容的播放、暂停、音量加减等操作
7.支持常见数字格式如 MP4、MOV、AVI 等播放
8.支持中控系统对其进行运行状态监控
	1
	套

	11
	定制键盘造型
	1.定制亚克力键盘雕刻造型
2.规格:3500*1600mm
	1
	套

	12
	感应装置互动程序
	专用互动程序，支持多个雷达联机使用，支持U3D游戏和flash游戏，支持多点触发
	1
	套

	13
	感应装置
	1.测量半径:≥0.05-18m(黑色物体 8m)
2.采样频率:32khz
3.扫描频率:10hz
4.角度分辨率:0.12°
5.测距精度:±30mm
	1
	套

	14
	UI界面设计
	1.网络图系统绘制
2.程序代码
3.根据内容专项创意制作
4.无损界面互换效果
5.设计程序经理检测并给与调整建议
6.集成与调试
7.高清界面处理
	1
	套

	15
	联动交互系统
	1.系统概述:开发控制电脑显示器播放多种格式的影像文件、能够控制在播放的媒体前面插播不同的文字、能够控制网络内的终端的播放内容，能够统计内容的播放时间等
2.硬件接口:USB/COM//TCP/IP
3.通信:通过 USB/COM 发送和接收硬件采集信号，USB＞2.0，COM 采用全双工模式，保证数据的传输速率
4.其他:满足设计及相关规范要求
	1
	套

	16
	施工辅材
	施工所需的辅料辅材包含：线管、扎带、水晶头、绝缘胶带、螺钉、螺丝、膨胀管、膨胀螺丝、线鼻卡头、标签、热熔胶等施工辅材
	1
	项

	17
	设备系统联调
	1.设备功能性检查调试
2.软件安装，功能性测试
3.与相关设备连接测试
4.与建设方技术交接
	1
	项

	5.法治互动体验系统

	1
	互动展示终端
	1.屏幕尺寸：≥65英寸
2.显示类型：LED显示
3.屏幕分辨率：超高清4k
4.屏幕比例：16:9
5.存储内存≥32GB
	1
	台

	2
	壁挂支架
	1.承重：≥100kg
2.冷轧钢板
3.离墙距离：25mm
	1
	套

	3
	交互反馈触摸单元
	尺寸：≥43英寸落地式
液晶屏：IPS硬屏
屏幕分辨率：≥1920*1080
可视角度：178°
亮度：400cd/㎡
对比度：3000:1
	1
	台

	4
	交互反馈单元基座
	冷轧钢板落地支架底座，喷漆处理，安装找平固定
	1
	个

	5
	图形化控制工作站
	1、处理器：≥八核处理器
2、内存：≥8G内存
3、硬盘：≥256G固态硬盘
4、显卡：≥2G显卡
	1
	台

	6
	有源音箱
	1.单元配置：4英寸中低音；20mm球顶高音
2.频率范围：60Hz-20kHz
3.输出功率：≥2*31W
4.有源电子分频点：4.0kHz
5.高低音调节：±3dB
	1
	对

	7
	视频传输控制信号延长器
	1.HDbitT HDMI延长器 HDMI转网线传输信号放大器
	1
	对

	8
	UI界面设计
	1.网络图系统绘制
2.程序代码
3.根据内容专项创意制作
4.无损界面互换效果
5.设计程序经理检测并给与调整建议
6.集成与调试
7.高清界面处理
	1
	套

	9
	联动交互系统
	1.系统概述:开发控制电脑显示器播放多种格式的影像文件、能够控制在播放的媒体前面插播不同的文字、能够控制网络内的终端的播放内容，能够统计内容的播放时间等
2.硬件接口:USB/COM//TCP/IP
3.通信:通过 USB/COM 发送和接收硬件采集信号，USB＞2.0，COM 采用全双工模式，保证数据的传输速率
4.其他:满足设计及相关规范要求
	1
	套

	11
	施工辅材
	施工所需的辅料辅材包含：线管、扎带、水晶头、绝缘胶带、螺钉、螺丝、膨胀管、膨胀螺丝、线鼻卡头、标签、热熔胶等施工辅材
	1
	项

	12
	设备系统联调
	1.设备功能性检查调试
2.软件安装，功能性测试
3.与相关设备连接测试
4.与建设方技术交接
	1
	项

	6.法治大讲堂宣讲系统

	1
	法治宣讲展示系统
	1.点间距：≥1.538mm；像素密度：422500点/m²；显示屏立面尺寸宽≥3.2m*1.8m
2.像素构成：表贴三合一
3.白平衡亮度：≥1500cd/m；对比度：≥20000:1；刷新频率：≥3840Hz；
4.色温：0K-20000K可调；水平视角≥175°.垂直视角≥175°；换帧频率：50&60Hz；模组尺寸：320mm×160mm；功耗：峰值功耗≤130W/m²，平均功耗≤80W/m，支持AI自动规划大屏能耗模式设置²;模组平整度≤0.05mm
5.休眠模式的功耗：显示屏黑屏不点亮时功耗，平米最大功耗≤20W/m²
6.模组供电：采用4.5VDC的安全电压供电
7.智能节电：带有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上
8.能效：LED显示屏符合GB 21520-2023标准要求，满足能效一级
9.盐雾：符合10级盐雾防护要求
10.防护等级：IP5X
11.抗干扰：运行稳定，不受电源端子传导干扰、不受射频电磁场辐射干扰、不受射频场感应传导干扰
12.阻燃：PCB、电源、连接件、内部线材、塑胶件、面罩的阻燃等级达到UL94 V-0
13.防眩光功能：采用黑色防眩光设计，防止眩光影响可提升视觉观感
14.画面延时：LED显示屏画面延迟≤1ms
15.具有开机保护功能，内置智能开机延时模块，实现显示单元逐一延迟开机启动，有效防止同时开机造成大的电流冲击，引起显示单元损坏;
16.支持双白平衡色温，色温9300K时，色坐标(0.285,0.293)偏差范围在士0.015内;色温6500K时，色坐标(x=0.313,y=0.329)偏差范围在士0.015内，冷暖色不偏色，双白平衡功能支持一键切换;
17.单点亮度校正：支持单点、模块级亮度、色度校正功能，校正后亮度损失<5%;模组支持自带校正数据存储器，更换模组自动导入校正数据
18.保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能
19.LED显示屏具有安全监测模块，可对电路线缆温度、环境温度、漏电流、相电流、相电压、负载功率、三相电压平衡度、信号强度、相电压频率、线电压等进行实时监测，可对电流、电压、剩余电量、温度、过载等数据设置报警值，超过限值白动报警;
20.高清显示：支持8K高清显示，符合CESI/TS006-20208K超高清显示技术规范要求
21.材质：模块采用高强度塑料，套件材质采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质，产品轻巧安装精度高
22.接口：模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接。错电源线短路而导致的烧毁模组行为;
23.热插拔维护：系统支持热拔插。LED显示屏支持不关屏带电维护，热插拔抢修维护功能。
24.光生物安全及蓝光危害:符合光生物安全要求蓝光危害符合标准,无危害；
25.提供第三方检测机构出具产品检测报告复印件，加盖设备生产厂家公章
26.提供LED高清显示屏CCC、节能，要求提供证书复印件加盖制造商公章并且为保证产品稳定性LED 产品为自主开发产品，不接受 OEM 及代加工企业的产品；
27.为了保证设备的安全性能，LED显示屏具备安全加密功能，提供证书复印件并加盖LED生产企业公章;
28.为了保证观看效果，LED显示屏具备补偿LED显示屏图像失真系统，提供证书复印件加盖LED生产企业公章;
	5.8
	㎡

	2
	显示构件结构
	采用模块化安装结构，屏体安装结构架采用E结构，边框尺寸约5-10公分，与原装修融为一体，整屏与屏体框架采用无焊接拼装，屏体支撑架采用Q235B国际镀锌材质制作。
	5.8
	㎡

	3
	超功耗节能适配器
	1.输入电压：176VAC~264VAC，输出电压：4.5V，输出电流：40A；
2.均流技术，显示屏动态功率变动下每台依然平均负载，提高电源使用寿命，即使某一台电源故障显示屏依然正常工作即永不黑屏；
3.输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能；
4.接地连续性试验按GB4943.1-2022中2.6的规定进行。接地端子与需要接地的零部件之间的连接电阻不应超过0.1Ω；
5.所投开关电源通过电压稳定度试验、稳压范围试验、负载稳定度试验。
6.以上参数需提供首页具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告并加盖供应商公章。
7.保证系统的一致性与稳定性，开关电源必须与LED显示屏为同一品牌，需提供开关电源CCC认证证书复印件加盖供应商公章
	21
	台

	4
	图形化控制系统
	1.单卡最大支持32组数据输出。
2.为保证接收卡工作稳定性，减少接插连接件，减少故障点，接收卡不得使用转接板连接。
3.为保证显示效果，接收卡需支持高灰高刷、低亮高灰显示。
4.为保证接收卡带载冗余，接收卡可最高带载不得低于2048，最宽带载不得低于1024。
5.为保证显示屏的画质一致性，接收卡需支持逐点校正功能。
6.为解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线问题，接收卡需支持修缝功能。
7.为有效提高画质色彩，显示屏需具备gama调节功能，修正颜色跳变及偏色，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，提高画质色彩。
8.为保证产品使用安全，产品具备抗电击及能量危险防护特性。
9.为节约使用和维护成本，接收卡需支持数据组交换功能，在特殊单元板或接口顺序接错或接口有余量的情况下、部分接口损坏等，可通过仿真图拖动修改HUB接口位置、进行数据组交换，并单独固化到接收卡中。
10.为保障系统信息安全，要求核心运算芯片和通讯芯片必须为高性能国产芯片。
11.为保障接收卡稳定性，接收卡需具备防静电措施。
12.为便于显示屏维护，在不改变网线连接的情况下，支持对指定接收卡参数单独调整，同时不影响其他接收卡参数和显示。
13.为保证控制系统兼容性、稳定性，控制系统（视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌。
14.为有效消除手机拍摄时出现的扫描线，提高观赏性，接收卡需支持1/2/4/8/16/32倍倍频技术。
15.为满足任意模组和IC的支持，接收卡需支持不同芯片厂商各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片.支持静态屏、1/2~1/128扫之间的任意扫描类型。
16.为满足非标准屏幕的调试设置，接收卡需支持复杂调屏配置。
17.为满足非常规模组的调试设置，接收卡需支持异形模组裁剪功能，以常规模组方式裁剪异形模组调试。
18.为方便后期屏幕维护，接收卡需支持回读网线顺序连接图，帮助定位和维护屏幕显示。
19.为方便区分、查看调试位置等，接收卡需支持软件测试模组，可对任意接收卡图形测试，包括：红色、绿色、蓝色、白色、横线、竖线、左斜线、右斜线、灰度图、端口mapping等。
20.为方便判断、查找通讯问题，接收卡需支持查看crc计数，判断设备通讯丢包等情况。
21.设备通过CCC认证、FCC认证、CE认证、RoHS认证，并可提供相应证书。
22.针对LED显示屏控制系统，提供ISO9001认证证书。
23.可提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家鲜章）。
	21
	台

	5
	图形化信号处理器系统
	1.1U 标准机架式结构。
2.支持以下输出信号接口：
LAN(RJ45)×6（带网口连接状态指示），支持上下、左右任意拼接；整机最大支持分辨率为390万像素，最宽16384像素，最高4096像素，支持自定义分辨率。 
3.设备自带128*64液晶屏，可通过液晶屏显示设备运行参数与状态，包括：工作状态心跳、设备型号、串口连接状态、亮度等级、按键锁定状态、信号源状态、LED屏幕分辨率，网络通讯状态等。支持窗口属性设置、输入设置、保存/调用场景、亮度设置、画面冻结、LED测试、按键锁定、语言和版本信息。
4.支持4路信号输入，包括3路 HDMI 和1路USB。
5.支持3840*2160@30HZ输入分辨率。
6.设设备具备信号源HDMI、USB音频输入，可实现音视频同步切换。
7.支持备份功能。
8.设备支持EDID配置管理，分辨率兼容性更强。
9.支持逐点校正功能。
10.支持不少于8个用户场景，场景调取反应时间不大于1s。支持面板和PC两种调试方式，可查看场景设置、保存场景和调用场景功能。
11.支持4个信号画面快捷切换功能。
12.设备具备菜单锁功能，菜单锁锁定后不能进行参数更改，信道正常切换。
13.支持全键锁锁定功能，有效解决误操作问题。
14.为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠，控制系统（视频控制器）必须具备优秀的前端视频处理功能，不再另行配置其他品牌或同一品牌下其他型号的视频处理器。控制系统（含视频控制器、独立主控、同步接收卡）及播控系统（含播控软件及服务器）采用同一生产厂家同一品牌产品。
15.支持单网口带载最长15000点，最高4096点，总点数65万，任意漫游显示。
16.支持自带RJ45网络接口，支持中控协议对接，方便管理使用。
17.支持HDCP2.0\1.4，提高信号兼容性。
18.正常工作时，噪声不大于45dB(A)(距离 1m处）。
19.设备外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中IP20等级的要求。
20.支持网口共享带载屏幕，设备总点数不变，单网口最大点数100万。
21.设备通过CQC认证、FCC认证、CE认证、ROSH认证，并可提供相应证书（加盖厂家鲜章）。
22.针对LED显示屏控制系统，提供ISO9001认证证书。
23.提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家鲜章）。
	1
	台

	6
	图形化控制工作站
	1、处理器：≥八核处理器
2、内存：≥8G内存
3、硬盘：≥256G固态硬盘
4、显卡：≥2G显卡
	1
	台

	7
	信号功率放大器
	1.6声道会议功放，独家私模黑色铝合金面板，蓝牙，U盘，SD卡，遥控，可以播放无损格式音乐，话筒优先，纯铜变压器，大东芝管，进口欧姆龙继电器，可上机柜带录音
2.音乐、话筒独立调节，三分区独立调节音量和话筒
3.液晶屏显示，配遥控，蓝牙，USB/SD卡播放
4.输出功率：6×60W
5.输入灵敏度：300rms
6.信噪比：>81dB
7.机身高度：2U
8.频率响应：35HZ-20KHZ
9.额定阻抗：4Ω-8Ω
10.电源要求：AC220V±10%50-60Hz
	1
	台

	8
	吸顶音频单元
	人声清晰，高保真还原人声，配有分频板，高音明亮，中音厚实，低音包围感强，层次感强。 
1、优质ABS材质，无边框设计，高音角度可调
2、工作阻抗8Ω，功率40W;
3、声压90±2dB,,频响范围100Hz-20KHz
4、安装方便，8个磁吸点，牢吸网罩
5、CD纹6.5寸同轴喇叭。
6、开孔尺寸：直径216±3mm
	2
	台

	9
	视频传输控制信号延长器
	1.HDbitT HDMI延长器 HDMI转网线传输信号放大器
	1
	对

	10
	播放控制系统软件
	1.系统内预制相关数字内容
2.讲解员可操作平板电脑控制数字内容的播放
3.支持参观者触摸互动交互
4.支持全高清数字内容播放
5.开发控制播放多种格式数字内容的播放器
6.支持讲解员可操作平板电脑控制本展项数字内容的播放、暂停、音量加减等操作
7.支持常见数字格式如 MP4、MOV、AVI 等播放
8.支持中控系统对其进行运行状态监控
	1
	套

	11
	施工辅材
	施工所需的辅料辅材包含：线管、扎带、水晶头、绝缘胶带、螺钉、螺丝、膨胀管、膨胀螺丝、线鼻卡头、标签、热熔胶等施工辅材
	1
	项

	12
	设备系统联调
	1.设备功能性检查调试
2.软件安装，功能性测试
3.与相关设备连接测试
4.与建设方技术交接
	1
	项

	7.中央综合管理控制系统

	1
	多媒体信号中控主机
	*采用32位ARM11系列内嵌式处理器，处理速度高达800MHz；
*主机内置2048MB容量DDR3内存及3GB的大容量FLASH存储器；
* 内置16路可编程控制接口，8路RS-232，8路开关量信号；
* 内置2路RS485
*内置1路TCP/IP网络控制接口。
* 通信接口：RS485通信、433M无线通信；
二、处理器
*CPU32位双核处理器；
*处理速度：800MHz；
三、存储器
*标配内存：4096MB SDRAM，256GB Flash，可编程RS-232/485接口；
*硬件接口：RS-232，RS-485；
*RS-232输出口：8路；开关量：8路；
支持控制多台相同或不同的红外设备；
*波特率：1200～115200可选；
*数据位：8；
*停止位：1；
*校验位：无；
*RS232控制口结构：RX, TX, GND；
*RS-485控制口结构：A, B；
四、控制接口
*控制接口：RS-232；
*波特率：1200～115200可选；
*数据位：8位；
*停止位：1；
*奇偶校验位：无；
*串行控制口结构：TX, RX, GND；
	1
	台

	2
	信号显示终端
	21.5寸中控显示器
	1
	台

	3
	移动控制终端
	运行内存8G，存储容量128G，屏幕尺寸11.5英寸
	2
	台

	4
	强电控制器
	1、8路继电器、掉电记忆
2、支持配电箱按钮开关、方便工作人员手动操作
3、RS485总线，标准RS-485通讯协议
4、标准U形导轨安装
	5
	个

	5
	强电交流接触器
	AC-3 负载额定电流：
AC220V：9A；AC380V/400V：9A；AC660V：6.6A
AC-4 负载额定电流：AC380V：3.5A
适配电机功率（AC380V）：4kW
最高额定绝缘电压：690V
约定发热电流：9A
	40
	个

	6
	终端开关控制模块
	1、电脑主机开关控制器；
2、支持RS485控制方式（兼容其他品牌中控）；
3、内置电源兼容设计；
4、支持电脑定制开关机功能；
5、内含一个网络RJ45接口，PCI-E卡槽接口；
6、支持独立网络控制协议，控制电脑开关机及重启，实现反馈电脑开关机状态。
7、适用于内置PCI-E卡槽的主机；
8、一条总线直接供电无需单独外界电源
	6
	个

	7
	中央控制软件
	*采用B/S架构，主要功能包括 ：终端管理、资源管理、场景制作、场景发布等。
*终端管理主要功能包括 ：终端分组、终端属性、远程控制（开机、关机、重启、播放、停止、暂停、音量、执行命令）。
*按文件夹的形式展示资源，并可以上传需要展示的图片、视频，文档。在场景制作时直接使用。
*场景制作，创建场景分类。
*支持以下格式
文档：PDF、PPT格式
视频：支持avi ,mov, flv , mp4等多种视频格式  
图片：支持 png、jpg格式
音频：支持mp3格式
日期：支持显示网络日期
时间：支持显示网络时间
星期：支持显示星期信息
支持打开网页或第三方程序
客户端：
*可视化编辑；
*支持自定义构建工具；
*自定义标签；预览功能；
*生成可下载配置文件；
*适用于安卓系统、苹果系统、Windows系统
*支持多种素材：节目项的播放控制，可直接跳转到任意素材。
*节目播放控制：针对文档、视频、PPT播放进行控制
*针对所有屏设备、投影、LED、灯光等通过协议进行操控。
*针对某台终端进行播放控制，功能包括启动节目单、停止节目单、重启终端程序等。
	1
	套

	8
	分布式展示终端控制软件
	1.预制相关数字内容
2.可操作平板电脑控制数字内容的播放
3.支持参观者触摸互动交互
4.支持全高清数字内容播放
5.开发控制播放多种格式数字内容的播放器
6.支持操作平板电脑控制本展项数字内容的播放、暂停、音量加减等操作
7.支持常见数字格式如 MP4、MOV、AVI 等播放
8.支持中控系统对其进行运行状态监控
	3
	套

	9
	中控界面制作定制
	定制UI控制界面
	1
	项

	10
	吸顶无线信号覆盖终端
	≥2976M双频千兆吸顶AP，≥1个千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持AP与路由两种工作模式，支持二层智能漫游。支持802.3at PoE供电和本地供电
	4
	台

	11
	无线管理控制器
	千兆路由器，固化≥5个千兆电口，推荐带终端数100台，支持600M-1000M(开启极速模式时1000M，流控、认证等功能不能使用。最大可接入管理AP：≥30台
	1
	台

	12
	8口POE交换机
	提供≥10个10/100/1000Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发。其中2个端口为上联口，剩余8个端口具有PoE功能，可作为以太网供电设备。能自动检测与识别符合IEEE 802.3af及IEEE802.3at标准的受电设备，并通过网线为其供电。整机PoE输出功率≥80W，单口最大PoE输出功率≥30W，足额大功率。
	1
	台

	13
	16口接入交换机
	提供≥16个10/100/1000Mbps自适应电口+1个10/100/1000Mbps自适应上联电口+1个1000Mbps上联SFP光口，交换机容量≥36Gbps，包转发率≥27Mpps，非网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，桌面式，可挂耳上机架
	1
	台

	14
	线材及辅料
	1.3.5mm 转双莲花头音频线一分二 红白 2RCA连接线 手机电脑电视连接音响箱功放转换线
2.DVI 公转 HDMI 母转接头 DVI24+1/DVI-D 转HDMI 高清转换线
3.RS232 转 RS485 转换器 工程级串口通信协议转换器 485 转 232 双向互转 防雷防浪涌型70613
4.VGA 转HDMI转换器带音频 高清视频转接头
5.工业级 USB 转 RS232 串口头 com 口 db9 针公头转接线英国 ft232 芯片 ZE551A（分离式转接头）0.8M
6.免焊式 插拔式接线端子KF2EDG5.08 间距5.08M 8P 1 套
7.缠绕管电线保护套理线器束线管绕线管电脑线网线理线收纳黑色白色多规格可选 10MM
8.自锁式尼龙扎带大号加长 扎线带 小号扎带理线带束线带捆扎带黑色 4.0*250mm
9.工程级k1 k2 接线子电话线接线头接线端子优质环保网线接线头 K1单刀双线接线子
	1
	批

	15
	设备系统联调
	1.设备功能性检查调试
2.软件安装，功能性测试
3.与相关设备连接测试
4.与建设方技术交接
	1
	项


四、包装和运输
中标（成交）供应商负责货物的包装、运输、装卸、搬运及安装就位，相关费用包含在投标报价中。货物包装应符合国家有关标准，保证运输、存放安全，防止损坏、锈蚀和变形。
五、质保期
本项目整体质保期不少于1年（自最终验收合格之日起计算）；其中LED显示屏、图形化控制系统、图形化信号处理器、多媒体信号中控主机等主要设备质保期不少于1年；光源类耗材及软件按制造商质保执行。
六、售后服务
质保期内免费维修、免费更换损坏零部件；提供7×24小时响应服务，接到故障报修电话后2小时内响应，48小时内到达现场处理，一般故障24小时内排除；每年提供不少于1次免费巡检服务；质保期满后提供终身有偿维护服务。
7、 培训
中标（成交）供应商须免费为采购人培训操作及管理人员不少于2次（含系统使用、日常维护、内容更新操作），直至采购人相关人员能独立操作使用。
八、其他
投标报价为包干价，包含货物、材料、安装、调试、集成、内容制作、培训、运输、税费及售后服务等全部费用，采购人不再另行支付任何费用。中标（成交）供应商不得将合同转包，也不得将合同主体、关键性工作（包括但不限于LED显示屏及中控主机的供货安装、中央控制系统集成等）进行分包。如确需将非主体、非关键性工作（如辅助布线工程）分包的，须在响应文件中明确分包计划并提供分包供应商资质，经采购人书面同意后方可实施，且分包供应商不得再次分包。中标（成交）供应商对分包工作承担连带责任。



第四部分  合同主要条款
（仅供参考，以最终签订的合同为准）
甲  方(采购方) ：
乙  方(供货方) ：
按照政府采购程序组织竞争性磋商采购，确定乙方为成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》以及                  （项目名称）     的竞争性磋商文件、成交供应商投标文件正本和澄清表(函)、成交通知书经甲、乙双方协商，达成如下条款。
第1条 合同内容 
(以投标文件正本和澄清表〈函〉为准)单位：元
	序号
	设备名称
	型号
	品牌
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
参 数 见 附 件

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计(人民币/元)
	￥：
	(大写)



第二条 合同价款
(一)合同总价款为人民币(大写)：            整 (￥: 
                         元整)。
(二)合同总价包括：货物费、运输费(含保险费)、安装调试费(安装调试过程中，以甲方的实际现场勘查为准，所产生的一切费用)、检测验收费及其它费用。
(三)合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。
第三条 款项结算
(一) 合同签订后支付合同价款的40%作为预付款；所有货物到场并经采购人清点确认后支付至合同价款的70%；安装调试完毕、系统联调成功且试运行满30日无重大故障，经采购人初步验收合格后，支付至合同价款的90%；最终验收合格后支付剩余10%。若最终验收不合格，采购人有权要求供应商在30日内完成整改，整改后仍不合格的，采购人有权解除合同，供应商应退还已收全部款项并承担相应违约责任。
(二)支付方式：银行转帐。
(三)结算方式：甲方根据乙方提供的账户，以银行转账方式支付货款。乙方提供转账的发票户名及账户要与合同上的户名和账号相符；发票必须由本单位开据，不得由税务局或其他单位代开。否则，甲方有权拒付货款。
第四条 双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1.提供设备安装调试的工作环境(包括水、电、场地等)
2.按合同约定的方式验收乙方交付的设备,提供设备存放场地并负责保管.
3.配合和协助乙方的工作,为乙方安装调试提供便利条件,使乙方在施工过程及安装调试过程中不受外来因素的阻挠和影响.
(二)乙方的权利和义务
1.按合同约定的设备数量、质量及实施时间完成设备的送达、系统安装及调试,全面负责工程施工期间的安全责任.
2.按本合同约定向甲方提供技术支持.
3.对于甲方今后在该项目上的日常维护,按优惠条件提供服务.
第五条 交货条件
(一)交付地点：交付（实施）地点：安康市紫阳县月畔湾广场（采购人指定地点）。
(二)交付（实施）时间：合同签订之日起180日历天内完成全部货物的供货、安装、调试、系统集成及内容制作，并交付使用。
第六条 包装和运输
中标（成交）供应商负责货物的包装、运输、装卸、搬运及安装就位，相关费用包含在投标报价中。货物包装应符合国家有关标准，保证运输、存放安全，防止损坏、锈蚀和变形。
第七条 质量保证
乙方所供货物必须执行下列条款：
(一)保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足谈判要求。
(二)符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。
(三)具有良好的外观，适合安装场所的使用。
(四)自安装、调试正常运行并验收合格之日起：
（五）本项目整体质保期不少于 1 年（自最终验收合格之日起计算）；其中 LED 显示屏、图形化控制系统、图形化信号处理器、多媒体信号中控主机等主要设备质保期不少于 1 年；光源类耗材及软件按制造商质保执行。
第八条履约担保
履约保证金额： 无 
第九条 售后服务
乙方所供货物提供以下售后服务：
(一)质保期内：
1.发生质量问题，接到甲方通知后，应于当日派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担往返费用；
2.定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；
3.排除故障的期限不得超过24小时(工作日)。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。
(二)质保期结束前，进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。
第十条 技术与服务
(一)技术资料：
1.货物合格证；
2.货物使用说明书(中文)；
3.货物商检证明和报关单；
4.项目验收资料、检验测试报告；
5.其它资料。
(二)服务承诺：以投标文件、澄清表(函)、合同和随货物的相关文件为准。
第十一条 验收
(一)货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同及竞争性磋商文件要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。
(二)货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。
(三)甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方、确认方(必要时请有关专家)进行系统验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单(一式陆份)作为对货物的最终认可。
(四)乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。
(五)验收依据： 1.竞争性磋商文件、投标文件、澄清表(函)、合同；
2.本合同及附件文本；
3.国家相应的标准、规范。
第十二条 违约责任
(一)按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
(二)未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方会同确认方有权终止合同，并对乙方的违约行为报 监管机构进行相应的处罚。
(三)延迟交货，乙方承担相应的违约责任。
(四)逾期付款，甲方承担相应的违约责任。
第十三条 合同争议解决的方式
本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决：提交甲方或乙方所在地仲裁委员会仲裁；
第十四条 合同生效
本合同一式肆份，甲、乙各执贰份，本合同甲、乙各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效(合同的服务承诺则长期有效)。
第十四条 其他事项
(一)竞争性磋商文件、投标文件、澄清表(函)、中标（成交）通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。
(二)合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经鉴证方确认后，作为合同补充，与原 合同具有同等法律效力。
(三)合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。
(四)本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	甲 方
	乙 方

	

单位:   (盖章)
	

中标人全称:  (盖章)

	
地址：
	
地址：

	
法人代表(签字)：
	
法人代表(签字)：

	


联系电话：
	联系电话：

	
	开户银行：

	
	账户：

	签订日期：  年 月 日
	签订日期：  年 月 日






第5部分  磋商响应文件格式
项目编号：



紫阳县司法局法治宣传教育服务中心改造建设项目-工程及设备采购竞争性磋商响应文件




供 应 商（盖公章）：                   

法定代表人（签字或盖章）：             

时    间：                   



目  录

（各投标单位根据投标格式内容自行编辑目录，包括但不限于给定格式内容）
[bookmark: _Toc16706][bookmark: _Toc26307][bookmark: _Toc2536]

第一章 磋商响应函
[bookmark: _Toc9893][bookmark: _Toc11879][bookmark: _Toc28494]陕西众欣共创工程项目管理有限公司：
我单位收到贵单位ZXGC-AKCG202618号磋商文件，经详细研究，我们决定参加    （项目名称）     招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：
1.愿意满足磋商文件中的一切要求，提供相关设备及施工服务，投标总报价为：人民币（大写）：       元（小写￥　　　　　）
2.我方提交的投标文件为电子文件       份。
3.我们已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.我们完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关取消投标资格的条款。
5.如若成交，将根据磋商文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。
6.我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交者的权力。
7.我方愿按《中华人民共和国民法典》第三编（合同）履行自己的全部责任。
8.我方的竞争性磋商响应文件自投标之日起    天内有效。
9.所有关于本文件的函电，请按下列地址联系：
供应商全称：（印章）
地    址：
开户银行：
帐    号：
电    话：
传    真：
邮    编：
授权代表（签字）：
年    月     日
第二章 磋商一览表
项目名称：
项目编号：
单    位：元
	项目名称
	投标总报价
（元）
	交付期
	质保期
	备注

	
	
	
	
	

	
	总价（大写）：
人民币                      元。

	备注
	表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。



供应商（单位名称及公章）：
法定代表人/被授权人（签字或盖章）：
日    期：    年   月   日




[bookmark: _Toc11309]
第三章 投标分项报价表
                                    共  页，第  页
	序号
	分项内容
	品牌型号
	制造厂商
	规格和说明
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备 注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	售后服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	技术培训
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	运输费和保险费
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	大写：                     ¥：



                  法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：                 
                  投标单位公章：                   
               日   期：               


第四章 节能环保、环境标志产品明细表
供应商（公章）：                      项目编号：                  
	序号
	产品名称
	制造厂家
	规格型号
	类别
	认证证书编号
	数量
	单价
（元）
	总价
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币元）
	


注：如所投产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                  
日 期：     
[bookmark: _Toc26801][bookmark: _Toc20013][bookmark: _Toc19418][bookmark: _Toc27592]
第五章  供应商资格证明文件
磋商供应商资格证明文件主要内容：
（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；
（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
（3）财务状况报告：提供近两年（2024-2025年）任意一年财务审计报告或开标前六个月内银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖投标单位公章即可）；
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标单位2025年9月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标单位应提供相关文件证明）、2025年9月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明）】；
(6)参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及投标单位在“信用中国”网站查询（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；



附件1：
法定代表人证明书
供应商名称：                               
注册地址：                                
成立时间：          年        月         日
经营期限：                                 
姓名：        性别：       年龄：       系 （供应商名称）的法定代表人。
特此证明！
附：法定代表人身份证复印件
	

法定代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处





供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（盖章）：
日期：     年   月   日

附件2：
法定代表人授权委托书
（采购代理机构名称）：
本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、（项目名称）、（项目编号）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自投标之日起   日历天。
代理人无转委托权。
法定代表人盖章：                     被授权人签字：
职          务：                     职        务：
身  份 证  号 ：                     身 份 证 号 ：
附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（二代身份证正、反两面都需复印）
	法定代表人身份证复印件（正面）
	被授权人身份证复印件（正面）

	法定代表人身份证复印件（反面）
	被授权人身份证复印件（反面）


磋商响应人：                      （盖单位章）

日  期：      年    月    日
备注：
1．法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。
2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
附件3：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：            
作为参加贵公司组织的招标项目的磋商单位，本公司郑重申告并承诺：我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明，如有隐瞒或违反，同意接受企业及行政主管部门处理和处罚决定。







磋商单位（盖单位章）：                             
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：               
日期：      年      月      日









附件4：参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

致：             
    我方_______________（磋商单位名称）郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。
     特此声明。



磋商单位（盖单位章）：                             
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：               
日期：      年      月      日








附件5：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称、产品名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商（企业名称），从业人员     	人，营业收入为 	    万元，资产总额为 	    万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商（企业名称），从业人员     	人，营业收入为 	    万元，资产总额为 	    万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：               （加盖单位公章）
日期：                                 


从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              （项目编号：           ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
磋商单位：（加盖鲜章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日　期：　年　月　日




[bookmark: _Toc18284][bookmark: _Toc6178][bookmark: _Toc1408]

非联合体声明（格式）

致：陕西众欣共创工程项目管理有限公司
我公司作为本次磋商项目的投标人，根据磋商文件要求，现郑重声明如下：
我公司参加本次磋商项目为非联合体。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

特此声明！

声明人（盖投标人公章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
年   月   日


[bookmark: _Toc10667][bookmark: _Toc742][bookmark: _Toc28285]  第六章  合同条款响应偏离表
投标人名称：                        
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应内容
	响应情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	.....
	
	
	


注：本表须按招标文件商务要求和合同条款如实逐项填写，不得空项。
投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）   


　　日期：   年  月  日


[bookmark: _GoBack]第七章  技术参数响应偏离表

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	招标文件
技术要求
	投标文件
技术响应
	偏离情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商须提供相关的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图、产品彩页、检测报告等，提供加盖原厂公章复印件证明）予以佐证。缺少或不全的，由评标委员会酌情给予扣分。
说明：偏离情况填写："正偏离/完全响应/负偏离"
                  法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：                 
                  投   标   单   位   公  章：                   
                   日                      期：   

第8章  产品来源渠道合法证明
第9章  项目实施方案
第10章  安装调试与系统集成方案

第11章  培训方案

第12章  人员配置情况

第13章  企业业绩

第十四章  售后服务方案













第十五章 供应商承诺书
陕西省政府采购供货商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2.不向政府采购单位、代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3.不向政府代理机构和采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。
4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供货商。
6.不再提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购单位的合法权益。
7.不与采购单位、代理机构政府采购评审专家或其他供货商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购单位造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（全称及公章）
法定代表人/被授权人（签字或盖章）：
邮编：
地址：
电话： 
时间：     年    月    日
承诺书Ⅱ
	致：陕西众欣共创工程项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织  （项目名称）  的供应商，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 

	供应商
	法定代表人/被授权人
	日期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年 月 日



承诺书Ⅲ
	致：陕西众欣共创工程项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织（项目名称） 的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为  次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人/被授权人
	日期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年 月 日




承诺书V
	致：陕西众欣共创工程项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织  （项目名称） 的供应商，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人/被授权人
	日期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年 月 日







第十六章  其他证明资料
[bookmark: _Toc1247]
（磋商单位认为对其有利的，或者对评分内容有利的其他资料）
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