采购需求
本次采购项目为神木市锦界镇人民政府河湾村经济联合社317.5KW屋顶分布式光伏发电项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
工程名称：土建工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程
数量

	
	
	
	
	
	

	
	A.3
	桩基工程
	
	
	

	1
	010301002001
	[bookmark: _GoBack]预应力混凝土管桩
	1.实际桩长:L=5000mm
2.桩径:φ300mm
3.桩类型:PHC-300AB-70
4.桩尖类型:φ300mm十字桩尖
	m
	630

	
	A.6
	金属结构工程
	
	
	

	2
	010603003001
	立柱
	1.钢材品种、规格:口120X120X2.0，Q235B，锌铝镁275g/m2
	t
	3.029

	3
	010604001001
	斜梁
	1.钢材品种、规格:口120X120X3.0，Q235B，锌铝镁275g/m2
	t
	5.55

	4
	010607002001
	柱间支撑
	1.钢材品种、规格:口40X60X2.0，Q235B，锌铝镁275g/m2
	t
	0.191

	5
	010607003001
	钢檩条
	1.钢材品种、规格:口40X60X2.0，Q235B，锌铝镁275g/m2
	t
	3.48


工程名称：安装工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	电气设备
	
	
	

	1
	030406006001
	光伏组件
	1.名称:光伏组串（16块组件）
2.组件类型:单晶硅光伏组件
3.组件规格:2382*1134*30mm
4.容量:单个组件为635Wp
5.安装方式:10度倾角
	组
	10

	2
	030406006002
	光伏组件
	1.名称:光伏组串（17块组件）
2.组件类型:单晶硅光伏组件
3.组件规格:2382*1134*30mm
4.容量:单个组件为635Wp
5.安装方式:10度倾角
	组
	15

	3
	030406007001
	光伏逆变器
	1.名称:组串式逆变器
2.容量:150kW
	台
	2

	4
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:光伏并网箱
2.含隔离开关、塑壳断路器、电流互感器、多功能数显表、浪涌保护器等
3.其余内容以图纸为准
4.安装方式:壁挂安装
	台
	1

	5
	030401001001
	变压器
	1.名称:300KVA变压器
	台
	1

	
	
	电缆部分
	
	
	

	6
	030412003001
	光伏电缆
	1.名称:光伏电缆
2.型号:PV1-F-1*4mm2
	m
	2000

	7
	030409001002
	电力电缆
	1.名称:低压交流电缆
2.型号:ZRC-YJV22-0.6/1kV-3x150+1x70mm2
	m
	600

	8
	030608020001
	MC4防水接头
	1.名称:MC4防水接头（含公母）
	个
	40

	9
	030409015001
	电缆保护管
	1.名称:镀锌钢管 DN32
	m
	200

	10
	030409001003
	电力电缆
	1.名称:低压交流电缆
2.型号:ZRC-YJV-0.6/1kV-3x150+1x70mm2
	m
	50

	
	
	接地
	
	
	

	11
	040806002002
	接地线
	1.名称:逆变器与并网箱接地线
2.规格:ZR-BVR-1*25mm2
	m
	20

	12
	040806002001
	接地母线
	1.材质:-40*4 热镀锌扁钢
	m
	173.85

	13
	040806001001
	接地极
	1.材质:-50*50*5 热镀锌角钢
2.L=2500mm
	根
	4

	
	
	调试
	
	
	

	14
	030503014002
	变压器系统调试
	1.名称:250KVA变压器调试
	系统
	1

	15
	030415027002
	接地装置
	1.名称:接地装置系统调试
2.类别:接地网调试
	系统
	1



