## Sheet1
| 产品名称 | 型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌/材质/尺寸
|  |  | L/s | m | Kw | 台/套 | 元 | 元
1 | 双电源总柜 | 双电源切换柜，进线不小于250A；一用一备双电源自动切换；柜体防护等级≥IP55；冷轧钢板≥1.5mm |  |  |  | 1 | * |  | 柜体尺寸：1800*800*500
2 | 控制柜（新购） | 消防泵控制柜，一控二（2台喷淋泵）；电机功率≥18.5kW；星-三角启动；含机械应急启动装置；防护等级≥IP55；故障自动切换、消防联动、DC24V模块、远程启停、缺水（低水位）保护 |  |  |  | 1 | * |  | 柜体尺寸：1800*800*500
3 | 控制柜（新购） | 消防泵控制柜，一控一；电机功率≥45kW；星-三角启动；含机械应急启动装置；防护等级≥IP55；故障自动切换、消防联动、DC24V模块、远程启停、缺水保护 |  |  |  | 2 | * |  | 柜体尺寸：1800*800*500
4 | 巡检柜（新购） | XFXJ-6G3；自动巡检周期≤7d，逐台巡检≥2min，带故障记录与声光报警，符合GB 50974巡检要求 |  |  |  | 1 | * |  | 柜体尺寸：1800*800*500
5 | 污水泵控制箱（新购） | 2W-4；一用一备，浮球液位控制，过载/漏水保护，IP55 |  |  |  | 1 | *
6 | 污水泵（新购） | 50JYWQ15-15-1.5（出口DN50，搅匀潜污泵，Q=15m³/h，H=15m，N=1.5kW） | 15m³/h | 15 | 1.5 | 2 | * |  | 一用一备共2台；含耦合装置、导轨、浮球；出水管DN50配止回阀+闸阀+软接头
7 | 电源线（新购） | YJV-3×16 铜芯耐火交联聚乙烯绝缘电缆 |  |  |  | 85
8 | 电源线（新购） | YJV-4×16 铜芯耐火交联聚乙烯绝缘电缆 |  |  |  | 80
9 | 电源线（新购） | YJV-3×25 铜芯耐火交联聚乙烯绝缘电缆 |  |  |  | 85
10 | 电源线（新购） | YJV-4×25 铜芯耐火交联聚乙烯绝缘电缆 |  |  |  | 80
11 | 自动喷淋泵（新购） | XBD5.0/30-18.5 自动喷淋泵，Q≥30L/s，H≥50m，N=18.5kW，2台（1用1备），配CCC/CCCF消防认证及出厂性能曲线 | ≥30 | ≥50 | 18.5 | 2 | *
12 | 室外消火栓泵（新购） | XBD5.0/20-15 室外消火栓泵，Q≥20L/s，H≥50m，N=15kW，2台（1用1备），配CCC/CCCF消防认证及出厂性能曲线 | ≥20 | ≥50 | 15 | 2 | *
13 | 室内消火栓泵（新购）37kw | XBD6.0/30-37 室内消火栓泵，Q≥30L/s，H≥60m，N=37kW，2台（1用1备），配CCC/CCCF消防认证及出厂性能曲线 | ≥30 | ≥60 | 37 | 2 | *
14 | 拆除电机人工费 |  |  |  |  | 24 |  |  | 拆除旧泵/电机人工费，单位：工日
15 | 运费 |  |  |  |  | 1 |  |  | 设备二次运输及装卸，单位：项
16 | 真空压力表 | 真空压力表，量程-0.1~0MPa，精度1.6级 |  |  |  | 3 | *
17 | 压力表 | 压力表，量程0~1.6MPa，精度1.6级 |  |  |  | 3 | *
18 | 低压压力开关 | 低压压力开关，量程0~1.6MPa，消防专用 |  |  |  | 6 | *
19 | 应急灯（新购） | 应急照明灯，≥3W，双灯，应急时间≥90min |  |  |  | 6 | *
20 | 模块（新购） | 输入/输出（I/O）控制模块，DC24V，含底座 |  |  |  | 35 | *
21 | 调试费 |  |  |  |  | 1 |  |  | 消防泵组、控制柜、报警系统联合调试，单位：项
22 | 其它配件 |  |  |  |  | 1 |  |  | 辅材1批：螺栓、垫片、软接头、法兰、减震垫、桥架支吊架等（详见明细）
23 | 声光报警器（新购） | 声压级：75db-115dB，闪光频率1.0hz-1.5hz |  |  |  | 2 | *
24 | 报警电话（新购） | DC24V |  |  |  | 1 | *
25 | 手报按钮（新购） | 执行标准：GB1988--2024，电压：DC18V-28V |  |  |  | 1 | *
26 | 指示牌（新购） | LED,DC2.8V-DC3.4V |  |  |  | 1 | *