采购内容及要求

（以下内容由采购单位提供）

一、规格：

| 设备名称 |  | 有机房载货电梯 |
| --- | --- | --- |
| 曳引比 |  | 4:1 |
| 数量 |  | 2台 |
| 载重（kg） |  | 5000 |
| 速度（m/s） |  | 0.5 |
| 提升高度（m） |  | 16 |
| 楼层数（层） |  | 3 |
| 停站数（站） |  | 3 |
| 井道尺寸（mm） |  | 4450×4450 |
| 基坑深（mm） |  | 1800 |
| 顶层高度（mm） |  | 7500 |
| 轿厢宽（mm） |  | 2280 |
| 轿厢深（mm） |  | 3700 |
| 轿厢高（mm） |  | 2500 |
| 门宽（mm） |  | 2200 |
| 门高（mm) |  | 2400 |
| 轿门数量 |  | 2 |
| 厅门数量 |  | 4 |
| 轿厢内装饰 | 轿门 | 喷涂钢板烤漆 |
|  | 前壁板/门楣饰板 | 喷涂钢板烤漆 |
|  | 侧壁板装饰 | 喷涂钢板烤漆 |
|  | 后壁板装饰 | 喷涂钢板烤漆 |
|  | 轿内操作面板 | 喷涂钢板烤漆 |
|  | 轿内显示 | 有数字式楼层指示器及方向箭头 |
|  | 吊顶装修 | 标准装修吊顶 |
| 门厅装饰 |  | 全部为钢板烤漆 |
| 厅外显示类型 |  | 有数字式楼层指示器及方向箭头 |
| 厅外显示面板材质 |  | 发纹不锈钢 |
| 群控方式 |  | 并联 |

- 设备参数要求

| 曳引机 | 1、所投电梯曳引机整机提供特种设备研究院或具有CNAS标志的第三方出具的试验（检验）报告并加盖投标人公章。 2、电动机外壳防护等级不低于IP41、绝缘等级不低于F级； |
| --- | --- |
| 制动器 | 投标电梯制动器提供特种设备研究院或具有CNAS标志的第三方出具的试验（检验）报告并加盖投标人公章，且在运行50万次以后，依旧能正常使用。 |
| 控制柜 | - 所投电梯的控制柜（含控制装置和调速装置）电压波动范围≥20%（380V±20%）； - 外壳防护等级不低于IP55； 注：提供特种设备研究院或具有CNAS标志的第三方出具的试验（检验）报告并加盖投标人公章。 |
| 门机 | - 所投电梯门电机防护等级≥IP65，绝缘等级≥F级； - 门机运行寿命试验次数≥50万次； 注：提供特种设备研究院或具有CNAS标志的第三方出具的试验（检验）报告并加盖投标人公章。 |
| 光幕 | 1、最大扫描光束数≥190束、外壳防护等级≥IP65； 2、在0~4000mm探测区域内，在照度不低于100000 lx的太阳光的干扰下，电梯轿厢出入口电子探测装置应能正常工作； 注：提供特种设备研究院或具有CNAS标志的第三方出具的试验（检验）报告并加盖投标人公章。 |
| 轿门门锁 | 1、门锁（轿门锁和层门锁）运行寿命达到50万次以上时机械部件依旧运行良好。 注：提供特种设备研究院或具有CNAS标志的第三方出具的试验（检验）报告并加盖投标人公章。 |
| 安全部件 | 所投电梯的限速器、安全钳、缓冲器、安全电路提供特种设备研究院或具有CNAS标志的第三方出具的试验（检验）报告并加盖投标人公章。 |
| 整机性能要求 | 1、轿厢内载有 110%额定载重量的载荷，启动-全程运行-停止-正常开关门，连续正常运行 60 次，电梯无故障。 注：提供特种设备研究院或具有CNAS标志的第三方出具的试验（检验）报告并加盖投标人公章。 |

旬阳高新区 19#厂房电梯土建配合施工清单

| 井道整改及预埋件施工 | 1、井道尺寸、垂直度、平整度整改，满足电梯安装规范 2、导轨支架、对重架等部件得预埋件精准预埋与固定 3、井道照明、检修管线预留预埋 |
| --- | --- |
| 机房基础、开孔及防水封堵 | 1、曳引机、控制柜基础浇筑，满足5000kg荷载要求 2、设备基础及管线预留孔开孔 3、管线孔、钢丝绳孔洞防火封堵 - 设备周边防水台制作及闭水试验 |
| 底坑整改与防水处理 | 1、底坑深度、结构整改加固 2、底坑防水施工及排水设施预留 3、底坑防护设施预埋件施工 |
| 厅门门套及过门石安装 | 1、厅门门套基础预埋与安装，确保与井道、墙体结合牢固 2、过门石安装及地面标高衔接 3、厅门外墙面平整及面板预留孔处理 |
| 配电箱主电缆铺设 | 1、配电箱至曳引机、控制柜主电源电缆敷设 2、电源线路布置规范、接线安全可靠 |
| 垃圾清理 | 1、施工全过程建筑垃圾分类收集、定点堆放 2、井道、机房、底坑、厅门区域杂物、废料清运 3、施工完成后场地全面清扫，恢复整洁原貌 |

三、供货、安装调试期：不超过30天。

四、付款方式：本项目无预付款

| 工程进度 | 拨付工程款额度 |
| --- | --- |
| 安装调试完成后 | 90% |
| 竣工验收后 | 7% |
| 合同约定内容完成后 | 3% |

- 售后服务及服务要求：

（1）乙方应具备与本项目匹配的服务能力。乙方在质保期满后应继续向甲方提供技术支持，以维持系统正常运作。

（2）供应商应保证保修的及时性，在接到采购人故障报修通知后应立即做出答复，保证维修服务电话处于24 小时正常开通状态，如遇电话无法解决的问题，供应商须派员在30分钟内赶到现场。

六、质保要求：质量保证期自验收合格之日起不少于1年。

七、勘察现场：要求投标人必须进行现场勘察，确保施工现场满足设备的安装要求。