采购需求
一、项目概况
秦始皇帝陵博物院屋面防水工程包含业务楼屋面、办公楼屋面、丽山园南区民警办公楼屋面、售票大厅屋面、行李寄存处屋面、职工餐厅屋面共6栋建筑屋面，因以上建筑屋面均早已超出保修期，屋面防水卷材已老化出现龟裂、破裂及屋面漏水，影响博物院使用部门正常工作，需进行拆除新作。工程内容包含铲除原有屋面防水层保护层、屋面防水层、并垃圾下楼外运，新做二遍防水屋面防水卷材4mm厚SBS（耐穿刺）具体工程内容详见工程量清单。
二、商务要求
1、工期：90日历天。
2、工程地点：秦始皇帝陵博物院，具体以采购人指定地点为准。
3、工程质量标准：达到国家、省市或相关行业规范“合格”标准要求。
4、工程量清单及限价（详见附件）。
三、防水卷材技术参数要求
采用4mm厚SBS弹性体高聚物改性沥青防水卷材
名称：弹性体（SBS）改性沥青防水卷材
厚度：4.0mm（不允许负偏差，+0.1mm）
幅宽：1000mm（±3mm）
长度/卷：10m（常用）
胎基：胎基宜采用聚酯长纤毡（PY），玻纤毡、聚酯玻纤复合胎等符合国标GB18242的。
型号：Ⅱ 型（低温柔性-25℃）
可溶物含量：≥2900 g/m²（4mm关键指标）
拉力（纵/横）：≥800 N/50mm
最大拉力时延伸率：≥40%
耐热性：105℃，无滑动、流淌、滴落
低温柔性：-25℃，无裂纹
不透水性：0.3MPa，30min，不透水
撕裂强度：≥350N
施工方法：施工采用热熔法，可采用燃气喷枪、电加热热熔等合规热熔机具施工。
环境温度：-10℃～+40℃，基层含水率≤9%
搭接宽度：长边≥80mm，短边≥100mm
层数：双层
四、质量保证、服务要求
1、工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因成交供应商原因导致工程质量达不到约定的质量标准，成交供应商承担违约责任。
2、成交供应商在质保期内应无偿负责所承包工程的维修和替换等工作。超出质保期收取人工及材料成本费用。
3、服务响应时限：7*24小时服务，提供售后服务电话（应具有：固定电话、移动电话、传真）。
4、维修工作时间不大于24小时，更换工作时间不大于72小时。
[bookmark: _GoBack]五、职责要求
1、成交供应商全权负责现场的施工安全、保卫、夜间照明、围栏设施及场内外接口交通疏导，按照施工现场临时用电安全技术规范和现场供用电安全规范组织施工，搞好施工现场管理，如未尽到安全、管理责任，采购人可对该违约行为进行处罚。
2、开工后2日内提交经修改后的施工组织设计和施工总进度计划。
六、技术要求
1、技术要求：两遍屋面防水卷材4mm厚SBS（耐穿刺）
2、其他要求：外露防水卷材必须带砂保护层
3、成交供应商应根据本工程招标范围及要求规范施工，制定工期计划，确保按期完成施工工作。
4、供应的材料均须达到国家环保、节能有关规范和标准的要求，一切用于本工程的材料、设备必须符合合同规定的品种、规格、质量要求。
5、验收要求：工程施工完成，成交供应商进行自检验收，出现的问题限期整改。自检最终通过后，成交供应商提出最终验收申请，采购人组织相关人员进行最终验收。验收标准：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。
