谈判内容及采购需求
本次采购项目为采购智能一体化电源货物项目 ，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

采购需求：
（一）基本要求

本次招标范围为智能一体化电源系统采购、安装、涉及电源线路整合等且包含所需辅材。所投产品必须是全新原装未启封的设备；所投产品必须齐全且满足本招标规范的要求。设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。

（二）招标货物一览表

货物需求一览表

	序号
	设备名称
	容量（规格）
	数量

	1
	80KVA智能一体化电源
	智能一体化电源需具有：克服零点漂移、滤除谐波、抗电磁干扰、尖峰抑制、雷电浪涌吸收、2ms稳定电压、动力环境集中管理、远程监测、监控、远程报警等功能为一体的“智能一体化电源”。智能监控管理平台需将台站各智能一体化电源系统、柴油发电机组、低压配电系统等参数接入，在屏幕上集中监控，能够保障整个系统的直观、可靠及安全运行。

1、功能配置要求：

(1)需具有双电源切换模块、防雷模块，隔离模块、稳压电源模块、不间断供电模块，以及远程监控模块等多功能集一体的广电专用的智能一体化电源系统结构。

(2)适应各种复杂三相电力极不平衡的供电环境，智能一体化电源柜内不间断电源前端具备独立的可控硅无触点稳压电源系统。稳压电源模块采用分调式，当设定分调时，三相电压各自调整，保证三相电压都在精度范围内。

(3)零切换输出：在停电或外电出现闪断时，由自带UPS不间断电源持续供电，整套电源系统可零切换输出。

(4)ATS切换技术:双路输入，ATS自动/手动切换。市电停电时，可输出启动发电机信号，满足发电机自动启动的要求。切换时间和恢复时间可以自由设定。

(5)UPS续电时间：≥30分钟。蓄电池采用免维护铅酸蓄电池，并备有散热良好的电池柜（与一体化电源主机外形一致）。每组电池配置蓄电池汇流柜，配备分组电池维修开关，开关采用与主机相匹配的直流断路器。

(6)输入配置1:1隔离变压器，绝缘等级：H级，带旁路功能、材料采用优质铜材。

(7)防雷功能：系统具备高强度抗雷击性能，可避免因雷击损坏发射机或信号源设备而造成的停播。

(8)机柜内需要集成输入输出以及维修空开，方便使用。

(9)各功能单元模块采用可插拔式，便于维护且不影响整体供电。

(10)显示方式：全中文LCD液晶显示，可显示系统内各单元的运行参数和运行状态，方便日常管理和维护。
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温度监控功能：每个功率模块内应不少于8个温度监控点，监测温度部位包含但不限于IGBT温度、进风口温度、SCR温度或出风口温度；（要求提供第三方权威检测机构出具的带有“CMA”资质印章的智能一体化电源检测报告具有此功能）
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录波功能：系统需具有故障录波功能，可以全方面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管。如有故障发生时，能够自动记录该时刻前后一段时间的整流/逆变的波形数据，并可以导出至电脑端生成波形图；（要求提供第三方权威检测机构出具的带有“CMA”资质印章的智能一体化电源检测报告佐证具有此功能）
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独立充电功能：为了使系统运行稳定可靠，避免充电器单点故障，系统内部应采用分散充电设计，每个UPS功率模块需具有独立的充电功能，充电功率可进行1～20%的设置。（要求提供第三方权威检测机构出具的带有“CMA”资质印章的智能一体化电源检测报告佐证具有此功能）

(14)停来电报警功能：能够实时监测电网的供电状态，一旦检测到停电或来电，立即触发声光报警功能。

(15)智能一体化电源内的主体部分的同系列产品具有良好的抗电磁干扰能力。

(16)智能一体化供电系统采用集中监控方式，具有独立的触摸式显示屏及检测单元，将各功能模块输入、输出参数、运行状态等信息都上传给同一触摸式显示屏显示，通过显示屏上的虚拟按键来选择各种系统参数、浏览及读取各种系统信息等。预留RS232、RS485等网络智能接口，所有电气参数信息可通过智能接口上传，免费提供监控软件和接口协议。

(17)必须提供此次投标产品的电气原理图，安装示意图及清晰的外观、正面实物照片，同时必须提供触摸屏操作界面、菜单、及各模块查询数据内容的实物图片。

2、主要技术参数：

规格容量：80KVA
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市电输入：三相380V±40%AC +PE线（要求提供设计说明、第三方权威检测机构出具的带有“CMA”资质印章的智能一体化电源检测报告参数佐证）

输入隔离变压器连接方式：△/Y


输入电流谐波成分：THD≤3%（100%非线性负载）

输入电压频率范围：50±5Hz

输出电压稳定度：三相380V±2%

瞬态响应恢复时间：≤40ms

调压方式：无触点电子式，具备三模式调整方式：统调、分调、自诊断调整

输出电压频率范围: 50HZ±0.5Hz

续电时间：≥30分钟。

电压畸变率：THD﹤3%（线性负载），THD﹤5%（非线性负载）

耐压强度：2000V一分钟无击穿飞弧

过载能力：110%，1小时后转旁路

125%，10分钟后转旁路

150%，1分钟后转旁路

>150%，200ms后转旁路

防雷能力：标称放电电流40KA、采用优质浪涌保护器

尖峰抑制：输入4000V，8-20us脉冲，输出小于40V

整机效率：≥95%

远程通讯：具有远程监控系统， 232/485通讯接口，能实现远程监测

告警功能：具有远程告警功能，随时掌握系统的运行状况

绝缘电阻：＞5MΩ

环境温度：- 25℃～+ 50℃

相对湿度：≤90%

海拔高度：≤4000米

3、蓄电池要求

1)蓄电池温度要求

工作温度0℃～+40℃；

储运温度-25℃～+55℃；

环境温度20℃～25℃,浮充运行寿命不低于6-10年

2)浮/均充充电：

  浮充电压值及范围：13.50V～13.80V

均充电电压值及范围：14.10V～14.40V

3)自放电

  自放电率每月不大于3%；

完全充电的蓄电池，在25±5℃环境下静置28天后，容量保持率≥97%

4)循环寿命：

  80%放电深度时≥600次；

30%放电深度时≥1100次；

15min恒功率循环，前20次不能低于15min，循环寿命大于60次；

5)密封反应效率：不低于95%

6)涂板技术：铅板双面涂膏；板栅采用计算机辅助设计

7)压力载荷：电池壳体能承受≥50kPa的正压或负压；压力释放后壳体无变形

8)壳体材料：采用ABS阻燃材料，符合UL94V-0标准

9)安全阀：开阀压力：10 kPa～35 kPa，闭阀压力：5 kPa～15 kPa

10)其它：蓄电池间连接电压降△U≤10mV；蓄电池工作过程中，无酸雾逸出，无漏液、渗液、爬液和膨胀现象；极性正确，正负极性及端子有明显标识

4、智能监控管理平台：

4.1技术参数要求

嵌入式操作系统：Linux

功能要求：采集、解析、存储、转发、报警、配置管理、本地界面3D动态旋转设备仿真展示等功能。

配置方式：本地Web 配置方式，支持 Chrome、Firefox、IE 等浏览器；

监测界面：无需借助上端软件平台，本地端嵌入式采集器自带组态3D动态旋转设备仿真、图形化、列表等多种形式进行数据监测呈现，所有的显示模块（含导航栏）、数据监测组态页面及内容均可由用户自定义，满足不同应用场景不同需求

测点数量：不少于10万个测点数据采集，支持1年本地存储

响应时间：＜1000ms

协议混接：单个串口支持不同种协议，不同波特率的智能设备混接，响应时间无明显影响。

协议解析：南向接口支持智能设备协议解析

北向通讯协议：提供Modbus TCP、MQTT北向接口，将数据上传给第三方平台

南向通讯协议：Modbus-RTU；通信方式RS485

Modbus-TCP；通信方式以太网

北向接口：网口接口；以太网通讯方式；Modbus TCP、MQTT.通讯协议

南向接口：RJ45接口；RS485通讯方式；Modbus RTU、Modbus TCP通讯协议

自检测功能：具有自诊断功能、故障检测、CPU利用率检测功能。

校时：支持SNTP或NTP校时

4.2智能监控管理平台系统要求

（1）智能监控管理平台系统采用集中监控方式，具备跨平台采用Web浏览，可以在任意的操作系统平台（包括但不限于WWindow/Linux）上直接设备视图界面进行分析、进行控制。

（2）智能监控管理平台系统兼容性强，将智能一体化电源设备运行状态、各个单元运行参数、总系统运行状态并兼容接入系统中。系统以3D动态旋转的形式整体展现智能一体化电源设备的效果，做到镜头拉升,前进/后退及以360°旋转方式展示智能一体化电源的外观以及内观。支持点击单柜打开柜门动作，并透视各个单元的形状及抽拉动作。3D动态旋转智能一体化电源设备仿真支持多种视图方式：正视、俯视、左视和右视四种视图方式。
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智能监控管理平台系统兼容性强，将发电机组兼容接入系统中。系统以2.5D的形式整体展示发电机组的效果，设备运行状态并以三种颜色区分。设备参数：转速、三相电压、三相电流、频率、功率、功率因数、发电功率、运行小时、启动次数、总燃油耗、燃油位、油压、水温、电池电压等（要求提供第三方权威检测机构出具的带有“CMA”资质印章的检测报告佐证具有此功能）
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智能监控管理平台系统兼容性强，将蓄电池组兼容接入系统中。设备参数：单节电池的电压、内阻及极柱温度等（要求提供第三方权威检测机构出具的带有“CMA”资质印章的检测报告佐证具有此功能）

（5）智能监控管理平台系统将智能配电设备兼容接入系统中，系统以3D动态旋转的形式展现整体设备的外观效果，做到镜头拉升,前进/后退及以360°旋转方式展示设备外观。3D动态旋转设备仿真支持多种视图方式，提供正视、俯视、左视和右视四种视图方式。支持智能配电柜一次原理系统拓扑图、设备参数、开关状态等。
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智能监控管理平台系统将低压配电设备兼容接入系统中，系统以3D动态旋转的形式展现整体设备的外观效果，做到镜头拉升,前进/后退及以360°旋转方式展示设备外观。3D动态旋转设备仿真支持多种视图方式，提供正视、俯视、左视和右视四种视图方式。支持低压配电一次原理系统拓扑图和末端配电实时数据监控、系统流水图、各个支路开关通断状态，并附有实物图例展示、实物图例参数。（要求提供第三方权威检测机构出具的带有“CMA”资质印章的检测报告佐证具有此功能）

（7）系统参数通过容器、直方图、带状图，直观显示，跟踪窗口自行打开当前值。告警查询、设备查询、历史数据查询、联动查询、系统日志查询，报表导出功能。告警通知方式：短信通知、电话通知和邮件通知。告警类型或者告警等级设置告警通知规则，便于周期性维护统计。

（8）提供灵活的数据采集方式,具备“数字滤波+信号时间戳+离线存储+断点续传”多种数据处理机制，支持数字滤波，离线存储、断点续传支持本地数据存储，网络恢复，自动同步本地数据。异常数据清洗，校验异常数。设备响应时间小于300ms，多点数据同步采集与整合,支持多种数据导入，提供各种电源保障应用性能告警，支持异常参数的告警，提供内置突发告警，支持至少10000个告警记录。

（9）预留RS232、RS485、RJ45等网络智能接口，所有电气参数信息可通过智能接口上传。

（10）具有独立的显示屏及检测单元，将各功能模块输入、输出参数、运行状态、告警等信息通过显示屏上的虚拟按键来选择各种系统参数、浏览及读取各种系统信息等。预留RS232、RS485等网络智能接口，电气参数信息通过智能接口上传，免费提供监控软件和接口协议。

4.3智能监控管理平台整体功能要求

（1）智能监控管理平台系统不少于10万个测点数据采集，监控运维通过PC端浏览器进行远程B/S登录站点采集单元，查看实时监测数据、告警数据、历史数据、画面配置等。

（2）嵌入式采集器智能监控管理平台系统具备同时往2个以上中心发送数据的能力，保障系统扩展性、高可靠性的双中心容错系统

（3）告警管理：包含告警确认、告警查询、告警通知管理。告警参数可自定义。设置其他告警通知方式，如短信通知、电话通知和邮件通知。告警类型或者告警等级设置告警通知规则。支持定时通知的功能，在固定的时间点发送通知。

（4）数据查询：告警查询、设备查询、历史数据查询、联动查询、系统日志查询，报表导出功能。设备历史数据和指标类历史数据均支持报表导出，周期性维护统计。同时智能监控管理平台系统、查询到各配电室的设备监测实时和历史数据。

（5）计算能力管理：采集器数据的二次计算处理，自定义公式，复杂的数据运算。二次计算值存储，可以通过数据查询检索。

（6）历史数据

告警、历史数据等历史数据查询。

历史数据按设备类分别展示历史数据。

操作日志记录查询。

历史数据可查询至少7天的关键数据曲线。

所有历史数据可通过本地导出。

（7）数据管理

支持配置数据库、历史数据库；备份或还原路径支持U盘、TF卡、本地。

支持根据截止时间点清除历史告警、清除历史点值数据。

（8）自定义报表

支持告警查询、设备查询、历史数据查询、联动查询、系统日志查询，以及报表导出功能。

支持自定义报表功能，可自定义选择任意的测点进行组合，进而配置生成报表。

（9）北向接口

嵌入式采集器智能监控管理平台系统需提供北向数据接口接入第三方平台系统。支持：Modbus-TCP 协议、MQTT协议。
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	10KVA智能一体化电源
	智能一体化电源需具有：克服零点漂移、滤除谐波、抗电磁干扰、尖峰抑制、雷电浪涌吸收、2ms稳定电压、动力环境集中管理、远程监测、监控、远程报警等功能为一体的“智能一体化电源”。智能监控管理平台需将台站各智能一体化电源系统、柴油发电机组、低压配电系统等参数接入，在屏幕上集中监控，能够保障整个系统的直观、可靠及安全运行。

1、功能配置要求：

(1)需具有双电源切换模块、防雷模块，隔离模块、稳压电源模块、不间断供电模块，以及远程监控模块等多功能集一体的广电专用的智能一体化电源系统结构。

(2)适应各种复杂三相电力极不平衡的供电环境，智能一体化电源柜内不间断电源前端具备独立的可控硅无触点稳压电源系统。稳压电源模块采用分调式，当设定分调时，三相电压各自调整，保证三相电压都在精度范围内。

(3)零切换输出：在停电或外电出现闪断时，由自带UPS不间断电源持续供电，整套电源系统可零切换输出。

(4)ATS切换技术:双路输入，ATS自动/手动切换。市电停电时，可输出启动发电机信号，满足发电机自动启动的要求。切换时间和恢复时间可以自由设定。

(5)UPS续电时间：≥30分钟。蓄电池采用免维护铅酸蓄电池，并备有散热良好的电池柜（与一体化电源主机外形一致）。每组电池配置蓄电池汇流柜，配备分组电池维修开关，开关采用与主机相匹配的直流断路器。

(6)输入配置1:1隔离变压器，绝缘等级：H级，带旁路功能、材料采用优质铜材。

(7)防雷功能：系统具备高强度抗雷击性能，可避免因雷击损坏发射机或信号源设备而造成的停播。

(8)机柜内需要集成输入输出以及维修空开，方便使用。

(9)各功能单元模块采用可插拔式，便于维护且不影响整体供电。

(10)显示方式：全中文LCD液晶显示，可显示系统内各单元的运行参数和运行状态，方便日常管理和维护。
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温度监控功能：每个功率模块内应不少于8个温度监控点，监测温度部位包含但不限于IGBT温度、进风口温度、SCR温度或出风口温度；（要求提供第三方权威检测机构出具的带有“CMA”资质印章的智能一体化电源检测报告具有此功能）
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录波功能：系统需具有故障录波功能，可以全方面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管。如有故障发生时，能够自动记录该时刻前后一段时间的整流/逆变的波形数据，并可以导出至电脑端生成波形图；（要求提供第三方权威检测机构出具的带有“CMA”资质印章的智能一体化电源检测报告佐证具有此功能）
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独立充电功能：为了使系统运行稳定可靠，避免充电器单点故障，系统内部应采用分散充电设计，每个UPS功率模块需具有独立的充电功能，充电功率可进行1～20%的设置。（要求提供第三方权威检测机构出具的带有“CMA”资质印章的智能一体化电源检测报告佐证具有此功能）

(14)停来电报警功能：能够实时监测电网的供电状态，一旦检测到停电或来电，立即触发声光报警功能。

(15)智能一体化电源内的主体部分的同系列产品具有良好的抗电磁干扰能力。

(16)智能一体化供电系统采用集中监控方式，具有独立的触摸式显示屏及检测单元，将各功能模块输入、输出参数、运行状态等信息都上传给同一触摸式显示屏显示，通过显示屏上的虚拟按键来选择各种系统参数、浏览及读取各种系统信息等。预留RS232、RS485等网络智能接口，所有电气参数信息可通过智能接口上传，免费提供监控软件和接口协议。

(17)必须提供此次投标产品的电气原理图，安装示意图及清晰的外观、正面实物照片，同时必须提供触摸屏操作界面、菜单、及各模块查询数据内容的实物图片。

2、主要技术参数：

规格容量：10KVA
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市电输入：三相380V±40%AC +PE线（要求提供设计说明、第三方权威检测机构出具的带有“CMA”资质印章的智能一体化电源检测报告参数佐证）

输入隔离变压器连接方式：△/Y


输入电流谐波成分：THD≤3%（100%非线性负载）

输入电压频率范围：50±5Hz

输出电压稳定度：三相380V±2%

瞬态响应恢复时间：≤40ms

调压方式：无触点电子式，具备三模式调整方式：统调、分调、自诊断调整

输出电压频率范围: 50HZ±0.5Hz

续电时间：≥30分钟。

电压畸变率：THD﹤3%（线性负载），THD﹤5%（非线性负载）

耐压强度：2000V一分钟无击穿飞弧

过载能力：110%，1小时后转旁路

125%，10分钟后转旁路

150%，1分钟后转旁路

>150%，200ms后转旁路

防雷能力：标称放电电流40KA、采用优质浪涌保护器

尖峰抑制：输入4000V，8-20us脉冲，输出小于40V

整机效率：≥95%

远程通讯：具有远程监控系统， 232/485通讯接口，能实现远程监测

告警功能：具有远程告警功能，随时掌握系统的运行状况

绝缘电阻：＞5MΩ

环境温度：- 25℃～+ 50℃

相对湿度：≤90%

海拔高度：≤4000米

3、蓄电池要求

1)蓄电池温度要求

工作温度0℃～+40℃；

储运温度-25℃～+55℃；

环境温度20℃～25℃,浮充运行寿命不低于6-10年

2)浮/均充充电：

  浮充电压值及范围：13.50V～13.80V

均充电电压值及范围：14.10V～14.40V

3)自放电

  自放电率每月不大于3%；

完全充电的蓄电池，在25±5℃环境下静置28天后，容量保持率≥97%

4)循环寿命：

  80%放电深度时≥600次；

30%放电深度时≥1100次；

15min恒功率循环，前20次不能低于15min，循环寿命大于60次；

5)密封反应效率：不低于95%

6)涂板技术：铅板双面涂膏；板栅采用计算机辅助设计

7)压力载荷：电池壳体能承受≥50kPa的正压或负压；压力释放后壳体无变形

8)壳体材料：采用ABS阻燃材料，符合UL94V-0标准

9)安全阀：开阀压力：10 kPa～35 kPa，闭阀压力：5 kPa～15 kPa

10)其它：蓄电池间连接电压降△U≤10mV；蓄电池工作过程中，无酸雾逸出，无漏液、渗液、爬液和膨胀现象；极性正确，正负极性及端子有明显标识

4、智能监控管理平台：

4.1技术参数要求

嵌入式操作系统：Linux

功能要求：采集、解析、存储、转发、报警、配置管理、本地界面3D动态旋转设备仿真展示等功能。

配置方式：本地Web 配置方式，支持 Chrome、Firefox、IE 等浏览器；

监测界面：无需借助上端软件平台，本地端嵌入式采集器自带组态3D动态旋转设备仿真、图形化、列表等多种形式进行数据监测呈现，所有的显示模块（含导航栏）、数据监测组态页面及内容均可由用户自定义，满足不同应用场景不同需求

测点数量：不少于10万个测点数据采集，支持1年本地存储

响应时间：＜1000ms

协议混接：单个串口支持不同种协议，不同波特率的智能设备混接，响应时间无明显影响。

协议解析：南向接口支持智能设备协议解析

北向通讯协议：提供Modbus TCP、MQTT北向接口，将数据上传给第三方平台

南向通讯协议：Modbus-RTU；通信方式RS485

Modbus-TCP；通信方式以太网

北向接口：网口接口；以太网通讯方式；Modbus TCP、MQTT.通讯协议

南向接口：RJ45接口；RS485通讯方式；Modbus RTU、Modbus TCP通讯协议

自检测功能：具有自诊断功能、故障检测、CPU利用率检测功能。

校时：支持SNTP或NTP校时

4.2智能监控管理平台系统要求

（1）智能监控管理平台系统采用集中监控方式，具备跨平台采用Web浏览，可以在任意的操作系统平台（包括但不限于WWindow/Linux）上直接设备视图界面进行分析、进行控制。

（2）智能监控管理平台系统兼容性强，将智能一体化电源设备运行状态、各个单元运行参数、总系统运行状态并兼容接入系统中。系统以3D动态旋转的形式整体展现智能一体化电源设备的效果，做到镜头拉升,前进/后退及以360°旋转方式展示智能一体化电源的外观以及内观。支持点击单柜打开柜门动作，并透视各个单元的形状及抽拉动作。3D动态旋转智能一体化电源设备仿真支持多种视图方式：正视、俯视、左视和右视四种视图方式。
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智能监控管理平台系统兼容性强，将发电机组兼容接入系统中。系统以2.5D的形式整体展示发电机组的效果，设备运行状态并以三种颜色区分。设备参数：转速、三相电压、三相电流、频率、功率、功率因数、发电功率、运行小时、启动次数、总燃油耗、燃油位、油压、水温、电池电压等（要求提供第三方权威检测机构出具的带有“CMA”资质印章的检测报告佐证具有此功能）
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智能监控管理平台系统兼容性强，将蓄电池组兼容接入系统中。设备参数：单节电池的电压、内阻及极柱温度等（要求提供第三方权威检测机构出具的带有“CMA”资质印章的检测报告佐证具有此功能）

（5）智能监控管理平台系统将智能配电设备兼容接入系统中，系统以3D动态旋转的形式展现整体设备的外观效果，做到镜头拉升,前进/后退及以360°旋转方式展示设备外观。3D动态旋转设备仿真支持多种视图方式，提供正视、俯视、左视和右视四种视图方式。支持智能配电柜一次原理系统拓扑图、设备参数、开关状态等。
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智能监控管理平台系统将低压配电设备兼容接入系统中，系统以3D动态旋转的形式展现整体设备的外观效果，做到镜头拉升,前进/后退及以360°旋转方式展示设备外观。3D动态旋转设备仿真支持多种视图方式，提供正视、俯视、左视和右视四种视图方式。支持低压配电一次原理系统拓扑图和末端配电实时数据监控、系统流水图、各个支路开关通断状态，并附有实物图例展示、实物图例参数。（要求提供第三方权威检测机构出具的带有“CMA”资质印章的检测报告佐证具有此功能）

（7）系统参数通过容器、直方图、带状图，直观显示，跟踪窗口自行打开当前值。告警查询、设备查询、历史数据查询、联动查询、系统日志查询，报表导出功能。告警通知方式：短信通知、电话通知和邮件通知。告警类型或者告警等级设置告警通知规则，便于周期性维护统计。

（8）提供灵活的数据采集方式,具备“数字滤波+信号时间戳+离线存储+断点续传”多种数据处理机制，支持数字滤波，离线存储、断点续传支持本地数据存储，网络恢复，自动同步本地数据。异常数据清洗，校验异常数。设备响应时间小于300ms，多点数据同步采集与整合,支持多种数据导入，提供各种电源保障应用性能告警，支持异常参数的告警，提供内置突发告警，支持至少10000个告警记录。

（9）预留RS232、RS485、RJ45等网络智能接口，所有电气参数信息可通过智能接口上传。

（10）具有独立的显示屏及检测单元，将各功能模块输入、输出参数、运行状态、告警等信息通过显示屏上的虚拟按键来选择各种系统参数、浏览及读取各种系统信息等。预留RS232、RS485等网络智能接口，电气参数信息通过智能接口上传，免费提供监控软件和接口协议。

4.3智能监控管理平台整体功能要求

（1）智能监控管理平台系统不少于10万个测点数据采集，监控运维通过PC端浏览器进行远程B/S登录站点采集单元，查看实时监测数据、告警数据、历史数据、画面配置等。

（2）嵌入式采集器智能监控管理平台系统具备同时往2个以上中心发送数据的能力，保障系统扩展性、高可靠性的双中心容错系统

（3）告警管理：包含告警确认、告警查询、告警通知管理。告警参数可自定义。设置其他告警通知方式，如短信通知、电话通知和邮件通知。告警类型或者告警等级设置告警通知规则。支持定时通知的功能，在固定的时间点发送通知。

（4）数据查询：告警查询、设备查询、历史数据查询、联动查询、系统日志查询，报表导出功能。设备历史数据和指标类历史数据均支持报表导出，周期性维护统计。同时智能监控管理平台系统、查询到各配电室的设备监测实时和历史数据。

（5）计算能力管理：采集器数据的二次计算处理，自定义公式，复杂的数据运算。二次计算值存储，可以通过数据查询检索。

（6）历史数据

告警、历史数据等历史数据查询。

历史数据按设备类分别展示历史数据。

操作日志记录查询。

历史数据可查询至少7天的关键数据曲线。

所有历史数据可通过本地导出。

（7）数据管理

支持配置数据库、历史数据库；备份或还原路径支持U盘、TF卡、本地。

支持根据截止时间点清除历史告警、清除历史点值数据。

（8）自定义报表

支持告警查询、设备查询、历史数据查询、联动查询、系统日志查询，以及报表导出功能。

支持自定义报表功能，可自定义选择任意的测点进行组合，进而配置生成报表。

（9）北向接口

嵌入式采集器智能监控管理平台系统需提供北向数据接口接入第三方平台系统。支持：Modbus-TCP 协议、MQTT协议。
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（三）其他要求
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为核心参数，必须提供佐证材料。
2、报价要求：所报产品价格为含税全包价，包括供货方设计、制造、包装、运输、保险、装卸、验收、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

采购清单中所涉及所有货物的品牌规格型号名称，需在分项报价清单描述中注明，未注明货物品牌规格型号的视为响应无效标。

