第4章 采购需求
一、项目采购内容及技术要求

	序号
	项目名称
	规格型号参数
	单位
	数量

	1
	服务器
	1. CPU：配置≥2颗 C86架构处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64，热设计功耗≥65W；需与原系统对接兼容。
▲2. 内存：配置≥64G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；
3. 硬盘：配置≥2块960G SSD硬盘（Raid1）
4. 阵列卡：配置1张双口SATA HBA卡（支持RAID 0/1），最大支持2块SATA硬盘接入；硬盘扩容需新增阵列卡或直连主板；
5. PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；
6. 网口：标配≥2个千兆电口和2个PCIE千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口
▲7. 其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；
★8.安全能力：BMC管理软件通过安全渗透测试，包含信息泄露安全；
★9.自主能力：服务器生产厂商有自主BMC软件开发能力；
★10.产品稳定性：所投设备符合国家级GB/T 9813.3-2017、GB/T 5080.7-1986标准中的可靠性检验要求，MTBF≥35万小时;
	台
	2

	2
	基础包
	1、 工作台
11.支持在工作台页面管理页面添加、编辑、删除、导入工作台模板。
★12.支持配置工作台模板，可在可视化界面上自定义样式、布局、小部件等。
13.支持在部件管理页面导入小部件至相关页面。
14.支持编辑工作台，可设置页面欢迎语、导入常用功能应用。
★15.工作台支持展示校园总览数据、今日访客数量、报警事件统计、设备运维统计、今日车辆/车位统计、通知公告（展示已发布的通知公告）、待办列表（展示当前用户待办事项列表）、今日报警（展示今日告警事件列表）、消息列表（展示系统消息列表）。
▲16.报警事件统计支持展示今日报警事件总数、已处理数、未处理数、处理率；支持展示6点到22点每隔两小时的事件处理趋势。
17.设备运维统计支持展示校园安防设备、消防设备、监控设备的总数量、在线、离线数量统计结果。）
18.今日车辆/车位统计支持展示今日车辆总数、内部车总数及占比、外部车总数及占比；支持展示6点到22点每隔两小时的车辆趋势；支持展示今日车位使用率、车位总数及剩余车位数；支持展示6点到22点每隔两小时的车位使用率趋势。
二、视频监控
19.支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；
▲20.支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；
21.支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；
22.支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；
23.支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；
▲24.支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；
▲25.支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；
★26.录像计划清除支持二次身份验证，用户应输入密码进行验证；
★27.支持录像定时下载；支持查询图片批量下载。
28.支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；
29.支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；
★30.支持普通视频监控画面、智能监控实时画面、门禁出入信息、出入口进出信息在一个客户端页面进行展示。
	项
	1

	3
	网络存储设备（核心产品）
	▲31.配置≥1颗64位8核处理器，标配8GB内存，内置EMMC系统盘，2个风扇，需与原系统对接兼容。
★32.设备硬盘上的视（音）频信息，取出存储后，第三方无法识别硬盘的数据信息。
★33.支持一键配置存储模式，自动实现RAID创建和空间划分及CVR服务配置；在一键配置前，可对整机硬件环境进行检测，当发现故障时，会进行报警信息提示。
34. 可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件。
★35     .可将接入网络设备的IP地址、端口号等信息以excel形式进行导入导出。
36. 应能预录报警触发前30秒的视频录像。
▲37. 当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像。
★38.在UI界面实时显示磁盘体检状态，查异常状态磁盘。
★39.支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置。
★40.可通过IE浏览器对样机的任意一个IP地址以及端口的接通进行限制。
41. 支持GB/T 28181和Onvif视频流直存模式。
▲42. 支持按照时间，名称查看检索报警、异常、操作、信息日志。
43. RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘，可支持进行RAID一键重构。当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入，且存储的数据不丢失。
44. 具有≥1个RS232串口／CONSOLE接口、≥1个VGA接口、≥1个HDMI接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥3个2.5G网口、≥1个2.5G管理网口、≥1个Esata接口，采用可热插拔1+1AC220V电源
	台
	2

	4
	模块化UPS主机框
	45. 投标UPS产品应为原厂研发、设计、生产，禁止采用OEM/ODM贴牌产品。
▲46. UPS设备须为在线双变换高频模块化UPS，IGBT高频整流，三相输入/三相输出，全数字化DSP控制技术，为预留长期扩容容量，机框容量≥200 kVA，功率模块容量≥40kVA，本次配置容量≥40kVA 。
47.为避免单点故障造成系统性运行风险，UPS应采用分散旁路设计，使得每个功率模块均具备一个完整UPS的功能与结构，单个模块内部包含完整的整流、逆变、静态旁路电路构成 。
48.UPS标配主输入/旁路输入/输出/维修旁路四开关，不得依靠在外部配电柜内配置。
★49.UPS输入电压范围须满足泰尔I类指标要求，额定220/380Vac*（-20%, +20%）下满足100% 负载不降容连续运行，以泰尔测试报告数据为准。 
★50.UPS输入电流谐波成分：100%额定非线性负载下≤5%。 
★51.UPS输出电压波形失真度：100%额定阻性负载≤1%，100%额定非线性负载≤2% 。
▲52.UPS整机输出系统效率应满足：50%负载率下≥96%，100%负载率下≥95%，以泰尔测试报告数据为准。
53. UPS主机出厂标配RS485接口，无需单独配置RS485通讯卡，并免费提供协议。
54.UPS出厂标配EPO紧急关机信号接口。
★56.投标UPS系列产品应满足电信级抗震要求，通过8、9级烈度抗震性能检测。
★57.投标UPS产品应符合CQC节能产品认证要求。
58.投标UPS产品应符合EN IEC 62040-2 EMC标准要求。
	台
	1

	5
	功率模块
	★59.三相模块化UPS 40kVA UPM功率模块，≤3U高度。
▲60.热插拔模块化功率模块，包含整流、逆变，电池升压和充电模块;
61.尺寸：470mm*800mm*130mm
	个
	1

	6
	阀控式铅酸蓄电池
	62. 蓄电池容量要求：12V100Ah@20Hr。
63.蓄电池尺寸要求：12V100Ah长≤331mm，宽≤175mm，高≤221mm。
64.蓄电池重量要求：12V100Ah≥27.6kg。
▲65.阻燃性能要求：应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。
▲66.容量要求：蓄电池按YD/T799-2010第7.7规定的方法试验，10h率容量第一次循环应达到0.95 C10；在第三次循环之前，10h率容量应达到C10，3h率容量应达到0.75 C10,1h率容量应达到0.55 C10。
▲67.大电流放电性能要求：以30I10放电3min，极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。
★68.蓄电池静置28天后容量保持率≥98%。
★69.密封反应率≥98%。
70.防酸雾性能要求：完全充电后的电池以0.2I10A电流连续再充电4h，PH值应呈中性。
▲71.安全阀要求：开阀压力10-35kPa,闭阀压力3-30kPa。
72.耐过充电能力：完全充电的电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液。
▲73.端电压均衡性：开路状态下，最高与最低差值应≤10mV；进入浮充状态24h后端电压差≤50mV；放电状态下，端电压差≤100mV。
★74.电池间连接电压降△U≤4mV。75.防爆性能要求：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。
76.封口剂性能要求：在环境温度-30℃~＋65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象。
77.同组蓄电池内阻偏差≤5%。
▲78.热失控敏感性要求：蓄电池温度≤50℃，每24h的电流增长率≤20%。
79.过度放电性能要求：容量恢复值≥98%。
▲80.低温敏感性要求：10h率容量≥0.9 C10；外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。
★81.再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24h≥93%。
★82.环境温度为25℃下，蓄电池设计浮充寿命≥10年。83.蓄电池必须具备防漏液特性。
★84.蓄电池必须具备优异的极板设计，提高充电效率，降低内阻压降。
★85.容量一致性要求：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1.5%。
	只
	64

	7
	电池开关汇流箱
	86.汇流排+地排；
87.总路开关直流DC 200A/3P*2个
88.尺寸：400mm*200mm*500mm
	台
	1

	8
	电池架
	89.双列四层架构（根据场地实际承重能力设计）；
90.可放置40节12V 150Ah铅酸蓄电池带可拆卸护栏，方便电池维护；
91.尺寸：960mm*885mm*1210mm
	个
	2

	9
	直流线材
	92.主机到电池柜连线电池铜排及层间线
	套
	1

	1、本项目核心产品为:网络存储设备。
2、备注:所有“★”参数须提供佐证材料(例如:国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、软件著作权证明、资质证书产品)。
3、本次采购标的序号9不需要本国产品声明和中小企业声明。



二、综合要求
1、投标人所投货物各项指标符合或优于本次货物招标的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。
2、投标人必须按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论招标文件如何表述，评标人欢迎投标人尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入投标文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后，投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。
3、投标人所投办公设备及办公家具类货物（指满足行政事业单位办公基本需要的设备、家具，不含专业性、涉密性的办公设备、家具）报价须执行神财发【2024】9号关于印发《神木市行政事业单位通用办公设备及家具配置标准（2024版）》通知的规定，清单详见附件。
4、投标人应在投标文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必须的备件。
5、所供货物必须为原装品牌产品。
6、货物到场经采购人初验合格后方可交验。
7、供货时资料要求：
（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。
（2）提供货物的出厂合格证。
（3）提供本次产品的质量抽检报告（由法定第三方机构出具），作为交货的依据之一，不提供视乙方为违约。
三、服务要求
（一）实施要求
针对本项目提供实施方案，方案内容包括：①供货运输及安装验收方案②人员配备及应急预案。
（二）质量保证方案
根据本项目实际需要，提供质量保证方案。方案内容包含①产品性能、使用寿命及效果②质量管理体系及保证措施。
（三）售后服务方案
1、根据本项目实际需求，提供售后服务方案，内容包含：①售后服务范围及保障措施②响应时间、响应方式。
2、投标人提供的设备（货物）除采购需求明确要求的，其余设备（货物）质保期限为3年（从安装完成经采购人验收合格之日算起）。质保期内中标方接到采购人反映电话后，2 小时内响应，24 小时内派技术人员到现场，72 小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，中标方应向采购人提供同类新产品替代，以保证采购人的正常使用。质保期外，中标人只收取材料费。
3、安装调试后，中标人免费为采购人提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备（货物）工作原理，熟悉设备（货物）的安装及使用、维护方法，掌握各种设备（货物）的初始化及故障诊断、定位和排除技能。
4、设备（货物）正式使用后，定期回访用户，当设备（货物）出现重大缺陷问题而影响到采购人实际应用时需及时响应并派人到现场解决。
四、节能环保产品
★（一）强制采购
本项目所采购的项目标的中凡属于清单强制节能品目范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，且认证证书需包含本次所投产品的具体型号，否则按无效响应文件处理。
（二）环境标志产品
投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。
五、中标人的职责
1、中标人在投标文件中提供的设备（货物）、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究中标人因此而给采购人造成的损失和相应的责任。
     2、中标人应提供供货产品的全套技术资料。
3、中标人在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。
★六、执行标准
1、本项目所采购的项目标的凡列入《强制性产品认证目录（2023 修订）》范围内的产品，必须取得有效期内中国强制性 CCC 认证证书并提相关证明材料，否则按无效响应文件处理。
★七、实质性条款要求（以下条款须提供承诺函，未提供承诺函的视为无效投标）
1、投标人须承诺：完全满足本项目全部采购货物数量要求。
2、投标人须承诺：所投产品出厂检测合格、全新、未启封过，无假货。
3、投标人须承诺：所供产品均符合国家及行业相关质量、环保等标准。
4、投标人须承诺：质保期内产品出现任何质量问题，投标人应予以全部免费维修，经两次维修仍无法达到正常使用的产品，应予以免费更换。用于更换的产品应与原产品同款，确无同款产品时，在参数、性能等方面不得低于原款产品，并须经采购人确认。保修期满后，供应商应提供良好的后续维修服务，服务响应及完成时间同保修期内的约定，只收取材料及配件成本费。
5、投标人须承诺：投标人根据产品的特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，安全责任自负，包括从制造商到采购人指定交货地点所需的运输、装卸、安装等一切费用。
备注：
（1）“★”内容为实质性条款，投标人应在第六章“投标文件构成及格式”中的“实质性条款响应”处逐条响应，未逐条响应、有缺漏将被视为无效投标。
（2）根据招标文件要求，若“★”内容项须附相关证明材料，则投标人应将相关证明材料附至第六章“技术服务偏差表”（二）其他材料，如未按要求提供相关证明材料，将被视为无效投标。
（3）“▲”内容项为重要要求，投标人未达到这些要求或未响应将影响评分。
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