磋商内容及采购需求
本次采购项目为陕西神北聚能热力有限公司两台46MW锅炉维修，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	一、  1号炉维修工程
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量
	执行规范及行业标准

	1 
	03B001
	水冷壁管更换(DN51x4,  20G无缝管 ，  拆除/制作/安装/焊接/探伤)
	1.水冷壁后墙区域更换水冷壁管20根（2米长度）,  左右墙脱硝喷枪周围区域更换水冷壁管24根（2米长）
	项
	88 
	材质20G，型号∅51X5

	2 
	03B002
	水包检查及人孔密封垫片更换
	1.水包更换检查人孔专用密封垫片2个 。一一人孔拆除安装2个 、包内装置拆除安装1套 ，水包检查1套
	项
	1 
	1.TSG11-2020《锅炉安全技术规程》

	3 
	03B003
	省煤器防磨护瓦更换200kg
	1.高温段和低温段省煤器防磨护瓦磨损变形 ，  更换200片 。一一拆除防磨护瓦200kg、打磨口200个、制作安装防磨护瓦200Kg
	kg
	200 
	材质12Cr1MoV、06Cr25Ni20

	4 
	03B004
	省煤器联箱保温拆除恢复及手孔检修
	1. 四个省煤器联箱保温拆除及恢复 ，  打开联箱堵头检查内部结垢情况 ，  更换专业密封垫片 。一一拆除保护壳56㎡、岩棉4m³ 、手孔拆除打磨安装8个、联箱内清理4台
	项
	1 
	硅酸铝岩棉，厚度10cm

	5 
	03B005
	锅炉整体加药酸洗并清理整体水系统
	锅炉整体加药酸洗并清理整体水系统
	项
	1 
	GB/T34355-2017

	6 
	03B006
	二次风空气预热器管箱整体更换
	1.二次风空气预热器已全部碳化,  管箱整体更换。一一1台
	项
	1 
	材质Q235B∅40X1.5

	7 
	03B007
	一次风空气预热器低温段管箱更换
	1.一次风空气预热器低温段漏风严重 ，  管箱整体更换 。一一1台
	项
	1 
	材质Q235B∅40X1.5

	8 
	03B008
	一次风空气预热器检修爬梯加装
	1.一次风空气预热器高低温段加装检修爬梯 。一一1项
	项
	1 
	材质Q235B

	9 
	03B009
	一二次风空气预热器人孔固定爬梯加装
	1.一二次风空气预热器检修人孔加装固定爬梯。一一1项
	项
	1 
	材质Q235B

	10 
	03B010
	炉膛风帽及管座检查更换(风帽座50个/风帽30个)
	1.炉膛风帽及管座检查更换（风帽座50个 ，  风帽30个）
	项
	80 
	材质ZG35Cr24NI7SiN

	11 
	03B012
	冷渣机冷却水系统改造
	1.冷渣机冷却水系统改造（含阀门 、管道）
	项
	1 
	DL/T1594-2016

	12 
	03B013
	输渣皮带及托辊更换调试
	1.输渣皮带更换,  托辊全部更换调试
	项
	1 
	托辊材质Q235B

	13 
	03B014
	斗提机链斗(50个)及链条更换
	1.斗提机链斗更换50个 ，  链条更换
	项
	1 
	JB/T3926-2014

	14 
	03B015
	除渣皮带滚筒底板更换
	1. 除渣皮带滚筒处底板变形严重漏灰 ，须更换底板
	项
	1 
	DL/T1035.4-2006

	15 
	03B016
	渣仓及附属设备维修(含除尘风机布袋更换)
	1.渣仓及附属设备维修（包括顶部除尘风机及布袋更换）
	项
	1 
	DL/T5142-2012

	16 
	03B017
	喷吹室内壁除锈 、防腐 、刷漆(约150㎡)
	1. 喷吹室内壁除锈 、防腐 、刷漆（约150m² )
	m2
	150 
	GB/T8923.1-2011\JB/T8471-2010\GB50205-2020\HJ2020-2012

	17 
	03B018
	喷吹室盖板保温内衬更换
	1. 喷吹室盖板保温内衬全部腐蚀,  须更换
	m2
	5 
	GB/T8923.1-2011\JB/T8471-2010\GB50205-2020\HJ2020-2012

	18 
	03B019
	喷吹管更换(DN48x3.5不锈钢管36根x5m)
	1. 喷吹管更换  36根 。一一DN48x3.5不锈钢管36根x5m
	m
	180 
	材质不锈钢304，∅48X3.5

	19 
	03B020
	脉冲电磁阀检修更换20个（DN50)
	1.脉冲电磁阀检修更换  20个
	个
	20 
	GB/T8923.1-2011\JB/T8471-2010\GB50205-2020\HJ2020-2012

	20 
	03B021
	提升电磁阀更换6个及提升阀体检修(DN50)
	1.提升电磁阀更换 6个 ，提升阀体检修
	个
	6 
	GB/T8923.1-2011\JB/T8471-2010\GB50205-2020\HJ2020-2012

	21 
	03B022
	电仪及压缩空气管路阀门伴热保温
	1. 电仪部分及压缩空气管路和阀门全部伴热保温
	项
	1 
	GB/T8923.1-2011\JB/T8471-2010\GB50205-2020\HJ2020-2012

	22 
	03B023
	空气压缩机检修(滤芯及专用机油更换)
	1. 空气压缩机更换滤芯和专用机油
	项
	1 
	T/GDCAGO 1-2024

	23 
	03B024
	气水分离器 、储气罐安全阀疏水阀检查
	1.气水分离器储气罐安全阀及疏水阀维修
	项
	1 
	TSG21

	24 
	03B025
	除尘输灰系统罗茨风机 、喂料机检修换油
	1. 除尘输灰系统 :输灰罗茨风机、喂料机电机检查2.机油更换
	项
	1 
	HJ2020-2012

	25 
	03B026
	除尘输灰管路及阀门检修
	1. 除尘输灰管路及阀门检修
	项
	1 
	HJ2020-2012

	26 
	03B027
	除尘器灰斗内部检修、震荡器检修
	1. 除尘器灰斗内部检修 ，  震荡器检修
	项
	1 
	HJ2020-2012

	27 
	03B028
	给煤机落煤管更换(3个)及插板检修
	1.给煤机三个落煤管磨损严重，全部更换 ，  插板检修
	个
	3 
	材质ZG35Cr24NI7SiN

	28 
	03B029
	给煤机电机及皮带检修
	1.给煤机电机及皮带检修
	项
	1 
	DL/T468-2019

	29 
	03B030
	给煤机托辊及轴承更换
	1.给煤机托辊及轴承更换
	项
	1 
	DL/T468-2019

	30 
	03B031
	煤仓内部检修 、震荡器改造
	1.煤仓内部检修,  震荡器检修改造
	项
	1 
	DL/T748.4-2001

	31 
	03B032
	一二次风机电机轴承检查 、冷却风扇处理、换油
	1.一二次风机电机 、轴承检查，冷却风扇检修处理 ，  轴承箱换油
	项
	1 
	DL/T1035.3-2018

	32 
	03B033
	一二次风机风壳开孔
检查 、  叶轮积灰清理
	1.一二次风机风壳开孔检查 、  叶轮积灰清理
	项
	1 
	DL/T1035.3-2018

	33 
	03B034
	烟道 、风道漏风修复
	1.烟道 、风道漏风修复
	项
	1 
	DL/T1035.3-2018

	34 
	03B035
	本体及尾部烟道检修人孔门变形修复20个
	1.本体及尾部烟道检修人孔门变形修复20个
	个
	20 
	1.TSG11-2020《锅炉安全技术规程》

	35 
	03B036
	返料器小风帽更换
	1.返料器小风帽更换
	项
	1 
	材质ZG35Cr24NI7SiN

	36 
	03B037
	旋风筒 、返料器修补漏点
	1.旋风筒 、返料器修补漏点
	项
	1 
	DL/T1035.2-2018

	37 
	03B038
	输煤皮带跑偏调整、更换托辊
	1.输煤皮带跑偏调整 、更换托辊
	项
	1 
	DL/T838-2024\GB14784-2013\T/CXCY  0016-2005

	38 
	03B039
	输煤皮带主动轮减速机换油
	输煤皮带主动轮减速机换油
	项
	1 
	DL/T838-2024\GB14784-2013\T/CXCY  0016-2005

	39 
	03B040
	输煤破碎机锤头全部更换
	1.输煤破碎机锤头全部更换
	项
	1 
	GB50276-2010

	40 
	03B041
	楼梯 、踏板 、平台、栏杆检查恢复
	1.楼梯 、踏板、平台 、栏杆检查恢复
	项
	1 
	GB4053.1-2009\GB4053.2-2009\GB4053.3-2009

	41 
	03B042
	灰库灰罐给料机灰管维修
	灰库灰罐给料机灰管维修
	项
	1 
	TSG21

	42 
	03B043
	所有阀门设备检查维护
	1.所有阀门设备检查维护
	项
	1 
	GB/T13927

	43 
	03B044
	所有安全阀校验
	1.所有安全阀校验
	项
	1 
	1.TSG11-2020《锅炉安全技术规程》

	二、 2号炉维修工程                  
	

	
	
	锅炉部分
	
	
	
	

	1 
	03B001
	水冷壁管更换(DN51x4,  20G无缝管 ，  拆除/制作/安装/焊接/探伤)
	1.水冷壁后墙区域更换水冷壁管20根（2米长度）,  左右墙脱硝喷枪周围区域更换水冷壁管24根（2米长）
	项
	88 
	材质20G，型号∅51X5

	2 
	03B002
	水包检查 、分水器拆装 、人孔密封垫片更换 (2个)
	水包更换检查人孔专用密封垫片2个 。一一分水器的拆除安装 、人孔的拆除打磨制作和安装
	项
	1 
	1.TSG11-2020《锅炉安全技术规程》

	3 
	03B045
	脱硝喷枪更换(4套DN15)及DN25不锈钢管维修 (40m)
	1.更换4根脱硝喷枪 ，  维修脱硝管路 。一一4套DN15的喷枪 ，  维修脱硝DN25的不锈钢管道40m
	项
	1 
	材质 不锈钢304  DN15\DN25

	4 
	03B046
	炉膛右侧膜式壁焊补修复(约30㎡)
	1.炉膛右侧膜式壁磨损漏灰严重,  需修复 。一一检修 、焊补面积30㎡
	m2
	1 
	1.TSG11-2020《锅炉安全技术规程》

	5 
	03B003
	高温段省煤器管子及防磨护瓦整体更换
	高温段省煤器管子及防磨护瓦变形损坏严重 ，须整体更换。
	吨
	15 
	材质12Cr1MoV、06Cr25Ni20

	6 
	03B004
	省煤器联箱保温拆除恢复 、手孔检查 、水垢清理
	省煤器联箱保温拆除及恢复 ，  打开联箱堵头清理内部结垢情况，更换专用密封垫片 。一一保温外壳拆除14㎡ 、岩棉1m³ 、手孔拆除和内部检查 、水垢请理 ，  手孔的安装和保温的恢
复
	项
	1 
	硅酸铝岩棉，厚度10cm

	7 
	03B048
	空气预热器封堵50根、100个堵板处理
	空气预热器封堵50根 、100个堵板处理
	项
	1 
	材质Q235B∅40X1.5

	8 
	03B005
	锅炉加药酸洗并清理本体水系统；  酸洗四次
	锅炉加药酸洗并清理本体水系统；酸洗四次
	项
	1 
	GB/T34355-2017

	9 
	03B006
	2#点火筒浇注料重新浇注
	2#点火筒浇注料脱落 ，  须重新浇注 。一一浇注料的拆除0.2m³ 、模
板制作安装1㎡ 、耐火材料的购置和浇注0.3m³
	项
	1 
	耐火浇注料

	10 
	03B007
	落渣管浇注料重新浇注
	落渣管浇注料脱落 ，  重新浇注。一一浇注料拆除0.35m³ 、耐火材料的购置和浇注0.5m³
	项
	1 
	耐火浇注料

	11 
	03B008
	落煤口/返料器口/人孔/卫燃带浇注料重新浇注
	炉膛内落煤口、返料器口 、检查人孔 、卫燃带顶部四周浇注料脱落 ，  须重新浇注。一一耐火砼的拆除3.5m³ 、耐火材料的购置和浇注4.5m³ .模板的制作 、安装 、拆除25㎡
	项
	1 
	耐火浇注料

	12 
	03B009
	旋风分离器出口平台浇注料修复(含胎模)
	旋风分离器出口平台浇注料多处裂缝 ，  重新修复。    一一拆除2.2m³ ,  耐火材料的购置2.5m³ 、浇注2.5m³ ,  胎模的制作7.5㎡并拆除
	项
	1 
	耐火浇注料

	13 
	03B010
	炉膛风帽及管座检修更换(约50套)
	炉膛风帽及管座检修更换约50套。一一风帽的拆除50个 、检查50个 、安装50个
	项
	50 
	材质ZG35Cr24NI7SiN

	14 
	03B012
	冷渣机冷却水系统改造
	冷渣机冷却水系统改造（包括阀门 、管道）
	项
	1 
	DL/T1594-2016

	15 
	03B017
	喷吹室内壁除锈 、 防腐 、刷漆(约150㎡)
	1. 喷吹室内壁除锈 、防腐 、刷漆（约150m² )
	m2
	150 
	GB/T8923.1-2011\JB/T8471-2010\GB50205-2020\HJ2020-2012

	16 
	03B018
	喷吹室盖板保温内衬更换
	喷吹室盖板保温内衬已全部腐烂,  须全部修复更换 。一一按5㎡计算
	m2
	5 
	GB/T8923.1-2011\JB/T8471-2010\GB50205-2020\HJ2020-2012

	17 
	03B019
	喷吹管更换(DN48不锈钢管20根x5m)
	喷吹管更换  20根 。一一DN48的不锈钢管20根x5m的拆除 、购置、加工 、安装
	m
	100 
	材质 不锈钢304  ∅48X3.5

	18 
	03B020
	喷吹电磁阀检修更换15个
	喷吹电磁阀检修更换15个
	个
	15 
	GB/T8923.1-2011\JB/T8471-2010\GB50205-2020\HJ2020-2012

	19 
	03B021
	提升电磁阀更换(6个)及阀体检修
	提升电磁阀更换6 个 ，提升阀体检修
	个
	6 
	GB/T8923.1-2011\JB/T8471-2010\GB50205-2020\HJ2020-2012

	20 
	03B022
	电仪部位及压缩空气管道阀门伴热保温
	电仪部位及压缩空气管道阀门全部拌热保温
	项
	1 
	GB/T8923.1-2011\JB/T8471-2010\GB50205-2020\HJ2020-2012

	21 
	03B025
	除尘输灰系统罗茨风机等检查换油
	除尘输灰系统：输灰罗茨风机、喂料机 、电机检查 ，机油更换
	项
	1 
	GB/T8923.1-2011\JB/T8471-2010\GB50205-2020\HJ2020-2012

	22 
	03B026
	除尘输灰管路及阀门维修
	1. 除尘输灰管路及阀门维修
	项
	1 
	HJ2020-2012

	23 
	03B027
	除尘器灰斗内部检修、震荡器检修
	1. 除尘器灰斗内部检修 ，  震荡器检修
	项
	1 
	HJ2020-2012

	24 
	03B028
	给煤机落煤管更换(3个)及插板检修
	1.给煤机三个落煤管磨损严重，全部更换 ，  插板检修
	个
	3 
	材质ZG35Cr24NI7SiN

	25 
	03B029
	给煤机电机及皮带检修
	1.给煤机电机及皮带检修
	项
	1 
	DL/T468-2019

	26 
	03B030
	给煤机托辊及轴承更换
	1.给煤机托辊及轴承更换
	项
	1 
	托辊材质Q235B

	27 
	03B031
	煤仓内部检修 、震荡器改造
	1.煤仓内部检修,  震荡器检修改造
	项
	1 
	DL/T748.4-2001

	28 
	03B032
	一二次风机电机轴承检修 、换油
	一 、二次风机电机轴承检修 ，  冷却风扇检修处理,  轴承箱换油
	项
	1 
	DL/T1035.3-2018

	29 
	03B033
	一二次风机风壳开孔检查 、  叶轮积灰清理
	1.一二次风机风壳开孔检查 、  叶轮积灰清理
	项
	1 
	依据行业规范

	30 
	03B034
	烟道 、风道漏风修复
	烟道 、风道漏风修复
	项
	1 
	DL/T1035.3-2018

	31 
	03B035
	检修人孔门变形修复(20个)
	本体及尾部烟道所有检修人孔门变形修复20个
	个
	20 
	1.TSG11-2020《锅炉安全技术规程》

	32 
	03B013
	返料器旋风筒修复漏点
	返料器旋风筒修复漏点
	项
	1 
	1.TSG11-2020《锅炉安全技术规程》

	33 
	03B036
	返料器小风帽更换(40个)
	返料器小风帽更换40个（已脱落2  个）  。一一风帽拆除40个 、检查安装40个)
	项
	40 
	材质ZG35Cr24NI7SiN

	34 
	03B014
	楼梯踏板平台栏杆修复
	楼梯踏板平台栏杆修复
	项
	1 
	GB4053.1-2009\GB4053.2-2009\GB4053.3-2009

	35 
	03B015
	2#炉可塑性浇注料(15m³)及配套模具
	各部位  2#炉浇注料用可塑性浇注料用量约  15  m³及配套模具 。一一耐火材料的购置15m³ 和浇注，模板的购置制作安装85㎡脱硫系统内容
	项
	1 
	可塑浇注料、耐火浇注料

	
	
	脱硫系统
	
	
	
	DL/T341-2019\DL/T748.10-2016\HJ179-2018

	36 
	03B049
	2#工艺水泵机封更换(2台)
	2#工艺水泵机封更换(2台)
	台
	2 
	

	37 
	03B050
	脱硫循环泵叶轮本体全部更换(4台)
	脱硫循环泵叶轮、本体磨损严重,  4台须全部更换
	台
	4 
	

	38 
	03B016
	脱硫塔内部防腐检修
	脱硫塔内部防腐检修
	项
	1 
	

	39 
	03B023
	供浆泵叶轮磨损更换(1台)
	供浆泵叶轮磨损更换(1台)
	项
	1 
	

	40 
	03B024
	尿素温度加热器更换
	尿素温度加热器更换
	项
	1 
	

	41 
	03B037
	脱硫塔液位计更换、
增加冲洗阀
	脱硫塔液位计更换 、增加冲洗阀
	项
	1 
	

	42 
	03B038
	2#风机水平烟道跑烟
检修
	2#风机水平烟道跑烟检修
	项
	1 
	

	43 
	03B039
	引风机室风道改造、地面清洗 、排污池浇混凝土
	引风机室风道改造 、地面清洗、排污池浇混凝土
	项
	1 
	

	
	
	电气热控
	
	
	
	DL/T838-2024\DL/T596\DL/T774-2015\DL/T1056-2019

	44 
	03B040
	备份全厂DCS数据与程序逻辑
	备份全厂DCS数据与程序逻辑
	项
	1 
	

	45 
	03B041
	操作员站/工程师站/DCS机柜清扫紧固
	操作员站/工程师站/DCS机柜清扫紧固
	项
	1 
	

	46 
	03B042
	循环水泵电机检查更换轴承
	循环水泵电机检查更换轴承
	项
	1 
	

	47 
	03B043
	高低压配电间停电、高压电缆接头处理绝缘
	高低压配电间停电 、高压电缆接头处理绝缘
	项
	1 
	

	48 
	03B044
	就地仪表清洗 、热电阻更换
	就地仪表清洗、热电阻更换
	项
	1 
	

	49 
	03B051
	导压管吹扫 、压力表变送器校验更换密封垫
	锅炉本体气体导压管进线吹扫，保证导压管气体流畅不堵塞 。压力表及变送器校验及更换密封垫
	项
	1 
	

	50 
	03B052
	给水/回水流量计标定调试
	给水流量 、  回水流量计标定。
	项
	1 
	

	51 
	03B053
	电动执行器行程测试调节
	电动执行器行程测试调节
	项
	1 
	

	52 
	03B054
	炉膛温度测点保护套更换
	炉膛温度测点保护套更换
	项
	1 
	

	53 
	03B055
	氧分析仪氧化锆拆解清理
	氧分析仪氧化锆拆解清理
	项
	1 
	

	54 
	03B056
	给煤机控制柜清扫、传感器
	给煤机控制柜清扫 、传感器
	项
	1 
	

	55 
	03B057
	网络设备清扫 、光纤接口试验
	网络设备清扫、光纤接口试验
	项
	1 
	

	56 
	03B058
	变频器柜接地紧固并处理生锈
	变频器柜接地紧固并处理生锈
	项
	1 
	

	57 
	03B059
	返料风机电机解体检修
	返料风机电机解体检修 ，电缆、开关清扫 、检查、保护校验传动、带电试验
	项
	1 
	

	58 
	03B061
	罗茨风机电机解体检修
	罗茨风机电机解体检修 ，电缆、开关清扫 、保护校验传动
	项
	1 
	

	59 
	03B062
	称重式给煤机电机解体检修
	称重式给煤机电机解体检修 ，电缆 、开关清扫、保护校验传动
	项
	1 
	

	60 
	03B063
	破碎机电机解体检修
	破碎机电机解体检修 ，电缆 、开关清扫 、保护校验传动
	项
	1 
	

	61 
	03B064
	燃油输送泵电机检修、油枪试验
	2#燃油输送泵电机电缆 、开关清扫 ，保护校验传动 。油枪 、打火杆试验
	项
	1 
	

	62 
	03B065
	空压机电机解体检修
	空压机电机解体检修 ，电缆 、开关清扫 ，  保护校验传动
	项
	1 
	

	63 
	03B066
	空压机箱体清扫
	空压机清扫箱体、控制箱内散热、加热装置
	项
	1 
	

	64 
	03B067
	DCS控制柜清灰
	DCS控制柜清灰
	项
	1 
	

	65 
	03B068
	工程师站整体处理及卡件试验
	工程师站整体处理及卡件试验
	项
	1 
	

	66 
	03B069
	控制柜电源模件清扫检查
	清扫控制柜电源及模件 ，  组态软件装载及状态检查
	项
	1 
	

	67 
	03B070
	冷却风扇更换
	冷却风扇更换
	项
	1 
	

	
	
	电仪停机检修
	
	
	
	

	68 
	03B071
	一二次风机电机测试并调试
	一二次风机电机测试并调试
	项
	1 
	

	69 
	03B072
	冷渣器远方控制整改
	1 、2号炉冷渣器增加远程控制  (含线缆）
	项
	1 
	

	70 
	03B073
	DCS柜仪表插件模块更换
	DCS柜仪表插件模块更换
	项
	1 
	

	71 
	03B074
	脱硫冲洗水泵增加远程控制（含线缆）
	脱硫冲洗水泵增加远程控制（含线缆）
	项
	1 
	

	72 
	03B075
	脱硫PLC自动吹灰逻辑整改
	脱硫PLC自动吹灰重新设计控制原理并布线完善控制
	项
	1 
	

	73 
	03B076
	DCS画面重新设计增加报警功能
	DCS画面重新设计增加报警功能
	项
	1 
	

	74 
	03B078
	除尘提升阀前增加气水分离器
	除尘提升阀前增加气水分离器
	项
	1 
	

	75 
	03B079
	DCS控制模块通道损坏
	DCS控制模块多数通道损坏 ，巡检线路更换控制线
	项
	1 
	


注：以上所有工程内容须满足国家相关行业标准和规范，需更换的零部件须为锅炉原厂或适配合格产品，确保质量安全，使用效果良好；锅炉检测报告见陕西省政府采购网采购公告附件。
