一、项目概况
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark86]浐灞档案库项目位于西安市灞桥区浐河东路与金桃路交汇处。该项目总占地约18亩，总建设面积 17025平方米。主要核心区域包括档案库区、容灾备份机房、对外办事大厅、内部办公区、900平米的两层配套用房。主要用于存放全市房屋、土地、林业和规划等各类档案，不动产登记数据交换备份，不动产登记系统平台研发和对外办理不动产登记服务等。
二、服务内容
[bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark95]对不动产浐灞档案库项目建筑内设有的：火灾自动报警系统、气体灭火系统、电气火灾监控系统、防排烟系统、应急疏散系统、应急照明系统、消防水系统、消火栓系统、自动喷水（高压细水雾及喷淋）灭火系统、消防器材、消防应急广播及消防应急电话等按照《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201）标准要求进行维保工作。
[bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark99][bookmark: bookmark96]三、技术要求
按照《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201）标准要求进行维保工作。
[bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark105]四、服务要求
（一）人员配置
	职务
	职称
	人数

	项目负责人
	一级消防工程师
	1

	技术负责人
	一级消防工程师
	1

	技术人员
	建（构）筑物消防员四级
	2

	技术人员
	消防设施操作员
	2


（二）服务标准
要求探测器动作灵敏，报警准确；界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常；水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确；试验消防栓破玻按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示；联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求等相关工作。
五、商务要求
[bookmark: bookmark106]（一）服务期限
2026年8月1日-2027年7月31日，服务期一年
[bookmark: _GoBack]
