### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：地震预警广播终端

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、设备清单 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 地震预警广播终端 （包含：1个预警广播终端+2个高音喇叭）; 套; 3320; 核心产品. 2; 地震预警终端管理平台; 套; 1. |
| 2 |  | 二、技术参数 序号; 标的名称; 指标要求. 1; 地震预警广播终端; 基本要求：符合《中国地震预警网地震预警信息发布指南》和《国家地震烈度速报与预警工程项目紧急地震信息服务终端相关技术要求》等技术规范规定的通信协议和信息结构； - ★灵敏度：≥90dB，需提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件； - ▲功放额定功率：≥100W，需提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件； - ★最大声压：≥100dB，需提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件； - ▲防护等级：≥IP66，需提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件； - 工作温度：-20℃～+45℃； - 相对湿度：10%～90%RH无冷凝； - 安装方式：固定安装方式； - 供电方式：220±10%V AC； - 通信接口：支持三网4G/5G物联网通信通信接口； - ▲有效预警声音信号传送距离：≥200米，需提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件； - 每套广播终端含2个喇叭，单个喇叭额定功率≥50W； - 功率：待机≤5W，满负荷运行≤100W(网络连接正常，系统运行正常状态下)；. - ★预警服务：具备计算本地烈度和预警等级功能，可根据预警信息估算本地烈度和预警等级；当终端设备处于预警响应状态下时，预警服务占用优先级最高，预警服务占用声音等资源不被其他应用占用；当终端设备同时收到多个预警信息时，优先响应预警等级高的预警事件；支持预警取消，并具备相应响应机制；具备预警事件回放功能；需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件； - ★预警演练服务：支持自定义模拟演练数据配置，如震级、时间、发震地点等；需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件；. - 状态监控：终端采用定时发送“心跳包”等形式与发布平台和终端管理平台保持连接，定时向发布平台和终端管理平台发送终端的状态信息；可根据终端管理平台发出的命令，上传终端运行状态信息；. - ▲系统自检：终端设备可定时或手动进行自检，自检内容包括但不限于系统状态、网络状态、服务连接状态；自检报告自动保存，支持远程查看；具备电源状态、系统状态、网络状态指示灯，可以根据灯的状态判断故障问题。需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件；. - 监测反馈：支持对所发布的预警信息进行音频采集，监测喇叭是否正常发出预警语音提示信息；支持对喇叭所采集的音频数据与平台准确的数据进行核对，判断喇叭是否正确发出预警语音提示信息；. - ▲灯光警报：具备灯光报警功能，灯光报警有闪烁功能。静态光通≥1000LM或照度大于1000LUX；需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件；. - 声音报警：可根据地震预警发布规则进行响应，音频文件和音量大小可配置；. - 信息安全：具备数字证书功能，支持地震预警信息验签机制；. - 时间服务：系统时钟守时钟差±2秒/年（内部时钟可以进行校准）；支持NTP授时，采用NTP授时，终端钟差优于1/10秒；. - 断电（网）重连和记忆：具备断电（网）主动重连功能，且能保持设备已有配置信息；. - 扩展功能：体现业主单位的名称及公众号二维码；. 2; 地震预警终端管理平台; - 项目安装的终端需配合开发相应的管理平台，实现对终端运行状态和分布情况进行统计、展示； - 平台需适配兼容国产化运行环境，如：国产化服务器、操作系统、中间件、数据库等； - 平台保留同业主单位现有管理平台和终端设备进行适配的接口，必要时可以完成并行运行； - 用户权限管理 （1）市县分级：支持按照行政区划分配市级、区县级平台管理用户，支持对特定用户的特殊权限设定。数据权限按数据性质与敏感程度划分范围，为不同角色或用户设定相应访问权限。 （2）角色管理：系统预设多种角色，如系统管理员、普通用户等，以满足不同职责需求。管理员可按需创建新角色，明确其名称与描述，并关联相应权限模板。. |
| 3 |  | 三、商务需求： 1、交货期：自合同签订之日起至2028年逐年完成年度项目交付、安装及调试工作，每年度具体交付数量按采购人具体进度要求单独在合同中约定。 2、按照采购人的要求完成设备在指定地点的安装、部署和集成等； 3、保障地震预警广播终端的安全性，实现终端注册服务、入网许可，进行注册入网，完成与紧急信息服务系统和防篡改系统的集成，并进行信息防篡改安全防护； 4、所有终端自设备部署完成，完成软硬件初验后，提供不少于3年质保服务。包括： （1）3年免费软硬件运维服务（包括但不限于设备通信费、设备维修更换、拆移机费用等）和技术支持，提供7*24小时技术支持服务，接到故障报修后2小时内提供远程技术支持服务，如有需要4小时内提供上门服务，24小时内排除故障。 （2）若12小时内无法排除故障，立即提供相同型号或功能的设备供采购人使用，24小时内排除故障。 （3）质保期内提供每年至少1次设备巡检，保持设备在线率≧96%。 （4）质保到期后产品可终身使用，所有功能不受限制。 （5）质保期内，指定一名驻场人员作为统一提供服务的接口人。 （6）质保期内，终端运维要有巡检日志、故障维修工单和运维台账，定期形成季度、年度运维报告。 （7）在项目质保期内，如国家安全法规政策有重大调整：如紧急地震信息服务平台重大升级，网络安全、平台架构重大调整，造成项目所采用技术规范与国家政策法规要求的有偏差，投标人将无偿为采购人提供技术升级解决方案、软件升级以及人员技术服务等。 （8）质保期满时不得擅自随意停止运维，应提前与甲方进行沟通协商，运维期以协商结果为准，结束后应做好交接工作。 5、投标报价：投标报价包含设备、软件、供货、安装、调试、验收、质保、税等项目要求的所有费用。 6、履约保证金： （1）项目履约保证金为合同金额的5%。 （2）履约保证金缴纳时间：中标后七日内需要缴纳履约保证金。未在规定时间内缴纳履约保证金视为拒签合同，自动放弃中标资格。 （3）履约保证金缴纳形式：采用银行对公转账、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金的形式对公形式缴纳。 （4）履约保证金的退还：项目履约结束后及时退还履约保证金。 7、款项支付：合同签订后，待2027年财政资金拨付到位后10个工作日内支付合同总价的40%作为预付款；2027年安装施工完成并验收合格后10个工作日内，支付合同总金额的10%；2028年安装施工完成并验收合格后10个工作日内，支付合同总金额的50%。 8、验收要求 本项目独立执行到货检验、安装调试、初验、试运行、终验。验收依据为本项目招标文件、中标投标文件、采购合同、国家地震预警相关技术规范。 （1）到货检验：设备到货后采购人组织共同开箱检验，核对设备型号、序列号、数量、外观、出厂资料、检测报告，签署到货检验单；到货检验不合格不得开展安装。 （2）安装调试：供应商完成现场安装、布线、供电、通信调试、终端入网注册，完成与紧急地震信息服务系统、防篡改系统集成；完成终端模拟演练自测、平台部署适配，出具安装调试自检报告，自检合格后方可申请初验。 （3）初验：由供应商自行按以下要求进行初步验收。供应商检查验收资料是否齐全，现场抽样开展硬件、地震预警全功能、管理平台、系统集成实测；实质性指标必须全部满足；存在一般缺陷出具整改清单闭环。初验合格签署初验报告，进入30日历天试运行；试运行期间终端在线率≥96%，故障闭环处置，形成试运行日志。试运行不达标则顺延试运行周期。 （4）终验：试运行考核达标后，供应商提交终验申请；复核整改闭环、试运行指标、商务质保履约、培训及全套归档资料；终验合格签署终验报告，作为年度款项支付依据；质保期自对应年度批次终验合格之日起算。 （5）验收不合格由供应商限期完成整改，整改及复测全部费用由供应商承担；两次验收不合格按合同违约条款执行。 |