附件2：政府采购需求书范本（服务类）

需求框架（服务类）

一、项目概况

医院气体灭火系统是保障医疗场所消防安全的关键设施，拟对院区东西区灭火系统存在的问题进行维修，并按照季度、年度全面检测压力容器及管道完整性，同时制定应急疏散预案，兼顾灭火效能与人员安全。

二、服务内容

- 对储气瓶称重检漏（七氟丙烷瓶需检测压力≥4.2MPa）、管道气密性试验及控制模块功能校准，并出具检测报告；

- 清理喷头防尘罩，校准感应探测器灵敏度，确保医院洁净区设备不受误报干扰。‌应急管理‌：维修后需进行双人复核，启动30秒延时通风装置排除残留气体，同步更新消防档案备查；

- 将东西区部门灭火器进行检验及维修。‌

- 技术要求

供应商资质要求

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：

（2）供应商须在“社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）”中可查询，且服务类型须包含“消防设施维护保养检测”；

（3）供应商信用状况：不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

四、服务要求（如对人员配置、专业设备、服务标准等）

1、项目负责人须具有一级消防工程师证；

五、商务要求（如服务期限、款项结算等）

1、在合同生效后，甲方约定分2次向乙方支付款项。第一次付款自甲方验收合格且甲方收到乙方开具全额款项发票后，甲方按照其财务支付流程支付合同总价款的95%，第二次付款自甲方验收合格之日起6个月后甲方按照其财务支付流程支付合同总价款的5%。若乙方未在甲方首次付款前提供全额合规发票的，甲方有权拒付合同款项，且不承担任何责任。

2.本项目为固定总价合同,合同金额在项目实施过程中不受任何因素变更。

六、其他（如有要求，请写明）

1、在施工期间，成交供应商必须注意院内人员安全，并配备安全员一名加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。因采购人工作的特殊性，要求成交供应商在施工中做到封闭性施工，保证安全文明施工。

2、成交供应商应当保证所供材料的来源渠道正常，工程实施完全符合合同规定的技术、方案、质量、规格、材质等要求，并在质保期内、外对由于材料或施工的缺陷而产生的质量问题负责。

3、做到文明施工，与医院做好协调工作。合理安排作业时间，合理降低噪音污染、粉尘污染，确保施工现场周围人员和病人的正常的工作与休息，施工中避免给他人带来干扰。

4、成交供应商应完成施工所需设备、材料的供应、运输至采购人指定地点，并按照国家相关规范交付采购人验收合格。

5、成交供应商应切实加强施工安全管理，如因措施不力造成人员伤亡或财产损失等一切事故，成交供应商负全责并承担所有费用。

6、成交供应商在施工中妥善处理好各方关系，如有纠纷自行解决，并承担由此产生的法律责任及费用。

7、自项目验收合格之日起，整体质保期2年（包含药剂保质期）。

8、质保期内，非火灾原因（如自然泄露、设备误动作）导致的气体压力不足或系统故障，供应商需负责免费维修、更换不见并重新充装药剂。

9、接到故障通知后，需要在2-4小时内响应，24小时内达到现场处理。

（一）对服务商的业绩要求

采购人可以要求参加政府采购的供应商提供有关业绩情况，但不得以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件，也不得限定业务规模。

（四）质量验收标准或规范

1、钢瓶检测需提供具有资质的检验机构出具的《气瓶定期检验报告》。

2、充装的七氟丙烷药剂需提供生产厂家出厂检验报告及充装记录。

（四）违约责任

一般与合同款项的支付相关，注意不要超出《民法典》中对于违约的责任上限。