采购需求
一、项目概况
本工程为西安高新区第二十九小学消防设备维修，主要改造内容为：主要包括火灾报警系统、消防通讯、消防广播、水位显示及报警装置、应急照明及疏散指示、防火门、防火卷帘、排烟风机、消防水泵、稳压装置等系统的设备更换、故障维修、线路检测整改、系统调试等。
二、总体施工要求
[bookmark: _GoBack]（一）准备阶段：完成材料采购及进场准备。
（二）维修施工阶段
1.火灾报警系统故障维修。
2.消防通讯维修短路、接地的消防电话线路；更换故障的消防电话分机，编码调试。
3.消防广播：更换维修故障的消防广播控制主机和功率放大器，检查排查接地、短路线路，更换故障消防广播。
4.水位显示及报警装置：更换维修故障水位显示装置，更换维修现场液位传感器。
5.应急照明及疏散指示灯：维修更换消防控制室内的应急照明主机显示屏，更换电机内的故障应急分配电装置（含故障蓄电池），更换维修现场不亮疏散指示灯和应急照明灯具及线路。排查线路断路故障。
6.防火门及监控系统：维修故障主机，排查线路故障，更换故障防火门监视模块，更换损坏的防火门闭门器。
7.防火卷帘：更换故障电机，维修远程启动故障。
8.排烟风机：①维修远程无法启动的消防风机。②改造风机控制箱的二次控制回路，实现远程关闭功能。排烟风机的入口处设置排烟防火阀设置监视模块和联锁停风机功能。
9.消防水泵：维修或者更换消防水泵启动多线盘按钮，维修线路或者现场控制模块。
10.稳压装置：更换气压水罐气囊，维修消防稳压泵。
（三）调试验收阶段：系统联动测试，出具消防检测报告，组织竣工验收。
三、安全保障
（一）施工安全
1.施工现场设置警示标识，配备灭火器材，动火作业需提前报备。
2.施工人员统一购买意外险，每日进行安全交底。
（一）应急预案
1.制定火灾、触电等事故应急预案，定期组织演练。
2.施工期间保持原有消防设施部分功能，确保应急可用。
四、商务要求
（一）工期：自合同签订生效之日起30个日历日完成维修、安装及调试。
（二）施工地点：西安市长安区灵沼街道南正庄村，具体以购人要求为准。
五、质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。
六、质保期：2年
七、工程量清单（工程量清单另附）

