鹿鸣金矿井下安全监测监控的系统提升改造项目
询问函回复
致各潜在投标人：
陕西丰禾元诚项目管理有限公司受汉阴县应急管理局委托，就"鹿鸣金矿井下安全监测监控的系统提升改造项目"（项目编号：SXFHYC2026-CG041）公开招标事宜，针对潜在投标人提出的询问，经采购人确认，现统一答复如下：
问题1：招标文件P39-40：（一）鹿鸣金矿安全监测监控系统与视频智能监控子系统项目---“有毒有害气体和通风系统监测子系统”--1.1.监测监控系统，清单中无相关的上位机软件和工控机电脑，声光报警器、地面交换机以及通讯线缆、通讯光缆、接线盒等辅材，无法组成完整可运行的系统。根据招标文件描述，此次是在原有监测监控系统基础上进行改造，请贵方予以明确投标厂家是否按照全新的系统来补充清单明细？并请贵方明确通讯线缆、通讯光缆、接线盒等数量。
答复：
本次项目为在矿山现有KJ110N监测监控系统基础上进行升级改造，并非全新建设。现有地面监控中心已配置主机、核心交换机、大屏显示及解码、存储等设备，可继续利旧使用。
投标人应在现有系统架构上完成新增传感器的接入与系统扩容，并根据现场实际情况配套通讯线缆、光缆、接线盒等辅材，数量以满足系统完整运行为准。具体利旧设备清单详见下表：
	序号
	设备名称
	型号
	数量
	备注

	1
	监控系统
	KJ110N监测监控系统
	1套
	利旧

	2
	监测分站
	KJF130型矿用本安型监控分站
	1套
	利旧

	3
	风速传感器
	GFY15X风速传感器
	4个
	利旧

	4
	氧气传感器
	GYH25氧气传感器
	2个
	利旧

	5
	一氧化碳传感器
	GYH1000一氧化碳传感器
	2个
	利旧

	6
	二氧化氮传感器
	GEDH100二氧化氮传感器
	1个
	利旧

	7
	温度传感器
	GWSD100温度传感器
	1个
	利旧

	8
	湿度传感器
	GWSD100湿度传感器
	1个
	利旧


投标人在报价中应综合考虑利旧设备接入、新增设备采购及配套辅材等全部费用。
问题2：招标文件P41：1.2提升系统监测，清单中只列出了提升机状态监测设备、提升速度监测设备、电动机电流监测设备各一套，清单未给出明确的上位机和软件，地面交换机以及通讯线缆、通讯光缆、接线盒等辅材数量。请明确是否为在原有系统基础上进行改造或是全新建设，请贵方予以明确数量。
答复：
提升系统监测利用矿山现有调度中心上位机组态平台及工控机。监测数据通过现有工业环网上传至调度中心。
投标人应提供完整的提升系统监测设备（含传感器、采集设备等），并完成与现有系统的接入集成。具体设备清单如下：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	集中控制柜
	台
	1
	利旧

	2
	UPS电源
	台
	1
	利旧

	3
	上位机组态平台
	台
	1
	利旧

	4
	工控机含显示器
	台
	1
	利旧

	5
	提升机状态监测设备
	套
	1
	新增

	6
	提升速度监测设备
	套
	1
	新增

	7
	电动机电流监测设备
	套
	1
	新增


配套线缆数量以满足系统运行为准，投标人自行在报价中综合考虑。
问题3：招标文件P41-P42：1.3通风系统监测、1.5排水系统监测，以上两个系统清单中只有传感器，未明确列出上位机和相关的分站或PLC控制柜等采集层设备，请贵方予以明确。
答复：
通风系统监测：利用现有调度中心上位机组态平台及工控机。新增风速、负压、开停传感器就近接入矿山现有监测监控分站或通过环网上传。具体设备清单如下：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	集中控制柜
	台
	1
	利旧

	2
	UPS电源
	台
	1
	利旧

	3
	上位机组态平台
	台
	1
	利旧

	4
	工控机含显示器
	台
	1
	利旧

	5
	设备开停传感器
	台
	2
	新增

	6
	风速传感器
	套
	2
	新增

	7
	负压传感器
	套
	2
	新增


排水系统监测：利用现有调度中心上位机组态平台及工控机。水仓水位、水泵开停状态、压力、流量传感器就近接入矿山现有监测监控分站或通过环网上传。具体设备清单如下：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	集中控制柜
	台
	1
	利旧

	2
	UPS电源
	台
	1
	利旧

	3
	上位机组态平台
	台
	1
	利旧

	4
	工控机含显示器
	台
	1
	利旧

	5
	水仓水位传感器
	台
	1
	新增

	6
	水泵开停状态传感器
	套
	3
	新增

	7
	排水管压力传感器
	套
	1
	新增

	8
	排水管流量传感器
	套
	1
	新增


投标人应根据现场实际情况配置必要的采集设备及辅材，确保系统完整运行。
问题4：招标文件P42，1.4供配电系统监测，清单中只标明一套电力监测系统，无详细上位机软件、采集层设备、线缆等需求明细，请明确具体清单数量。
答复：
供配电系统监测包含电力监测系统1套，具体包括：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	电力监测系统（含采集模块、控制模块等）
	套
	1
	新增


监测参数包括：总电流、总电压、用电量。
系统功能要求：
1． 电气参数实时监测（三相电压、三相电流、功率因数等）
2． 配电柜状态监测（合闸/分闸状态）
3． 远程/就地控制功能
4． 人机界面（电力系统动态图展示、曲线绘制、报表功能等）
投标人应提供完整的电力监测系统设备（含控制柜、串口服务器、控制模块、采集模块等），完成系统调试并接入调度中心。线缆数量以满足系统运行为准。
问题5：招标文件P43矿井工业环网通讯系统，未明确环网系统所需要的井上井下交换机的数量，请贵方予以明确。
答复：
矿井工业环网通讯系统包括：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	地面核心交换机（支持4万兆光口+8千兆光电复用口+16千兆电口）
	台
	1
	新增

	2
	矿用隔爆兼本安型万兆工业以太环网交换机
	台
	若干
	新增


投标人应根据矿山井下实际网络拓扑需求配置足够数量的井下环网交换机，确保：
1． 形成可靠的工业环网冗余架构
2． 环网自愈时间≤50ms
3． 充分满足各子系统数据传输带宽需求
井下交换机具体数量由投标人根据现场踏勘确定，以满足系统完整运行为准。
问题6：招标文件P44：地表沉降监测系统，招标文件只标明200m*200m的范围，未明确系统的详细清单，请贵方予以明确。
答复：
地表沉降监测系统包括：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	GNSS接收机（含天线、天线罩）
	套
	5
	新增

	2
	强制对中器
	套
	5
	新增

	3
	射频通信线缆
	根
	5
	新增

	4
	设备机箱
	个
	5
	新增

	5
	配套采集软件
	套
	1
	新增


布设原则：在采区地表按200m×200m设置沉降监测点。上位机利用调度中心现有工控机。
问题7：招标文件P44：地压监测系统，招标文件未明确系统的详细清单，请贵方予以明确。
答复：
地压监测系统包括：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	地压监测系统（含锚杆应力计、围岩位移传感器、钻孔应力传感器、数据采集分站等）
	批
	1
	新增

	2
	配套分析软件
	套
	1
	新增


系统满足《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）及《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ 2023-2011）要求，可实时监测锚杆（索）应力、围岩位移、钻孔应力等参数，具备实时曲线查询、历史曲线查询、分级报警、报警记录及输出功能。上位机利用调度中心现有工控机。
问题8：招标文件P46：“井下人员定位子系统”实施方案清单中，未列出涉及的声光报警器、地面交换机、人员唯一性检测装置以及通讯线缆、通讯光缆、接线盒等辅材，请贵方予以明确。
答复：
人员定位子系统为新建精准人员定位系统（UWB技术），设备包括：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	上位机（含软件）
	套
	1
	新增

	2
	传输分站
	台
	6
	新增

	3
	读卡器
	台
	20
	新增

	4
	标识卡
	张
	50
	新增


设备技术指标要求详见招标文件第五章。
投标人应根据系统功能需要配置声光报警器、交换机等配套设备。人员唯一性检测装置未列入招标文件必配清单，投标人可根据实际需要选配。线缆数量以满足系统完整运行为准。
问题9：招标文件P46：“矿山视频监控子系统 ”实施方案，未列出系统所需的线缆、通讯光缆、接线盒等辅材，请贵方予以明确。
答复：
视频监控子系统利用现有18路摄像机和部分线缆，新增22路摄像机。具体设备清单如下：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	可移动式视频监控
	台
	8
	新增

	2
	视频监控（矿用一般型）
	台
	14
	新增

	3
	AI智能服务器
	台
	1
	新增

	4
	硬盘录像机（NVR）
	台
	1
	新增

	5
	16TB硬盘
	台
	2
	新增


新增线缆要求：
1． 采用矿用阻燃铠装光缆（单模四芯）
2． 供电电缆采用矿用阻燃电缆
3． 配备UPS备用电源
具体数量以现场实际施工需求为准，投标人自行在报价中综合考虑。
问题10：招标文件P66:监控中心室内升级改造按需施工，请贵方明确出具体施工改造内容。
答复：
监控中心室内升级改造包括：
	序号
	改造内容
	技术要求

	1
	机房防尘防静电处理
	墙面、地面防尘防静电处理，铺设防静电地板

	2
	独立空调系统
	保持温度20℃-25℃、湿度40%-60%

	3
	LED拼接大屏显示系统
	65英寸单元，3×3拼接，含矩阵

	4
	KVM切换器
	实现多台服务器、工作站的集中控制

	5
	服务器集群部署
	满足多路视频实时解码、存储需求

	6
	NVR阵列及存储扩容
	视频数据保存90天以上；3副本+灾备架构

	7
	UPS配电系统
	确保设备不间断供电


问题11：招标文件P66:拼接屏，请贵方明确拼接大屏数量。
答复：
拼接大屏采用65英寸单元，3×3块拼接（共9块）。
技术参数要求详见招标文件第五章。
问题12：鹿鸣金矿尾矿库面积
答复：
根据实施方案，鹿鸣金矿尾矿库库区汇水面积0.1km²。尾矿库设计总库容93.81×10⁴m³，总坝高42.5m。
[bookmark: _GoBack]补充说明
1． 关于辅材数量：招标文件中通讯线缆、光缆、接线盒等辅材的数量，因各投标人技术方案和现场实施路径存在差异，无法统一限定具体数量。投标人应根据各自技术方案，结合现场实际情况，以满足系统完整、可靠运行为原则自行确定，并在投标报价中综合考虑。
2． 关于利旧设备：投标人应充分调研现有设备状况，确保新增设备与利旧设备兼容，并负责完成全部系统的集成调试工作，保证系统整体性能达到设计要求。

