工程量清单：

| 工程名称：建筑工程 |  |  | 专业：土建工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |  |
| 1 | 010302001001 | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体厚度:200 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.装填充料 4.勾缝 5.材料运输 |  | m3 | 12.56 |
| 2 | 010302004001 | 拆除砖墙 [项目特征] 1.拆除砖墙 [工作内容] 1.拆除、垃圾清理 |  | m3 | 49.85 |
| 3 | 010302006001 | 卫生间地台 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.地台高度： 150mm [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.装填充料 4.勾缝 5.材料运输 |  | m3 | 1.18 |
|  | A.6 | 金属结构工程 |  |  |  |
| 4 | 010606002001 | 电子屏钢架 [项目特征] 1.钢材选用Q235B 2.单根质量: ≤0.3t 3.钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应达到: 《涂装前钢 材表面锈蚀等级和除锈等级》 (GB8923.2-2008)中的 Sa2.5 (St3)级。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊 疤、灰尘、油污、水和毛刺等。 4.底漆采用无机富锌底漆两道 5.中间漆采用环氧云铁中间漆 6.防火：外涂40mm厚厚涂型防火涂 料，耐火极限2h 7.全熔透的一、二级焊缝应采用超 声波探伤进行内部缺陷的检验,超声 波探伤不能对缺陷作出判断时,应采 |  | t | 0.244 |
|  |  | 用射线探伤; 8.含连接件、连接板等 9.构件运输距离投标人根据施工组织设计自行考虑 10.构件制作安装应满足施工图设计及相关规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |
| 5 | 020102002001 | 铺地砖楼面 工程做法：陕09j01 楼41 [项目特征] 1、铺8～10厚地砖楼面，干水泥檫缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 5、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏， 一次抹平 6、部位：公共卫生间、洗漱室、房间卫生间、茶水间 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹找平层 4.防水层铺设 5.抹面层 6.材料运输 |  | m2 | 56.7 |
| 6 | 020102002002 | 铺地砖楼面 工程做法：陕09j01 楼40 [项目特征] 1、750*1500陶瓷砖楼面，干水泥檫 缝 2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内 掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 （内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 6、部位：除公共卫生间、洗漱室、 |  | m2 | 1389.91 |
|  |  | 房间卫生间、茶水间、发泄室地面 外其他房间地面 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹找平层 4.防水层铺设 5.抹面层 6.材料运输 |  |  |  |
| 7 | 020102002003 | 铺地砖楼面 (楼梯踏步) 工程做法：陕09j01 楼40[项目特征] 1、750*1500陶瓷砖楼面，干水泥檫缝 2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 6、部位：除公共卫生间、洗漱室、 房间卫生间、茶水间、发泄室地面 外其他房间地面 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹找平层 4.防水层铺设 5.抹面层 6.材料运输 |  | m2 | 16.87 |
| 8 | 020103003001 | 塑料板楼地面 工程做法：陕09j01 楼56 [项目特征] 1、2～4厚卷装带防潮背层塑料板，专用胶粘剂粘贴 2、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚CL7.5轻集料混凝土垫层(计入费用汇总） 5、钢筋混凝土楼板 6、部位：发泄室、文体活动室 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹找平层 4.防水层铺设 5.抹面层 |  | m2 | 64 |
|  |  | 6.材料运输 |  |  |  |
| 9 | 020104003002 | 防静电活动地板 工程做法：陕09j01 楼61 [项目特征] 1、80～350高架空活动地板 2、涂地板漆一道（计入费用汇总） 3、20厚1：2.5水泥砂浆压实抹光 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板 现浇叠合层，随打随抹光 6、部位：机房地面 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 |  | m2 | 11.26 |
| 10 | 020104002001 | 竹木地板 [项目特征] 1.12mm厚实木复合木地板饰面 2.18mm厚阻燃木工板封面 3.18mm厚木工板裁条框架木龙骨骨 架 4.部位：多功能厅主席台 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.龙骨铺设 4.铺设基层 5.面层铺贴 6.刷防护材料 7.材料运输 |  | m2 | 26.23 |
| 11 | 020104002002 | 竹木地板 [项目特征] 1.12mm厚木质复合木地板 2.15mm厚阻燃木工板基层 3.木龙骨骨架 4.部位：图书室地台 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.龙骨铺设 4.铺设基层 5.面层铺贴 6.刷防护材料 7.材料运输 |  | m2 | 11.04 |
| 12 | 020105003001 | 块料踢脚线 工程做法：陕09j01 踢19 [项目特征] |  | m2 | 81.1 |
|  |  | 1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1 ∶2水泥砂浆（内掺建筑胶)粘结层 3、8厚1 ∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶, 砖墙无此道工序） [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.面层铺贴 4.勾缝 5.材料运输 |  |  |  |
| 13 | 020105006001 | 木质踢脚线 [项目特征] 1、80mm高竹木纤维踢脚线 2、部位 ;谈话室、小会议室、图书室、多功能厅 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 |  | m2 | 13.21 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |
| 14 | 020204003001 | 块料墙面 工程做法：陕09j01 内111 [项目特征] A饰面： 1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、600*1200墙砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4、挂金属网，在网上抹8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆（将砂浆压入网孔），分层压实抹平（用专用胶粘 贴时要求平整） 5、素水泥浆一道B基层： 1、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 2、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙体 |  | m2 | 262.5 |
|  |  | 用水润湿） 3、聚合物水泥砂浆修补墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹找平层 4.防水层铺设 5.抹面层 6.材料运输 |  |  |  |
| 15 | 020207001001 | 装饰板墙面 [项目特征] 1、仿布纹皮革面层 2、30mm厚海绵 3、9mm厚夹芯板 4、20*40mm松木龙骨 5、15mm厚大芯板 6、部位：谈话室 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.龙骨制作、运输、安装 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 46.93 |
| 16 | 020208001001 | 柱 (梁)面装饰 [项目特征] 1、10mm厚防震隔音贴（计入费用汇总） 2、50mm厚隔音棉 3、木龙骨骨架 4、15mm厚木工板基层 5、8mm厚红桃木饰面板 6、部位：多功能厅柱子 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺钉 3.面层铺贴 |  | m2 | 24.92 |
| 17 | 020207001005 | 装饰板墙面 [项目特征] 1、8mm厚红桃木木饰面 2、15mm厚木工板基层 3、松木龙骨骨架 4、50mm厚隔音棉 5、10mm厚防震隔音贴（计入费用汇总） 6、部位：多功能厅 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 |  | m2 | 13.16 |
|  |  | 3.龙骨制作、运输、安装 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  |  |  |
| 18 | 020207001007 | 装饰板墙面 [项目特征] 1、8mm厚红桃木木饰面 2、18mm厚木工板基层 3、松木龙骨骨架 4、50mm厚隔音棉 5、部位：多功能厅主席台背景墙 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.龙骨制作、运输、安装 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 7.71 |
| 19 | 020207001006 | 装饰板墙面 [项目特征] 1、9mm厚布包聚酯纤维吸音板 2、15mm厚木工板基层 3、松木龙骨骨架 4、50mm厚隔音棉 5、10mm厚防震隔音贴（计入费用汇总） 6、部位：多功能厅 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.龙骨制作、运输、安装 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 87.91 |
| 20 | 020207001003 | 装饰板墙面 [项目特征] 1、松木龙骨骨架 2、15mm厚大芯板基层 3、8mm厚红桃木饰面板 4、部位：小会议室 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺钉 3.面层铺贴 |  | m2 | 14.86 |
| 21 | 020207001004 | 装饰板墙面 [项目特征] 1、松木龙骨骨架 2、15mm厚大芯板基层 3、9mm厚布包聚酯纤维吸音板 4、部位：小会议室 |  | m2 | 57.17 |
|  |  | [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺钉 3.面层铺贴 |  |  |  |
| 22 | 020204003003 | 电梯间垭口假梁 [项目特征] 1.600*1200*12mm12mm厚瓷砖饰面 2.9.5mm石膏板 3.15mm厚木工板基层 2.40*40*2mm镀锌方管骨架 3.T型不锈钢石材挂件 4.部位：电梯间1/2# [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 9.刷防护材料 10.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 | 8.87 |
| 23 | 020204003004 | 块料墙面 [项目特征] 1.600*1200*12mm12mm厚瓷砖饰面 2.50*550*5镀锌角钢 3.T型不锈钢石材挂件 4.部位：电梯间1/2#、合用前室 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 9.刷防护材料 10.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 | 79.37 |
| 24 | 020207001017 | 铝塑板墙面 [项目特征] 1、12mm厚蓝色铝塑板 2、15mm厚木工板基层 3、部位：电梯间1/2# [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺钉 |  | m2 | 17.52 |
|  |  | 3.面层铺贴 |  |  |  |
| 25 | 020207001018 | 装饰板墙面 [项目特征] 1、8mm厚红桃木木饰面 2、15mm厚木工板基层 3、松木龙骨骨架 4、部位：电梯间1/2# [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.龙骨制作、运输、安装 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 7.66 |
| 26 | 020407003001 | 电梯门套 [项目特征] 1.600*1200*12mm米黄大理石 2.钢龙骨， 5mm厚不锈钢干挂件 3.M12不锈钢膨胀螺栓 4.电梯小门框 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.立筋制作、安装 4.基层板安装 5.面层铺贴 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 30.95 |
| 27 | 020207001008 | 块料墙面 [项目特征] 1.600*1200*12mm12mm厚瓷砖饰面 2.10mm厚玻镁板封闭钢骨架 3.部位：合用前室消防门 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.面层铺贴 |  | m2 | 2.88 |
| 28 | 020207001009 | 壁画墙面 [项目特征] 1.刮腻子二遍贴壁画 2.部位：备勤室8/9 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.基层铺钉 3.面层铺贴 |  | m2 | 18.62 |
| 29 | 020207001011 | 软包墙面 [项目特征] 1.海绵软包 2.18mm厚深色免漆木工板 3.备勤室8/9 |  | m2 | 2.86 |
|  |  | [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.基层铺钉 3.面层铺贴 |  |  |  |
| 30 | 020207001010 | 壁画墙面 [项目特征] 1.浅灰色壁布 2.部位：备勤室8/9 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.基层铺钉 3.面层铺贴 |  | m2 | 17.22 |
| 31 | 020207001013 | 消防栓暗装墙面 [项目特征] 1.9mm厚密度板贴木纹烤漆 2.15mm厚双层实木板 3.木龙骨 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 20.18 |
| 32 | 020207001014 | 玻璃幕墙与地面节点 [项目特征] 1、9mm厚水泥压力板 2、三层18mm厚木工板基层 3、7cm厚保温棉板 4、松木龙骨骨架 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.面层铺贴 |  | m2 | 15.71 |
| 33 | 020207001015 | 玻璃幕墙与地面节点 [项目特征] 1、9mm厚水泥压力板 2、双层18mm厚木工板基层 3、7cm厚保温棉板 4、松木龙骨骨架 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.面层铺贴 |  | m2 | 13.41 |
| 34 | 020207001016 | 玻璃幕墙与地面节点 [项目特征] 1、9.5mm厚石膏板 2、18mm厚木工板基层 3、7cm厚保温棉板 4、松木龙骨骨架 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 |  | m2 | 9.24 |
|  |  | 2.面层铺贴 |  |  |  |
| 35 | 020207001002 | 装饰板墙面 [项目特征] 1、500@木龙骨骨架 2、15mm厚木工板基层 3、9.5mm厚石膏板封面 4、白色涂料饰面 5、部位：包消防栓立管 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺钉 3.面层铺贴 |  | m2 | 24.93 |
| 36 | 020204003002 | 块料墙面 [项目特征] 1、砖砌体墙面 2、1：2.5水泥砂浆粘贴层 3、9mm厚瓷砖饰面 4、部位：包消防栓立管 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.面层铺贴 |  | m2 | 11.55 |
| 37 | 020209001001 | 轻钢龙骨石膏板隔断 [项目特征] 1.75型轻钢龙骨 2.两侧封单层12厚石膏板 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 |  | m2 | 408.9 |
| 38 | 020209001002 | 小便斗隔板 [项目特征] 1.18mm免漆板小便斗隔断 [工程内容] 1.隔板制作、运输、安装 2.嵌缝、塞口 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 1.32 |
| 39 | 020209001003 | 卫生间隔断 H=1900mm [项目特征] 1.卫生间隔断： 1200*1200*1900mm [工程内容] 1.隔板制作、运输、安装 2.嵌缝、塞口 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 33.63 |
| 40 | 020409003001 | 石材窗台板 [项目特征] 1.18mm厚花岗岩石材窗台板 |  | m | 146.46 |
|  |  | [工程内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 |  |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |
| 41 | 020302001001 | 石膏板吊顶 工程做法：陕09j01 棚111 [项目特征] 1、双层石膏板吊顶 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27,间距1200，用挂插件与次龙骨联结 4、C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距400，用挂件与承载龙骨联结 5、U型轻钢承载龙骨CS50× 15（或CS60× 27），中距≦1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6、 φ8钢筋吊杆，双向中距≦1200 7、现浇钢筋混凝土膨胀螺栓固定，双向间距≦1200 （预制混凝土板板缝内预留吊环） 8、部位：除公共卫生间、洗漱室、房间卫生间、茶水间顶棚外、其他房间顶棚 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺设 4.面层铺设 |  | m2 | 1027.39 |
| 42 | 020302002001 | 格栅吊顶 工程做法：陕09j01 棚63 [项目特征] 1、金属方格栅 2、T型轻钢次龙骨TB24×28，间距1 000，与主龙骨插接 3、T型轻钢次龙骨TB24×389或TB2 4× 28），间距1000，用挂件与承载 龙骨固定 4、U型轻钢承载龙骨CS38×12，间 距≦1500，用吊件与钢筋吊杆联结 后调平 5、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋 )吊顶，双向中距≦1500，吊杆上 部与板底膨胀栓固定 6、预制混凝土板可在板缝内预埋吊 |  | m2 | 51.2 |
|  |  | 环，双向中距≦1500 7、部位：公共卫生间、洗漱室、房 间卫生间、茶水间 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.安装龙骨 4.基层板铺贴 5.面层铺贴 |  |  |  |
| 43 | 020302002002 | 铝方通吊顶 [项目特征] 1、反木纹铝方通70*120@100 2、T型轻钢次龙骨TB24×28，间距1000，与主龙骨插接 3、T型轻钢次龙骨TB24×389或TB24× 28），间距1000，用挂件与承载龙骨固定 4、U型轻钢承载龙骨CS38×12，间 距≦1500，用吊件与钢筋吊杆联结 后调平 5、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋 )吊顶，双向中距≦1500，吊杆上 部与板底膨胀栓固定 6、预制混凝土板可在板缝内预埋吊 环，双向中距≦1500 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.安装龙骨 4.基层板铺贴 5.面层铺贴 |  | m2 | 39.4 |
| 44 | 020302002003 | 木质格栅吊顶 [项目特征] 1、木质格栅 2、T型轻钢次龙骨TB24×28，间距1000，与主龙骨插接 3、T型轻钢次龙骨TB24×389或TB24× 28），间距1000，用挂件与承载龙骨固定 4、U型轻钢承载龙骨CS38×12，间距≦1500，用吊件与钢筋吊杆联结后调平 5、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋)吊顶，双向中距≦1500，吊杆上部与板底膨胀栓固定 6、预制混凝土板可在板缝内预埋吊 环，双向中距≦1500 [工作内容] |  | m2 | 0.3 |
|  |  | 1.基层清理 2.底层抹灰 3.安装龙骨 4.基层板铺贴 5.面层铺贴 |  |  |  |
| 45 | 020302002004 | 600*600矿棉板吊顶 [项目特征] 1、600*600矿棉板吊顶 2、T型轻钢次龙骨TB24×28，间距1000，与主龙骨插接 3、T型轻钢次龙骨TB24×389或TB24× 28），间距1000，用挂件与承载龙骨固定 4、U型轻钢承载龙骨CS38×12，间距≦1500，用吊件与钢筋吊杆联结后调平 5、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋)吊顶，双向中距≦1500，吊杆上部与板底膨胀栓固定 6、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1500 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.安装龙骨 4.基层板铺贴 5.面层铺贴 |  | m2 | 10.37 |
| 46 | 020302005001 | 天花软膜 [项目特征] 1.天花软膜 (计入费用汇总) 2.12mm难燃夹板 3.镀锌全牙龙骨吊杆 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.龙骨安装 4.铺贴面层 5.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 12.21 |
| 47 | 020408001001 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.尺寸:200*250mm 2.9.5mm厚石膏板、阻燃板，木龙骨 3.乳胶漆（另计） [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m | 122.5 |
| 48 | 020408001002 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.尺寸:335*250mm 2.9.5mm厚石膏板、阻燃板，木龙骨 3.乳胶漆（另计） [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m | 20.81 |
| 49 | 020303001001 | 石膏板吊顶灯槽 [项目特征] 1.尺寸:80mm*200mm 2.9.5mm厚石膏板、阻燃板 3.乳胶漆（另计） [工作内容] 1.安装、固定 |  | m | 316.81 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |
| 50 | 020401003001 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型：实木复合烤漆门 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 120.83 |
| 51 | 020407001001 | 木质门窗套 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜 色：木质门窗套 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 256.57 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 52 | 020506001001 | 抹灰面油漆（顶棚） 工程做法：陕09j01 内33 [项目特征] A饰面： 1、合成树脂乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层： 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 |  | m2 | 14.71 |
|  |  | 3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、部位：管网房间顶部 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |
| 53 | 020506001004 | 抹灰面油漆（顶棚） [项目特征] 1、乳胶漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 1213.99 |
| 54 | 020506001005 | 抹灰面油漆（顶棚） [项目特征] 1、深灰色涂料 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 43.28 |
| 55 | 020506001002 | 抹灰面油漆（墙面） 工程做法：陕09j01 内33 [项目特征] A饰面： 1、合成树脂乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层： 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、部位：管网房间墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 134.01 |
| 56 | 020506001003 | 抹灰面油漆（墙面） 工程做法：陕09j01 内33 [项目特征] A饰面： 1、合成树脂乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层： 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、部位：除公共卫生间、洗漱间、房间卫生间、茶水间、谈话室、电梯间1/2#、合用前室、小会议室、 |  | m2 | 3616.24 |
|  |  | 多功能厅、备勤室8/9以外其余房间 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |
| 57 | AB001 | 成品木质栏杆 [项目特征] 1.定制成品木质烤漆栏杆 [工作内容] 1.安装 |  | m | 146.46 |
| 58 | AB005 | 不锈钢护栏扶手 [项目特征] 1.不锈钢护栏扶手 2.高度950mm 3.部位：疏散楼梯1.2# [工作内容] 1.安装 |  | m | 14.84 |
| 59 | AB003 | 抽纸盒/洗手液二合一 [项目特征] 1.抽纸盒/洗手液二合一 [工作内容] 1.安装 |  | 组 | 8 |
| 60 | 020603001002 | 洗漱台 [项目特征] 1.柜身:水泥压力板，水泥砂浆挂网抹灰 2.浅色蜂窝不锈钢板 (可开启) 3.12mm埃特板 4.40*40*4mm镀锌角钢@800，热镀 锌角钢 5.石材台面 6.含五金等辅材安装到位 [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 |  | m2 | 5.52 |
| 61 | 020603009001 | 成品镜柜 [项目特征] 1.浅色蜂窝不锈钢板 2.镜面 3.20*40*3mm镀锌矩管@800，40*40 *4mm镀锌角钢 4.含五金等辅材安装到位 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安 |  | m2 | 11.72 |
|  |  | 装 |  |  |  |
| 62 | 020601006001 | 书柜 [项目特征] 1.18mm厚白免漆板 2.18mm免漆生态板柜体 [工作内容] 1.台柜制作、 2.运输、安装（安放） 3.刷防护材料、油漆 |  | 个 | 1 |
| 63 | 020209001005 | 百叶隔断 [项目特征] 1.5+30a+5双层钢化玻璃百叶隔断 [工作内容] 1.隔板制作、运输、安装 |  | m2 | 15.3 |
| 64 | 020407001002 | 窗套 [项目特征] 1.实木复合窗套 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.立筋制作、安装 4.基层板安装 5.面层铺贴 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 181.56 |
| 65 | 020303002001 | 成品检修口 [项目特征] 1.成品检修口450*450mm [工作内容] 1.安装、固定 |  | 个 | 30 |
| 工程名称：电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 配电箱 |  |  |  |
| 1 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL1-6 配电箱 2.安装方式:底边距地1.8m暗装 [工作内容] 1.箱体安装 2.接线端子 |  | 台 | 6 |
| 2 | 030204018037 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL7 配电箱 2.安装方式:底边距地1.8m暗装 [工作内容] 1.箱体安装 2.接线端子 |  | 台 | 1 |
| 3 | 030204018038 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL8 配电箱 2.安装方式:底边距地1.8m暗装 [工作内容] 1.箱体安装 2.接线端子 |  | 台 | 1 |
| 4 | 030204018039 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL9/12 配电箱 2.安装方式:底边距地1.8m暗装 [工作内容] 1.箱体安装 2.接线端子 |  | 台 | 2 |
| 5 | 030204018040 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL13 配电箱 2.安装方式:底边距地1.8m暗装 [工作内容] 1.箱体安装 2.接线端子 |  | 台 | 1 |
| 6 | 030204018041 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL14 配电箱 2.安装方式:底边距地1.8m暗装 [工作内容] 1.箱体安装 2.接线端子 |  | 台 | 1 |
| 7 | 030204018042 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL10 多功能室配电 |  | 台 | 1 |
|  |  | 箱 2.安装方式:500×600× 150 [工作内容] 1.箱体安装 2.接线端子 |  |  |  |
|  |  | 桥架、电缆 |  |  |  |
| 8 | 030208004002 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:桥架 200*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m | 3.5 |
| 9 | 030208001026 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 16.95 |
| 10 | 030208001027 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:WDZ-YJY-5x10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 20 |
| 11 | 030208001028 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:WDZ-YJY-5x6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 519.16 |
|  |  | 配管、配线 |  |  |  |
| 12 | 030212001004 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:SC40 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 |  | m | 10 |
| 13 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG20 吊顶敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m | 2515.33 |
|  |  | 2.防腐油漆 3.接地 |  |  |  |
| 14 | 030212001012 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG20 暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 |  | m | 887.85 |
| 15 | 030212001011 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG25 吊顶敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 |  | m | 35.8 |
| 16 | CB001 | 墙面开槽 [项目特征] 1.墙面开槽 [工作内容] 1.开槽清理 |  | m | 887.85 |
| 17 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ- 2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m | 5769.37 |
| 18 | 030212003007 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:桥架穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ- 2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m | 892.94 |
| 19 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ- 4 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m | 3786.33 |
|  |  | 灯具 |  |  |  |
| 20 | 030213003010 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:圆形筒灯 2.型号:直径12cm [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 |  | 套 | 375 |
| 21 | 030213003009 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:可调向射灯 2.型号:直径7.5cm [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 |  | 套 | 68 |
| 22 | 030213001004 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:铝方通专用灯 2.规格:220V 36W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 |  | 套 | 14 |
| 23 | 030213004001 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:天花软膜T5灯管 2.型号:0.9m [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 59 |
| 24 | 030213004002 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:天花软膜T5灯管 2.型号:0.8m [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 30 |
| 25 | 030213005001 | 医疗专用灯 [项目特征] 1.名称:紫外杀毒灯 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 4 |
| 26 | 030213003011 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED灯带 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 |  | 套 | 346 |
| 27 | 030213001005 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:长条暗装吸顶灯 2.规格:300*1200 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 |  | 套 | 5 |
| 28 | 030204031016 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五合一浴霸 2.型号:300*600 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 | 4 |
| 29 | 030213003018 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:定制党旗灯具 2.型号:直径1000 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 |  | 套 | 1 |
| 30 | 030213003017 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:铝型材线性灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 |  | 套 | 137 |
| 31 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:方形吸顶灯 2.规格:220V 36W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 |  | 套 | 8 |
| 32 | 030204031007 | 小电器 [项目特征] 1.名称:换气扇 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 | 8 |
|  |  | 开关、插座 |  |  |  |
| 33 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] |  | 个 | 144 |
|  |  | 1.名称:五孔插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  |  |
| 34 | 030204031017 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔插座 利旧安装 [工作内容] 1.利旧安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 | 50 |
| 35 | 030204031008 | 小电器 [项目特征] 1.名称:防水五孔插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 | 11 |
| 36 | 030204031009 | 小电器 [项目特征] 1.名称:地面插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 | 71 |
| 37 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联单控开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 | 20 |
| 38 | 030204031018 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联单控开关 利旧安装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 | 5 |
| 39 | 030204031011 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联单控开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 | 17 |
| 40 | 030204031019 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联单控开关 利旧安装 [工作内容] 1.利旧安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 | 5 |
| 41 | 030204031010 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三联单控开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 | 10 |
| 42 | 030204031013 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三联防水单控开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 | 2 |
| 43 | 030204031012 | 小电器 [项目特征] 1.名称:四联单控开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 | 1 |
| 44 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:声光控节能开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 | 4 |
| 45 | 030204031014 | 小电器 [项目特征] 1.名称:温控开关 利旧安装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 | 42 |
| 46 | 030204031020 | 小电器 [项目特征] 1.名称:温控开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 | 13 |
| 47 | 030204031015 | 小电器 [项目特征] 1.名称:触摸式灯控面板 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 | 5 |
|  |  | 应急照明 |  |  |  |
| 48 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] |  | 套 | 2 |
|  |  | 1.名称:多信息复合标志灯 利旧安 装 2.型号:DC36V 1W,LED光源,巡检, 常亮,频闪 [工作内容] 1.利旧安装 |  |  |  |
| 49 | 030213003012 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:方向标志灯 (单向)(A型) 2.型号:DC36V 1W,LED光源,巡检, 常亮,频闪 [工作内容] 1.利旧安装 |  | 套 | 16 |
| 50 | 030213003013 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:方向标志灯 (双向)(A型) 2.型号:DC36V 1W,LED光源,巡检, 常亮,频闪 [工作内容] 1.利旧安装 |  | 套 | 4 |
| 51 | 030213003014 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:防水集中电源疏散照明壁灯 (A型) 2.型号:DC36V 1W,LED光源,巡检, 常亮,频闪 [工作内容] 1.利旧安装 |  | 套 | 27 |
| 52 | 030213003015 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:疏散出口标志灯(A型) 2.型号:DC36V 1W,LED光源,巡检, 常亮,频闪 [工作内容] 1.利旧安装 |  | 套 | 8 |
| 53 | 030213003016 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:双面多信息复合标志灯(A型) 2.型号:DC36V 1W,LED光源,巡检, 常亮,频闪 [工作内容] 1.利旧安装 |  | 套 | 2 |
|  |  | 调试 |  |  |  |
| 54 | 030211004001 | 自动投入装置 |  | 套 | 2 |
|  |  | [项目特征] 1.类型:双电源 [工作内容] 1.调试 |  |  |  |
| 55 | 030211002001 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.型号:1KV [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 1 |
| 工程名称：火灾报警工程 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 消防器具 |  |  |  |
|  |  | 设备 |  |  |  |
| 1 | 030705008001 | 重复显示器 [项目特征] 1.名称:火灾楼层显示器 利旧安装 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 台 | 2 |
| 2 | 030705001001 | 点型探测器 [项目特征] 1.名称:感烟探测器 [工作内容] 1.探头安装 2.底座安装 3.校接线 4.探测器调试 |  | 只 | 24 |
| 3 | 030705001002 | 点型探测器 [项目特征] 1.名称:感烟探测器 利旧安装 [工作内容] 1.探头利旧安装 2.底座利旧安装 3.校接线 4.探测器调试 |  | 只 | 47 |
| 4 | 030705009001 | 警报装置 [项目特征] 1.名称:声光报警器 利旧安装 [工作内容] 1.利旧安装 2.调试 |  | 台 | 2 |
| 5 | 030705003001 | 按钮 [项目特征] 1.规格:手动报警按钮 利旧安装 [工作内容] 1.利旧安装 2.校接线 3.调试 |  | 只 | 2 |
| 6 | 030705009002 | 警报装置 [项目特征] 1.名称:电话分机 利旧安装 [工作内容] 1.利旧安装 2.调试 |  | 台 | 1 |
| 7 | 030705003002 | 按钮 [项目特征] 1.规格:消火栓报警按钮 利旧安装 |  | 只 | 6 |
|  |  | [工作内容] 1.利旧安装 2.校接线 3.调试 |  |  |  |
| 8 | 030705004001 | 模块 (接口) [项目特征] 1.名称:输入输出模块 利旧安装 [工作内容] 1.利旧安装 2.调试 |  | 只 | 10 |
| 9 | 030705004002 | 模块 (接口) [项目特征] 1.名称:输入模块 利旧安装 [工作内容] 1.利旧安装 2.调试 |  | 只 | 2 |
| 10 | 030705004003 | 模块 (接口) [项目特征] 1.名称:短路隔离器 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 只 | 6 |
| 11 | 030705009003 | 警报装置 [项目特征] 1.名称:火灾应急广播扬声器 利旧 安装 [工作内容] 1.利旧安装 2.调试 |  | 台 | 6 |
| 12 | 030706001001 | 自动报警系统装置调试 [项目特征] 1.点数: 自动报警系统装置调试 [工作内容] 1.系统装置调试 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 配管、配线 |  |  |  |
| 13 | 030212001009 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:金属软管DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2、接线盒（ 箱 ）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 |  | m | 106.5 |
| 14 | 030212003010 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS -2*1.5 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.配线 3.管内穿线 |  | m | 106.5 |
| 工程名称：给排水工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 给水 |  |  |  |
|  |  | 设备 |  |  |  |
| 1 | 030804027001 | 饮水器 [项目特征] 1.名称:直饮水一体机 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 1 |
|  |  | 管道 |  |  |  |
| 2 | 030801009001 | 塑料给水管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:直饮水 3.材质:PPR给水管 4.规格:DN25 |  | m | 275.9 |
| 3 | 030801009002 | 塑料给水管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:直饮水 3.材质:PPR给水管 4.规格:DN20 |  | m | 76.6 |
| 4 | 030801009003 | 塑料给水管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:直饮水 3.材质:PPR给水管 4.规格:DN15 |  | m | 251.98 |
|  |  | 阀门 |  |  |  |
| 5 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 DN25 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 10 |
| 6 | 030803001011 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 DN20 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 5 |
| 7 | 030803001012 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 DN15 |  | 个 | 43 |
|  |  | [工作内容] 1.安装 |  |  |  |
| 8 | 030804016001 | 水龙头 [项目特征] 1.名称:直饮水专用水嘴 2.规格:DN15 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 30 |
| 工程名称：消防工程 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 消防工程 |  |  |  |
|  |  | 设备 |  |  |  |
| 1 | 030701018001 | 消火栓 [项目特征] 1.安装部位（室内、室外） :室内利 旧安装 2.型号:消火栓 3.规格:消防箱采用组合式,箱内配DN65消火栓1个,消防软管卷盘1套、长25m的DN65衬胶水龙带1条,DN19 水枪1支,DN25消防水喉设备1套,以及带保护设置的报警按钮、应急指示灯,传信号至消防控制中心。消防 箱下部配置MF/ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具 [工作内容] 1.利旧安装 |  | 套 | 6 |
|  |  | 管道 |  |  |  |
|  |  | 自喷工程 |  |  |  |
|  |  | 管道 |  |  |  |
| 2 | 030701001001 | 水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 利 旧安装 2.材质:内外壁热浸热镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:管道均需做防结露保温,保温材料为闭孔橡塑管壳 (难燃B1级),保温厚度为30 mm以上保温完毕后,所有明装管道,在保温材料外包PAP保护层。在进行完保温或防结露保温后的保护壳上 刷调和漆色标或字标 [工作内容] 1.管道及管件利旧安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管网水冲洗 4.无缝钢管镀锌 5.水压试验 |  | m | 454.99 |
| 3 | 030701001008 | 水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.材质:内外壁热浸热镀锌钢管 3.规格:DN25 |  | m | 15.81 |
|  |  | 4.连接形式:螺纹连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:管道均需做防结露保温,保温材料为闭孔橡塑管壳 (难燃B1级),保温厚度为30 mm以上保温完毕后,所有明装管道,在保温材料外包PAP保护层。在进行完保温或防结露保温后的保护壳上 刷调和漆色标或字标 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管网水冲洗 4.无缝钢管镀锌 5.水压试验 |  |  |  |
| 4 | 030701001005 | 水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 利 旧安装 2.材质:内外壁热浸热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:管道均需做防结露保温,保温材料为闭孔橡塑管壳 (难燃B1级),保温厚度为30 mm以上保温完毕后,所有明装管道,在保温材料外包PAP保护层。在进行完保温或防结露保温后的保护壳上 刷调和漆色标或字标 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管网水冲洗 4.无缝钢管镀锌 5.水压试验 |  | m | 127.03 |
| 5 | 030701001009 | 水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.材质:内外壁热浸热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:管道均需做防结露保温,保温材料为闭孔橡塑管壳 (难燃B1级),保温厚度为30 mm以上保温完毕后,所有明装管道,在保温材料外包PAP保护层。在进行完保温或防结露保温后的保护壳上 刷调和漆色标或字标 [工作内容] |  | m | 40.82 |
|  |  | 1.管道及管件安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管网水冲洗 4.无缝钢管镀锌 5.水压试验 |  |  |  |
| 6 | 030701001006 | 水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内利旧 安装 2.材质:内外壁热浸热镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:管道均需做防结露保温,保温材料为闭孔橡塑管壳 (难燃B1级),保温厚度为30 mm以上保温完毕后,所有明装管道,在保温材料外包PAP保护层。在进行完保温或防结露保温后的保护壳上 刷调和漆色标或字标 [工作内容] 1.管道及管件利旧安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管网水冲洗 4.无缝钢管镀锌 5.水压试验 |  | m | 34.92 |
| 7 | 030701001007 | 水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内利旧 安装 2.材质:内外壁热浸热镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:管道均需做防结露保温,保温材料为闭孔橡塑管壳 (难燃B1级),保温厚度为30 mm以上保温完毕后,所有明装管道,在保温材料外包PAP保护层。在进行完保温或防结露保温后的保护壳上 刷调和漆色标或字标 [工作内容] 1.管道及管件利旧安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管网水冲洗 4.无缝钢管镀锌 5.水压试验 |  | m | 45.75 |
| 8 | 030701001010 | 水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 |  | m | 19.44 |
|  |  | 2.材质:内外壁热浸热镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:管道 均需做防结露保温,保温材料为闭孔 橡塑管壳 (难燃B1级),保温厚度为30 mm以上保温完毕后,所有明装管道, 在保温材料外包PAP保护层。在进行 完保温或防结露保温后的保护壳上 刷调和漆色标或字标 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管网水冲洗 4.无缝钢管镀锌 5.水压试验 |  |  |  |
| 9 | 030701004005 | 水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内利旧 安装 2.材质:内外壁热浸热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:管道均需做防结露保温,保温材料为闭孔橡塑管壳 (难燃B1级),保温厚度为30 mm以上保温完毕后,所有明装管道,在保温材料外包PAP保护层。在进行完保温或防结露保温后的保护壳上 刷调和漆色标或字标 [工作内容] 1.管道及管件利旧安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.无缝钢管镀锌 4.水压试验 |  | m | 35.3 |
| 10 | 030701004006 | 水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内利旧 安装 2.材质:内外壁热浸热镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:沟槽连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:管道均需做防结露保温,保温材料为闭孔橡塑管壳 (难燃B1级),保温厚度为30 mm以上保温完毕后,所有明装管道,在保温材料外包PAP保护层。在 |  | m | 45.45 |
|  |  | 进行完保温或防结露保温后的保护壳上刷调和漆色标或字标 [工作内容] 1.管道及管件利旧安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.无缝钢管镀锌 4.水压试验 |  |  |  |
| 11 | 030701004007 | 水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内利旧 安装 2.材质:内外壁热浸热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:管道 均需做防结露保温,保温材料为闭孔 橡塑管壳 (难燃B1级),保温厚度为30 mm以上保温完毕后,所有明装管道, 在保温材料外包PAP保护层。在进行 完保温或防结露保温后的保护壳上 刷调和漆色标或字标 [工作内容] 1.管道及管件利旧安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.无缝钢管镀锌 4.水压试验 |  | m | 11.62 |
| 12 | 030701004009 | 水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.材质:内外壁热浸热镀锌钢管 3.规格:DN125 4.连接形式:沟槽连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:管道均需做防结露保温,保温材料为闭孔橡塑管壳 (难燃B1级),保温厚度为30 mm以上保温完毕后,所有明装管道,在保温材料外包PAP保护层。在进行完保温或防结露保温后的保护壳上 刷调和漆色标或字标 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.无缝钢管镀锌 4.水压试验 |  | m | 12.45 |
| 13 | 030701004008 | 水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内利旧 安装 2.材质:内外壁热浸热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:管道均需做防结露保温,保温材料为闭孔橡塑管壳 (难燃B1级),保温厚度为30 mm以上保温完毕后,所有明装管道,在保温材料外包PAP保护层。在进行完保温或防结露保温后的保护壳上 刷调和漆色标或字标 [工作内容] 1.管道及管件利旧安装 2.套管（包括防水套管）制作、安 装 3.无缝钢管镀锌 4.水压试验 |  | m | 61.46 |
| 14 | 030704001001 | 管道支架制作安装 [项目特征] 1.除锈、刷油设计要求:管道支架均 先刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆 二道。 [工作内容] 1.制作、安装 2.除锈、刷油 |  | kg | 150 |
|  |  | 阀门 |  |  |  |
| 15 | 030701011001 | 水喷头 [项目特征] 1.型号:玻璃球闭式喷头 [工作内容] 1.安装 2.密封性试验 |  | 个 | 9 |
| 16 | 030701011002 | 水喷头 [项目特征] 1.型号:玻璃球闭式喷头（利旧安装) [工作内容] 1.利旧安装 |  | 个 | 250 |
| 17 | 030701005001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.阀门类型、材质、型号、规格:末 端试水阀 DN25 [工作内容] |  | 个 | 1 |
| 工程名称：弱电工程 |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装 工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 031103013001 | 落地式机柜、机架 [项目特征] 1.名称:42U机柜 [工作内容] 1.安装 |  | 架 | 1 |
| 2 | 031101029001 | 总配线架 [项目特征] 1.名称:24口光纤配线架 2.其他要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 |
| 3 | 031202006002 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:16口接入外网交换机 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 |  | 台 | 1 |
| 4 | 031202006003 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:16口接入内网交换机 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 |  | 台 | 1 |
| 5 | 031202007002 | 路由器 [项目特征] 1.名称:语音网关 [工作内容] 1.安装、调试 |  | 套 | 18 |
| 6 | 031202001001 | 终端设备 [项目特征] 1.名称:语音服务器 [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 |  | 台 | 1 |
| 7 | 031103015001 | 接线箱 [项目特征] 1.名称:弱电多媒体接线箱 2.规格:500*400*120 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 9 |
| 8 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.规格:JDG20 2.配置形式及部位:暗敷 |  | m | 160 |
|  |  | [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 |  |  |  |
| 9 | 030212001006 | 电气配管 [项目特征] 1.规格:JDG20 2.配置形式及部位:吊顶敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 |  | m | 343.1 |
| 10 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.规格:JDG25 2.配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 |  | m | 156.7 |
| 11 | CB001 | 墙面开槽 [项目特征] 1.墙面开槽 [工作内容] 1.开槽清理 |  | m | 160 |
| 12 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:CAT.6-U/UTP 2.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m | 739.04 |
| 13 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:CAT.6-U/UTP 2.敷设部位或线制:线槽配线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m | 1776.96 |
| 14 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:4芯皮线光纤 2.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] |  | m | 77.47 |
|  |  | 1.配线 2.管内穿线 |  |  |  |
| 15 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:4芯皮线光纤 2.敷设部位或线制:线槽配线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m | 374.29 |
| 16 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.名称:视频网络插座 2.型号:RJ45 [工作内容] 1.安装、卡接 |  | 个 | 8 |
| 17 | 031103023002 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.名称:网络插座 2.型号:RJ45 [工作内容] 1.安装、卡接 |  | 个 | 73 |
| 18 | 031103023003 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.名称:WIFI插座 2.型号:RJ45 [工作内容] 1.安装、卡接 |  | 个 | 130 |
| 19 | 031103023004 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.名称:两位音响 2.型号:RJ45 [工作内容] 1.安装、卡接 |  | 个 | 10 |
| 20 | 031202007001 | 路由器 [项目特征] 1.名称:无线AP [工作内容] 1.安装、调试 |  | 套 | 18 |
|  |  | 门禁系统 |  |  |  |
| 21 | 031208006001 | 出入口控制设备 [项目特征] 1.名称:门禁控制器 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 4 |
|  |  | 2.调试 |  |  |  |
| 22 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.规格:JDG25 2.配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 |  | m | 8.27 |
| 23 | 030212003005 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:CAT.6-U/ UTP 2.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m | 22.52 |
| 24 | 030212003006 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:CAT.6-U/ UTP 2.敷设部位或线制:线槽配线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m | 135.42 |
|  |  | 监控系统 |  |  |  |
| 25 | 031103013002 | 落地式机柜、机架 [项目特征] 1.名称:走廊、电梯间监控控制箱 [工作内容] 1.安装 |  | 架 | 1 |
| 26 | 031103013003 | 落地式机柜、机架 [项目特征] 1.名称:谈话间监控控制箱 [工作内容] 1.安装 |  | 架 | 1 |
| 27 | 031202006004 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:核心交换机 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 |  | 台 | 2 |
| 28 | 031202010001 | 服务器系统软件 [项目特征] 1.名称:存储服务器（1*4T监控硬 |  | 套 | 2 |
|  |  | 盘） [工作内容] 1.安装 2.调试 |  |  |  |
| 29 | 031208005001 | 控制键盘 [项目特征] 1.名称:控制键盘 [工作内容] 1.本体安装 2.系统调试 |  | 套 | 2 |
| 30 | 031202006005 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:8口POE交换机 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 |  | 台 | 2 |
| 31 | 031101029002 | 总配线架 [项目特征] 1.名称:8口POE配线架 2.其他要求详见图纸设计及技术要 求 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 |
| 32 | 031208017001 | 显示装置 [项目特征] 1.名称:走廊、电梯间监显示屏， 32 寸 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.试运行 |  | 台 | 1 |
| 33 | 031208017002 | 显示装置 [项目特征] 1.名称:谈话间监控显示屏， 23寸 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.试运行 |  | 台 | 1 |
| 34 | 031208008001 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:监控摄像机 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 |  | 台 | 14 |
| 35 | 030212001005 | 电气配管 |  | m | 28.9 |
|  |  | [项目特征] 1.规格:JDG25 2.配置形式及部位:明敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 |  |  |  |
| 36 | 030212003009 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:CAT.6-U/UTP 2.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m | 28.9 |
| 37 | 030212003010 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:CAT.6-U/UTP 2.敷设部位或线制:线槽配线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m | 392.2 |
| 工程名称：通风工程 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 新风系统 |  |  |  |
|  |  | 风管 |  |  |  |
|  |  | 增加部分 |  |  |  |
| 1 | 030902001043 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.名称:无甲醛装配式抑菌消音风管 （自带保温） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.周长或直径:2000以内 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:咬口连接或铆接 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷防锈底漆两遍，调和漆两遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊 架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管保温及保护层 7.风管、法兰、法兰加固框、支吊 架、保护层除锈、刷油 |  | m2 | 77.29 |
|  |  | 风口、风阀 |  |  |  |
| 2 | 030903001006 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:对开多叶调节阀 2.规格:120*120 3.具体要求详见设计图纸及相关规范 [工作内容] 1.安装 2.制作 |  | 个 | 4 |
| 3 | 030903001033 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:对开多叶调节阀 2.规格:160*120 3.具体要求详见设计图纸及相关规范 [工作内容] 1.安装 2.制作 |  | 个 | 3 |
| 4 | 030903001047 | 碳钢调节阀制作安装 |  | 个 | 14 |
|  |  | [项目特征] 1.类型:对开多叶调节阀 利旧安装 2.规格:160*120 3.具体要求详见设计图纸及相关规范 [工作内容] 1.利旧安装 |  |  |  |
| 5 | 030903001034 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:对开多叶调节阀 利旧 2.规格:250*160 3.具体要求详见设计图纸及相关规范 [工作内容] 1.利旧安装 |  | 个 | 8 |
| 6 | 030903011002 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:方形散流器 120*120 2.具体要求详见设计图纸及相关规范 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 5 |
| 7 | 030903011017 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:方形散流器 160*160 利旧 2.具体要求详见设计图纸及相关规范 [工作内容] 1.利旧安装 |  | 个 | 19 |
| 8 | 030903011018 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:方形散流器 200*200 2.具体要求详见设计图纸及相关规范 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 1 |
| 9 | 030903011037 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:方形散流器 200*200 利 旧 2.具体要求详见设计图纸及相关规 范 [工作内容] 1.利旧安装 |  | 个 | 11 |
|  |  | 排风系统 |  |  |  |
|  |  | 设备 |  |  |  |
| 10 | 030903020003 | 消声器制作安装 [项目特征] 1.名称:XZP200 2.规格:1280*700 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 1 |
|  |  | 风管 |  |  |  |
| 11 | 030902001028 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:2000以内 4.板材厚度:0.6mm 5.接口形式:咬口连接或铆接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架刷防锈底漆两遍，调和漆两遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊 架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管保温及保护层 7.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 |  | m2 | 12.89 |
| 12 | 030902001029 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:2000以内 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬口连接或铆接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架刷防锈底漆两遍，调和漆两遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊 架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 |  | m2 | 12.68 |
|  |  | 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管保温及保护层 7.风管、法兰、法兰加固框、支吊 架、保护层除锈、刷油 |  |  |  |
| 13 | 030902001030 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:800以内 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬口连接或铆接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护 层设计要求:支架刷防锈底漆两遍， 调和漆两遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊 架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管保温及保护层 7.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 |  | m2 | 2 |
|  |  | 风口、风阀 |  |  |  |
| 14 | 030903001044 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:止回风阀 2.规格:500*320 3.具体要求详见设计图纸及相关规范 [工作内容] 1.安装 2.制作 3.除锈、刷油 |  | 个 | 1 |
| 15 | 030903001037 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:70℃防火阀 2.规格:500*320 3.支架材质、规格:型钢支架:型钢支架 4.除锈、刷油设计要求:刷防锈底漆两遍，调和漆两遍 [工作内容] |  | 个 | 2 |
|  |  | 1.安装 2.制作 3.除锈、刷油 |  |  |  |
| 16 | 030903011019 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:方形散流器 250*250 2.具体要求详见设计图纸及相关规范 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 2 |
| 17 | 030903011020 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:双层百叶风口 500*250 2.具体要求详见设计图纸及相关规范 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 2 |
|  |  | 排烟防火系统 |  |  |  |
|  |  | 风管 |  |  |  |
| 18 | 030902001034 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:4000以内 4.板材厚度:1mm 5.接口形式:咬口连接或铆接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:镀锌钢板风道外包硅酸盐纤维防火柔性卷材,外包硅酸盐纤 维防火柔性卷材， 0.50h耐火极限系统采用容重96kg/m³ ,厚度≥40mm的硅酸盐纤维防火柔性卷材；外侧复合防火加筋铝箔 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊 架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管保温及保护层 7.风管、法兰、法兰加固框、支吊 架、保护层除锈、刷油 |  | m2 | 8.96 |
|  |  | 空调风 |  |  |  |
|  |  | 设备 |  |  |  |
|  |  | 与主体空调对比利旧部分 |  |  |  |
| 19 | 030901005007 | 风机盘管 [项目特征] 1.形式:风机盘管 08-2S(H) 利旧 主体空调 2.参数:风量 1430-1080-690 m3/h冷量 7.16 KW 热量 12.15 KW出口静压 30pa 功率 145 W/220V噪声 47 dB(A) 3.除锈、刷油、防腐、绝热及保护 层设计要求:支架刷防锈底漆两遍， 调和漆两遍 [工作内容] 1.利旧安装 2.软管接口制作、安装 3.支架制作、安装及除锈、刷油 |  | 台 | 33 |
| 20 | 030901005008 | 风机盘管 [项目特征] 1.形式:风机盘管 10-2S(H) 利旧 主体空调 2.参数:风量 1780-1290-850 m3/h冷量 8.18 KW 热量 14.43 KW出口静压 30pa 功率 178 W/220V噪声 50 dB(A) 3.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架刷防锈底漆两遍，调和漆两遍 [工作内容] 1.利旧安装 2.软管接口制作、安装 3.支架制作、安装及除锈、刷油 |  | 台 | 4 |
|  |  | 与主体空调对比增加部分 |  |  |  |
| 21 | 030901005010 | 风机盘管 [项目特征] 1.形式:风机盘管 02-2S(H) 2.参数:风量 360-270-180 m3/h冷量 1.96 KW 热量 3.05 KW出口静压 30pa 功率 40 W/220V噪声 38 dB(A) 3.除锈、刷油、防腐、绝热及保护 |  | 台 | 9 |
|  |  | 层设计要求:支架刷防锈底漆两遍， 调和漆两遍 [工作内容] 1.安装 2.软管接口制作、安装 3.支架制作、安装及除锈、刷油 |  |  |  |
| 22 | 030901005017 | 风机盘管 [项目特征] 1.形式:风机盘管 10-2S(H) 2.参数:风量 1780-1290-850 m3/h冷量 8.18 KW 热量 14.43 KW出口静压 30pa 功率 178 W/220V噪声 50 dB(A) 3.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架刷防锈底漆两遍，调和漆两遍 [工作内容] 1.安装 2.软管接口制作、安装 3.支架制作、安装及除锈、刷油 |  | 台 | 2 |
| 23 | 030901005018 | 风机盘管 [项目特征] 1.形式:风机盘管 12-2S(H) 2.参数:风量 2200-1590-1070 m3/h 冷量 9.88 KW 热量 17.94 KW出口静压 30pa 功率 233 W/220V噪声 51 dB(A) 3.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架刷防锈底漆两遍，调和漆两遍 [工作内容] 1.安装 2.软管接口制作、安装 3.支架制作、安装及除锈、刷油 |  | 台 | 9 |
|  |  | 空调风管 |  |  |  |
|  |  | 与主体空调对比风管（同设备）利旧 |  |  |  |
| 24 | 030902001041 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.名称:无甲醛装配式抑菌消音风管（自带保温） 主体风管利旧 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 |  | m2 | 397.45 |
|  |  | 4.周长或直径:2000以内 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:咬口连接或铆接 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷防锈底漆两遍，调和漆两遍 [工作内容] 1.利旧风管、管件、法兰、零件、 支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管保温及保护层 7.风管、法兰、法兰加固框、支吊 架、保护层除锈、刷油 |  |  |  |
|  |  | 与主体空调对比风管增加部分 |  |  |  |
| 25 | 030902001037 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.名称:无甲醛装配式抑菌消音风管 （自带保温） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.周长或直径:4000以内 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:咬口连接或铆接 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷防锈底漆两遍，调和漆两遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊 架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管保温及保护层 7.风管、法兰、法兰加固框、支吊 架、保护层除锈、刷油 |  | m2 | 129.72 |
| 26 | 030902001040 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.名称:无甲醛装配式抑菌消音风管 （自带保温） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.周长或直径:2000以内 |  | m2 | 41.96 |
|  |  | 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:咬口连接或铆接 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护 层设计要求:刷防锈底漆两遍，调和 漆两遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊 架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管保温及保护层 7.风管、法兰、法兰加固框、支吊 架、保护层除锈、刷油 |  |  |  |
| 27 | CB004 | 设备与风管连接帆布连接 [项目特征] 1.防火帆布软连接 [工作内容] 1.制作、安装 |  | m2 | 36.6 |
|  |  | 空调水管 |  |  |  |
| 28 | 030801002006 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 主体利旧 2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油:保温材料采用柔性橡塑管壳 (难燃B1级,0° 时导热系数≤0.035(w/m.k)(密50~70kg/m3))保温厚度:25mm，保温外采用0.5mm厚铝皮保护 [工作内容] 1.管道、管件利旧安装 2.支吊架制作安装 3.套管（包括防水套管）制作、安 装 4.管道除锈、刷油及绝热 5.采暖管道水冲洗及压力试验 |  | m | 64.72 |
| 29 | 030801002012 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 新增 2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:空调水 |  | m | 86.96 |
|  |  | 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油:保温材料采用柔性橡塑管壳 (难燃B1级,0° 时导热系数≤0.035(w/m.k)(密度50~70kg/m3))保温厚度:25mm，保温外采用0.5mm 厚铝皮保护 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.支吊架制作安装 3.套管（包括防水套管）制作、安 装 4.管道除锈、刷油及绝热 5.采暖管道水冲洗及压力试验 |  |  |  |
| 30 | 030801002007 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 主体利旧 2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油:保温材料采用柔性橡塑管壳 (难燃B1级,0° 时导热系数≤0.035(w/m.k)(密50~70kg/m3))保温厚度:25mm，保温外采用0.5mm厚铝皮保护 [工作内容] 1.管道、管件利旧安装 2.支吊架制作安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油及绝热 5.采暖管道水冲洗及压力试验 |  | m | 357.66 |
| 31 | 030801002013 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油:保温材料采用柔性橡 塑管壳 (难燃B1级,0° 时导热系数≤ 0.035(w/m.k)(密度50~70kg/m3)) 保温厚度:25mm，保温外采用0.5mm 厚铝皮保护 |  | m | 71.04 |
|  |  | [工作内容] 1.管道、管件安装 2.支吊架制作安装 3.套管（包括防水套管）制作、安 装 4.管道除锈、刷油及绝热 5.采暖管道水冲洗及压力试验 |  |  |  |
| 32 | 030801002010 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 主体管道利旧 2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油:保温材料采用柔性橡塑管壳 (难燃B1级,0° 时导热系数≤0.035(w/m.k)(密度50~70kg/m3))保温厚度:25mm，保温外采用0.5mm 厚铝皮保护 [工作内容] 1.管道、管件利旧安装 2.支吊架制作安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油及绝热 5.采暖管道水冲洗及压力试验 |  | m | 197.85 |
| 33 | 030801002011 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 新增 2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油:保温材料采用柔性橡塑管壳 (难燃B1级,0° 时导热系数≤0.035(w/m.k)(密度50~70kg/m3))保温厚度:25mm，保温外采用0.5mm 厚铝皮保护 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.支吊架制作安装 3.套管（包括防水套管）制作、安 装 4.管道除锈、刷油及绝热 5.采暖管道水冲洗及压力试验 |  | m | 57.53 |
| 34 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:金属软管DN20 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 74 |
| 35 | 030803001006 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:金属软管DN25 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 34 |
| 36 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:缓闭电动两通阀DN20 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 37 |
| 37 | 030803001007 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:缓闭电动两通阀DN25 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 17 |
| 38 | 030803001003 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:Y型过滤器DN20 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 37 |
| 39 | 030803001008 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:Y型过滤器DN25 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 17 |
| 40 | 030803001004 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:截止阀DN20 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 74 |
| 41 | 030803001009 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:截止阀DN25 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 34 |
| 42 | 030803001005 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:聚氯乙烯管DN20 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 37 |
| 43 | 030803001010 | 螺纹阀门 |  | 个 | 17 |
|  |  | [项目特征] 1.名称:聚氯乙烯管DN25 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |
|  |  | 风口 |  |  |  |
| 44 | 030903011023 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:方形散流器 400*400 利旧 2.具体要求详见设计图纸及相关规范 [工作内容] 1.风口利旧安装 |  | 个 | 45 |
| 45 | 030903011024 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:方形散流器 500*500 利旧 2.具体要求详见设计图纸及相关规范 [工作内容] 1.风口利旧安装 |  | 个 | 9 |
| 46 | 030903011025 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:活页条缝风口 500X117 2.具体要求详见设计图纸及相关规范[工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 17 |
| 47 | 030903011026 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:活页条缝风口 800X117 2.具体要求详见设计图纸及相关规范[工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 10 |
| 48 | 030903011027 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:活页条缝风口 1000X117 2.具体要求详见设计图纸及相关规范[工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 10 |
| 49 | 030903011028 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:活页条缝风口 1500X117 |  | 个 | 8 |
|  |  | 2.具体要求详见设计图纸及相关规 范[工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  |  |
| 50 | 030903011029 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:活页条缝风口 1500X155 2.具体要求详见设计图纸及相关规范[工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 9 |
| 51 | 030903011030 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:可开启格栅风口 300X300 2.具体要求详见设计图纸及相关规范[工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 54 |
| 52 | 030903011031 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:可开启格栅风口 400X400利旧 2.具体要求详见设计图纸及相关规范[工作内容] 1.风口利旧安装 |  | 个 | 36 |
| 53 | 030903011032 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:可开启格栅风口 500X500 2.具体要求详见设计图纸及相关规范[工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 18 |
| 54 | CB002 | (第十四册)站类工艺系统调试费 |  | 项 | 1 |
| 55 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 通风工程检测、调试 |  |  |  |
| 56 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 [项目特征] 1.系统:通风系统检测、调试 2.具体要求详见设计图纸及相关规范 [工作内容] 1.管道漏光试验 2.漏风试验 3.通风管道风量测定 4.风压测定 |  | 系统 | 1 |
| 工程名称：采暖工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 管道 |  |  |  |
| 1 | 030801002001 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2、输送燃气 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN80 5.连接形式:焊接连接 6.除锈、刷油:管道保温材料采用铝箔离心玻璃棉(A级不燃)管壳保温,密度为80kg/m3以上,导热系数25° ( w/m.k): 0.033w/m.k),保温厚度:80mm，保温外设0.5mm镀锌铁皮保护壳。 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.支吊架制作安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油及绝热 5.采暖管道水冲洗及压力试验 |  | m | 11.44 |
| 2 | 030801002002 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接形式:焊接连接 6.除锈、刷油:管道保温材料采用铝箔离心玻璃棉(A级不燃)管壳保温,密度为80kg/m3以上,导热系数25° ( w/m.k): 0.033w/m.k),保温厚度:70mm，保温外设0.5mm镀锌铁皮保护 壳。 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.支吊架制作安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油及绝热 5.采暖管道水冲洗及压力试验 |  | m | 10.21 |
| 3 | 030801002003 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 |  | m | 70.25 |
|  |  | 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:焊接连接 6.除锈、刷油:管道保温材料采用铝箔离心玻璃棉(A级不燃)管壳保温,密度为80kg/m3以上,导热系数25° ( w/m.k): 0.033w/m.k),保温厚度:70mm，保温外设0.5mm镀锌铁皮保护壳。 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.支吊架制作安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油及绝热 5.采暖管道水冲洗及压力试验 |  |  |  |
| 4 | 030801002004 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:焊接连接 6.除锈、刷油:管道保温材料采用铝箔离心玻璃棉(A级不燃)管壳保温,密度为80kg/m3以上,导热系数25° ( w/m.k): 0.033w/m.k),保温厚度:70mm，保温外设0.5mm镀锌铁皮保护壳。 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.支吊架制作安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油及绝热 5.采暖管道水冲洗及压力试验 |  | m | 107.87 |
| 5 | 030801002005 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:焊接连接 6.除锈、刷油:管道保温材料采用铝箔离心玻璃棉(A级不燃)管壳保温,密度为80kg/m3以上,导热系数25° |  | m | 169.9 |
|  |  | (w/m.k): 0.033w/m.k),保温厚度:60mm，保温外设0.5mm镀锌铁皮保护壳。 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.支吊架制作安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油及绝热 5.采暖管道水冲洗及压力试验 |  |  |  |
|  |  | 阀门 |  |  |  |
| 6 | CB003 | 五回路分集水器 [项目特征] 1.名称:分集水器 2.规格:三回路 3.含塑料套管、阀门 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 3 |
| 7 | CB007 | 五回路分集水器 [项目特征] 1.名称:分集水器 2.规格:四回路 3.含塑料套管、阀门 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 5 |
| 8 | CB006 | 五回路分集水器 [项目特征] 1.名称:分集水器 2.规格:五回路 3.含塑料套管、阀门 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 3 |
| 9 | CB004 | 六回路分集水器 [项目特征] 1.名称:分集水器 2.规格:六回路 3.含塑料套管、阀门 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 1 |
| 10 | CB005 | 七回路分集水器 [项目特征] 1.名称:分集水器 2.规格:七回路 3.含塑料套管、阀门 [工作内容] |  | 套 | 1 |
|  |  | 1.安装 |  |  |  |
| 11 | 030803003003 | 焊接法兰阀门 [项目特征] 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN80 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 12 | 030803003004 | 焊接法兰阀门 [项目特征] 1.名称:平衡阀 2.型号、规格:DN80 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 13 | 030803003006 | 焊接法兰阀门 [项目特征] 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 6 |
| 14 | 030803003007 | 焊接法兰阀门 [项目特征] 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 |
| 15 | 030803003008 | 焊接法兰阀门 [项目特征] 1.名称:波纹补偿器 2.型号、规格:DN40 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 |
| 16 | 030803001006 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:截止阀 2.型号、规格:J11W-16T DN25 [工作内容] 1.安装 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN25 |  | 个 | 28 |
|  |  | 调试 |  |  |  |
| 17 | 030807001002 | 采暖工程系统调整 [项目特征] 1.系统:系统调试费 [工作内容] 1.系统调整 |  | 系统 | 1 |