附件一：电梯基本信息

萃园校区62部电梯基本信息

| 延安大学萃园校区电梯信息统计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯制造厂名称 | 电梯分布 | 规 格 | 层/站/门 | 台数 |
| 1号楼至9号楼迅达、电梯(上海）有限公司 10号楼至12号楼通力电梯 | 1号楼 | 乘客电梯;1250kg；1.75m/s | 18/18/18 | 4 |
|  | 2号楼 | 乘客电梯;1250kg；1.75m/s | 18/18/18 | 6 |
|  | 3号楼 | 乘客电梯;1250kg；1.75m/s | 18/18/18 | 4 |
|  | 4号楼 | 乘客电梯;1250kg；1.75m/s | 18/18/18 | 6 |
|  | 5号楼 | 乘客电梯;1250kg；1.75m/s | 18/18/18 | 4 |
|  | 6号楼 | 乘客电梯;1250kg；1.75m/s | 18/18/18 | 4 |
|  | 7号楼 | 乘客电梯;1250kg；1.75m/s | 18/18/18 | 6 |
|  | 8号楼 | 乘客电梯;1250kg；1.75m/s | 18/18/18 | 6 |
|  | 9号楼 | 乘客电梯;1250kg；1.75m/s | 18/18/18 | 8 |
|  | 10号楼 | 乘客电梯;1250kg；1.75m/s | 25/25/25 | 6 |
|  | 11号楼 | 乘客电梯;1250kg；1.75m/s | 25/25/25 | 4 |
|  | 12号楼 | 乘客电梯;1250kg；1.75m/s | 25/25/25 | 4 |
|  |  |  |  | 62台 |

附件二：乘客电梯、载货电梯半月维护保养项目（内容）和要求

| 半月维保项目（内容）和要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 机房、轮滑间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑、转动灵活；电器开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门在开启和关闭时 | 工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |

附件三：维护保养内容、标准和周期

| 维护保养内容 |  | 标准 | 保养 周期 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、控制屏作检查、保养 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查控制屏主回路上各接触器触点及接线 | 各主回路各接线牢固无松动现象 | 每月二次 |  |  |
| 2 | 检查控制屏柜各继电器 | 触点无烧蚀现象 | 每月二次 |  |  |
| 3 | 检查控制屏柜所有的电阻、电容 | 无虚焊、脱焊，电阻环断裂，电阻丝断等现象 | 每月二次 |  |  |
| 4 | 检查控制屏柜上熔断器座及熔断丝 | 旋转并更换熔断丝使其符合规范化。 | 每月二次 |  |  |
| 5 | 检查、调整控制屏柜上接触器、继电器的机械连锁 | 完好正常 | 每月二次 |  |  |
| 6 | 检查、紧固控制屏柜上各接线柱 | 紧固，并做好清洁工作 | 每月二次 |  |  |
| 7 | 检查硒整流器、硅整流器 | 紧固，并做好清洁工作 | 每月二次 |  |  |
| - 曳引机及电动机做检查及保养 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查曳引机蜗轮箱内油质、油位 | 油质良好，油量适量（油窗3/4处） | 每季一次 |  |  |
| 2 | 检查曳引机电动机前后端轴承（铜衬套）的油质和油位 | 定期清洗换油，无渗漏 | 每季一次 |  |  |
| 3 | 检查曳引机复绕轮，过桥轮 | 定期加注锂基润滑脂 | 每季一次 |  |  |
|  |  | 不应有严重不均匀磨损及改变槽型 |  |  |  |
| 4 | 曳引机制动器手动松闸凸轮 | 在退出3—5m/m处用螺钉紧固 | 每季一次 |  |  |
| 5 | 检查测速电机输出皮带 | 调整皮带松紧或磨损更换 | 每季一次 |  |  |
| 6 | 检查紧固曳引机机座，曳引机箱体螺栓 | 紧固无松动 | 每季一次 |  |  |
| 7 | 曳引机整体 | 清洁、无油污、无灰尘 | 每月二次 |  |  |
| 8 | 检查制动器 | 灵活可靠，松闸时制动轮于闸不发生摩擦 | 每月二次 |  |  |
| 9 | 检查限速器的非自动复位的电器开关 | 开关动作应停运，良好可靠 | 每月二次 |  |  |
| 三、机房操作电梯运行检查 |  |  |  |  |  |
| ㈠、检修状态慢车运行检查 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查、调整制动器间隙 | 调整制动器弹簧压力，间隙不大于0.7mm | 每月二次 |  |  |
| 2 | 检查控制屏柜检修运行时 | 继电器、接触器动作正常 | 每月二次 |  |  |
| 3 | 检查曳引机在检修状态下 | 运行有无异常声音 | 每月二次 |  |  |
| 4 | 制动器维持电压 | 在70V左右 | 每月二次 |  |  |
| ㈡、机房内对电梯作快车运行检查 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查主回路 | 动作正常 | 每月二次 |  |  |
| 2 | 检查登记，停站、消号继电器动作 | 正常可靠 | 每月二次 |  |  |
| 3 | 检查曳引机电动机前后端滑动轴承 | 无发热情况，无异常声音 | 每月二次 |  |  |
| 4 | 检查曳引机前后端盖 | 无发热情况，无异常声音 | 每月二次 |  |  |
| ㈢、井道运行检查 |  |  |  |  |  |
| 1 | 快转慢限位及上限限位是否可靠及相关尺寸 | 联动可靠、清洁 | 每月二次 |  |  |
| 2 | 检查、紧固各导轨连接板、导轨支座 | 紧固可靠、清洁 | 每月二次 |  |  |
| 3 | 检查各层感应器 | 调整相关尺寸，并清洁 | 每月二次 |  |  |
| 4 | 对主、付导轨油杯加油，并检查 | 调整或更换导轨杯上的油毡 | 每月二次 |  |  |
| 5 | 检查、清洗各层厅门的机械门锁、电气门锁的性能 | 调整其相对的配合尺寸 | 每月二次 |  |  |
| 6 | 检查、调整（更换）各层厅门滑块 | 联动可靠、清洁 | 每月二次 |  |  |
| 7 | 检查、自动关门重锤及绳索 | 紧固可靠、清洁 | 每月二次 |  |  |
| 8 | 检查、清洗井道电缆挂线架，中间接线盒线槽，线管等 | 紧固可靠、清洁 | 每月二次 |  |  |
| 9 | 检查轿顶安全钳开关，安全窗开关 | 紧固可靠、清洁 | 每月二次 |  |  |
| 10 | 检查并紧固安全钳钢丝绳夹 | 紧固可靠、清洁 | 每月二次 |  |  |
| 11 | 检查、清洁轿顶 | 干净整洁，无杂物 | 每月二次 |  |  |
| 四、层站、层门与轿门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查开门电机，调整门机皮带松紧 | 松紧适度 | 每月二次 |  |  |
| 2 | 检查调整轿门开关门速度， | 干净整洁 | 每月二次 |  |  |
| 3 | 检查调整清洁轿门传动部位 | 紧固可靠、清洁，并定期加油 | 每月二次 |  |  |
| 4 | 检查轿厢操纵厢上各指令按钮、指令灯、蜂鸣器 | 功能有效，显示清晰，报警有效 | 每月二次 |  |  |
| 5 | 检查各层召唤按钮指层灯等 | 显示正确无误，完好无损 | 每月二次 |  |  |
| 6 | 检查全触板、光电 | 可靠有效 | 每月二次 |  |  |
| 7 | 检查基站层外开门电钥匙 | 动作灵活可靠，完好无损 | 每月二次 |  |  |
| 8 | 检查基站层外机械开门三角钥匙 | 动作灵活可靠，完好无损 | 每月二次 |  |  |
| 9 | 检查基站消防专用按钮 | 动作灵活可靠，完好无损 | 每月二次 |  |  |
| 10 | 检查层门、轿门 | 运行无卡阻、无噪音，关门无撞击现象 | 每月二次 |  |  |
| 11 | 滑道 | 清洁无沉积性灰尘及油污 | 每月二次 |  |  |
| 12 | 扇之间、扇与门套、扇与地坎间隙 | 客梯≤6mm，货梯≤8mm | 每月二次 |  |  |
| 13 | 门刀与层门地坎、门锁滚轮与轿门地坎间隙 | 在5～10mm | 每月二次 |  |  |
| 五、轿厢与对重 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轿厢报警装置及应急照明 | 装置可靠，完整无损， | 每月二次 |  |  |
| 2 | 控制按钮 | 功能有效，信号清晰，超载报警有效 | 每月二次 |  |  |
| 3 | 钢丝绳 | 无污物、无破股、断股、拉伸变形现象 | 每月二次 |  |  |
| 4 | 导轨及润滑 | 润滑良好，油盒油量不小于1/2 | 每月二次 |  |  |
| 5 | 检查及调整导靴 | 调整适度，运行平稳 | 每月二次 |  |  |
| 六、底坑 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查、调整清洁限速器涨紧轮及断绳开关 | 动作灵活可靠，完好无损 | 每月二次 |  |  |
| 2 | 检查、调整清洁井道下部限位及感应器 | 动作灵活可靠，完好无损 | 每月二次 |  |  |
| 3 | 检查底坑清洁缓冲弹簧或液压缓冲器 | 油压150～400mm，弹簧200～350mm | 每月二次 |  |  |
| 4 | 检查、调整清洁底坑选层器钢带涨紧轮及断带开关 | 动作灵活可靠，完好无损 | 每月二次 |  |  |
| 5 | 检查和调整安全限位开关及照明 | 动作可靠，照明良好 | 每月二次 |  |  |
| 6 | 检查调整层外基站开门限位 | 动作灵活可靠，完好无损 | 每月二次 |  |  |
| 7 | 做好底坑清洁 | 干净整洁，无杂物 | 每月二次 |  |  |
| 七、年度检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电梯设备安全运行检测 | 达标合格符合规范 | 每年一次 |  |  |
| 2 | 电梯设备的限速器安全运行检测 | 达标合格符合规范 | 两年一次 |  |  |

备注：a)电梯轿厢、机房、井道等部位的部件的检查、调整、润滑和清洁。

b)电梯曳引钢丝绳.补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳的清洁和张力调整。

c)自动扶梯上下部机房、安全装置、扶手驱动装置的检查、调整、润滑和清洁。

附件四：考核表

# 延安大学后勤服务集团电梯维保考核表

被考核单位：陕西云鹏实业有限公司     考核时段：

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 标准分 | 考核得分 | 备注/建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房 | - 机房环境：机房内应保持清洁，无杂物，门窗应可靠牢固。 - 设备运行时应无异常噪音、无异常气味、无漏油现象。 - 3、机房内应有救援说明、救援工具应齐全、各种标识清晰有效。 | 20 |  |  |
| 2 | 井道、轿顶、轿厢 | - 各厅门门头、门扇、地坎、门槽应 无垃圾、砂石、油污等。 - 轿顶应保持清洁，没有油污和杂物。 - 轿箱内各个开关按钮、光幕、安全触板灵活，有效。 - 轿内照明、风扇使用良好。 - 轿厢内标识标牌完善。 | 20 |  |  |
| 3 | 底坑 | - 轿厢底部无大量砂石、垃圾和底坑积水。 | 10 |  |  |
| 4 | 基础管理 | - 维修人员统一着装上岗。 - 维修人员的工作态度： 工作热情主动、 积极、责任心强，工作效率高，工作 质量优良， 仪容仪表，严守工作纪律， 工作作风严谨，业务技术过硬。 - 维修保养记录齐全。 | 15 |  |  |
| 5 | 故障处理及时率 | - 从报修到维修人员，到达现场一般不超过 30 分钟； - 一般故障修复不超过2小时，大修不超过1周。 | 20 |  |  |
| 6 | 安全情况 | - 1、对电梯困人事故，要求在到达现场后20分钟内把乘客从轿厢中救出。 - 2、工作时无违反安全操作规程。 | 15 |  |  |
| 季度考核综合得分 |  |  |  |  |  |

考核人员签名：

延安大学后勤服务集团

年   月   日

附件五：迅达配件费用报价表

| 迅达电梯配件报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备件名称 | 单价 | 备注 |
| 1 | 曳引机 3600专用 | 36100 |  |
| 2 | 主变频器 3600专用 18.5kW | 24510 |  |
| 3 | 42BR变频器 | 20913 |  |
| 4 | 36CBR 变频器 | 19661 |  |
| 5 | 25BR变频器 | 15537 |  |
| 6 | 主板CPU+591887/560010 | 8075 |  |
| 7 | SA GED15/BS BFK=10 GKU=1:75(1对） | 7265 |  |
| 8 | 曳引轮 | 6508 |  |
| 9 | 印板ASIXB | 6224 |  |
| 10 | 安全回路板594304/594175 | 5890 |  |
| 11 | V35 马达（V35.2 371816) | 5700 |  |
| 12 | SALSIS传感器 | 5396 |  |
| 13 | - 印板 BCM2001 | 4931 |  |
| 14 | 抱闸印板 | 4851 |  |
| 15 | 安全钳装置 | 4389 |  |
| 16 | 抱闸制动器 PMS420 | 4275 |  |
| 17 | 轿顶检修箱 | 3990 |  |
| 18 | V15 DDE-15 | 3870 |  |
| 19 | 对重轮 | 3848 |  |
| 20 | 轿厢操纵箱 3600定制 | 3800 |  |
| 21 | 导向轮 | 3781 |  |
| 22 | 串行通讯主控制板ID.NR 60000497 | 3610 |  |
| 23 | 限速器 3600专用 | 3610 |  |
| 24 | SME印板 | 3590 |  |
| 25 | VVVF-5+电机模块 | 3494 |  |
| 26 | 轿厢显示板 591956 | 3468 |  |
| 27 | 轿厢轮 | 3458 |  |
| 28 | 手动释放印板 SME | 3311 |  |
| 29 | PCBA CPUCF | 3145 |  |
| 30 | 印板 CPUCF | 3145 |  |
| 31 | 印板 SCOPHMH | 3116 |  |
| 32 | 门机马达 MQKS9-12/6DS | 3104 |  |
| 33 | 轿顶板591874 | 3040 |  |
| 34 | 安全钳 3600专用 | 3040 |  |
| 35 | PCB SMIC 印板(594175) | 2962 |  |
| 36 | 印板 SEM | 2921 |  |
| 37 | 缓冲器 3600专用 | 2708 |  |
| 38 | 电机装置 | 2698 |  |
| 39 | 外呼面板（用于并联上感应印板） | 2538 |  |
| 40 | 外呼面板（用于并联下感应印板） | 2517 |  |
| 41 | 威特门机盒 ECO HCP1 ID:57038997 | 2515 |  |
| 42 | AC GSI传感器连线 L=5米 | 2510 |  |
| 43 | AC GS传感器 | 2510 |  |
| 44 | 印板 BCM2002 | 2356 |  |
| 45 | 编码器 OIH | 2280 |  |
| 46 | 印板 GCIOCF | 2242 |  |
| 47 | 门机控制器 威特门机专用 | 2215 |  |
| 48 | 轿厢操作面板B2-29 | 1976 |  |
| 49 | LVH74 光幕C2/C4(含安装附件） | 1951 |  |
| 50 | 接口印板 SDIC | 1864 |  |
| 51 | 轿厢通讯板591873 | 1853 |  |
| 52 | 轮安装组件V型轮 1.75M/s | 1849 |  |
| 53 | 印板 SUET | 1824 |  |
| 54 | 外呼显示板 KDS220/定制 | 1758 |  |
| 55 | 印板 PCBA CANG | 1748 |  |
| 56 | ECO电机组件1016698A01 | 1748 |  |
| 57 | 外呼显示板 591892/591894 | 1691 |  |
| 58 | 电源板594239/594240/594241 | 1425 |  |
| 59 | 缓冲器 | 1425 |  |
| 60 | HCOP5 控制印板 | 1368 |  |
| 61 | 滑轮组件用于 GQ>630KG | 1277 |  |
| 62 | 门机变频器 VF4+/VF5+/VF7+ | 1235 |  |
| 63 | COP5控制器印板 | 1186 |  |
| 64 | COP5 显示印板 | 1158 |  |
| 65 | 门机皮带C2-APBT=1000 | 1132 |  |
| 66 | 门刀组件 | 1127 |  |
| 67 | 印板 SCPU | 1110 |  |
| 68 | HCOP5 按钮印板 | 1107 |  |
| 69 | COP5 按钮印板 | 1102 |  |
| 70 | 门机抱闸制动器 450007 | 1093 |  |
| 71 | COP5 按钮印板 | 1064 |  |
| 72 | COP5 感应按钮印板SCOPCA | 1064 |  |
| 73 | 外呼面板（用于并联上下感应印板) | 1064 |  |
| 74 | 印板BIOGIO | 1058 |  |
| 75 | 一对抱闸开关 | 1033 |  |
| 76 | HCOP5 按钮印板 SCOPHE | 1028 |  |
| 77 | HCOP5 印板 | 1028 |  |
| 78 | COP5扩展按钮印板 | 979 |  |
| 79 | C0P5 扩展感应按钮印板 SCOPCA | 941 |  |
| 80 | KL66称重装置传感器 | 899 |  |
| 81 | 印板 CANCP211 | 849 |  |
| 82 | ECO变压器组件1016770A01 | 830 |  |
| 83 | 15门刀 83 L CDL long (ph2) | 827 |  |
| 84 | 15门刀《带轿门锁）typeB （施迈赛) | 827 |  |
| 85 | 轿顶信号板CTB | 808 |  |
| 86 | 左门刀组件（83MM，带触点） | 789 |  |
| 87 | · SIAP印板 | 709 |  |
| 88 | 召唤控制盒（轿顶） | 686 |  |
| 89 | VVWF-5 电缆线 | 684 |  |
| 90 | J型插座检修面板 | 668 |  |
| 91 | 印板 CANIC | 665 |  |
| 92 | 三方通话监控1对2 | 646 |  |
| 93 | 外呼面板（用于单梯上下感应印板） | 618 |  |
| 94 | 外呼面板（用于单梯下感应印板） | 618 |  |
| 95 | 外呼面板（用于单梯上感应印板） | 618 |  |
| 96 | 并联开关印板 | 570 |  |
| 97 | BLOPILG印板 | 503 |  |
| 98 | CO控制蝶（包含碗限应料)536 10157848015F | 475 |  |
| 99 | BCO控制器（包含磁感应器)HCP1 10251388025F | 475 |  |
| 100 | 检修盒 轿顶/底坑 | 475 |  |
| 101 | 电池 HCN8O0 | 446 |  |
| 102 | 铝地坎 C2 BT1000 万....不 | 440 |  |
| 103 | 电梯电源26VDC | 438 |  |
| 104 | 24V 电源 HF150W-SMF-24A | 428 |  |
| 105 | 底坑对讲 | 421 |  |
| 106 | 开关电源 HF-150W-SDR-24B | 399 |  |
| 107 | 平层开关PHS | 352 |  |
| 108 | 光幕 3600专用 | 333 |  |
| 109 | 轿厢风机 | 285 |  |
| 110 | 五方对讲主机 57609841 | 285 |  |
| 111 | 随行电缆 0.75*1.0/米 | 285 |  |
| 112 | 井道底坑急停开关 | 273 |  |
| 113 | 串行通讯主对讲机 S3600专用 | 266 |  |
| 114 | 开关电源 3600专用 | 266 |  |
| 115 | 印版 COPKG | 262 |  |
| 116 | 机房对讲机 | 251 |  |
| 117 | COPKGW 印版 | 244 |  |
| 118 | V35 HMI 操纵面板 | 239 |  |
| 119 | 声光报警器 定制 | 238 |  |
| 120 | 应急电源电池 BAT | 206 |  |
| 121 | 厅门钩锁 S/W Lock C2 | 190 |  |
| 122 | PCB SLOPEB | 190 |  |
| 123 | 门机马达 V35 59350600 | 190 |  |
| 124 | 门机光电开关 3600专用 | 190 |  |
| 125 | 平层感应器 光电式 | 190 |  |
| 126 | 触座 | 173 |  |
| 127 | PCBSLOPEB | 171 |  |
| 128 | 轿厢对讲 SCOM3-B5-C | 171 |  |
| 129 | 导轨 3600专用 | 171 |  |
| 130 | 轿顶对讲机 3600专用 | 152 |  |
| 131 | 轿厢对讲机 | 144 |  |
| 132 | 并联LOP安装面板支架带锁梯钥匙 | 143 |  |
| 133 | 门机马达 V15 59353550 | 143 |  |
| 134 | 底坑对讲 S3600专用 | 143 |  |
| 135 | AUGUSTA厅门门锁轮 含轴和垫圈 | 125 |  |
| 136 | CMG 曳引媒介 STM-PV60 | 124 |  |
| 137 | 门锁释放机构 三角锁 2L1M035M02 OIC AUCUSTA | 124 |  |
| 138 | V15齿形带 BKE=1100 L=2232 | 120 |  |
| 139 | CMG曳引媒介STM-PV50 | 114 |  |
| 140 | 门机皮带 3600专用 | 114 |  |
| 141 | 导靴 65x30mm | 114 |  |
| 142 | 接触器 3600专用 | 114 |  |
| 143 | V35触体 | 112 |  |
| 144 | 上滚轮 | 108 |  |
| 145 | 光电开关 PHS | 105 |  |
| 146 | 印板 LNC12 | 104 |  |
| 147 | SIM卡 | 98 |  |
| 148 | 机房检修盒 | 95 |  |
| 149 | 底坑急停按钮 | 95 |  |
| 150 | 安全锁 KCBS | 90 |  |
| 151 | 关门弹簧 C2 | 89 |  |
| 152 | 电源开关 JHT | 86 |  |
| 153 | CMG 曳引媒介 STM-PV40 | 81 |  |
| 154 | 双稳态开关 KSE | 81 |  |
| 155 | 绳滑轮 | 76 |  |
| 156 | V35 门机联动钢丝绳C2 BKE=1200 L=5006 | 74 |  |
| 157 | 钢带 PV30-1.73S-PU-42 | 73 |  |
| 158 | 钢带 PV30-1.73S-PU-42 第1页找15而 | 73 |  |
| 159 | 联动钢丝绳C2 BI=800 | 69 |  |
| 160 | 联动钢丝绳C2 BI=900 | 69 |  |
| 161 | 联动钢丝绳C2 BI=1000 | 69 |  |
| 162 | 触点 | 69 |  |
| 163 | 2L1M055051V91 Aug-Sch锁轮支撑件01C | 69 |  |
| 164 | 关门弹簧钢丝绳C2 | 69 |  |
| 165 | 联动钢丝绳 C2 BT=1000 | 68 |  |
| 166 | 厅门门锁开关 3600专用 | 57 |  |
| 167 | 底坑安全开关 通用型 | 57 |  |
| 168 | 补偿链 3600专用/米 | 52 |  |
| 169 | 同步钢丝绳轮 | 51 |  |
| 170 | 导靴（门滑块) | 49 |  |
| 171 | 门机排线 3600专用 | 43 |  |
| 172 | V15同步绳组件C2 BKE 800 | 41 |  |
| 173 | V15同步绳组件C2 BKE 900 | 41 |  |
| 174 | V15 C2钢丝绳 BKE=1100 El | 40 |  |
| 175 | 基站锁 JK408-001 | 38 |  |
| 176 | 关门弹簧套管 | 36 |  |
| 177 | 电梯按钮 3600专用 | 33 |  |
| 178 | 轿门滑块 | 29 |  |
| 179 | 门滑块支撑板 | 29 |  |
| 180 | 线缆(HMI 至 DDE-V35)，C2 单门刀 | 29 |  |
| 181 | V15 钢丝绳同步轮支撑板 | 29 |  |
| 182 | V15同步绳组件C2 BKE 1000 | 28 |  |
| 183 | 关门按钮GS1 P TS-DTS | 25 |  |
| 184 | V15同步轮 | 23 |  |
| 185 | 导靴 2L1M056P90 | 16 |  |
| 186 | 曳引钢丝绳 3600专用/米 | 14 |  |
| 187 | V15 C2线缆（ HMI 至 DDE-V15 C2 UL) | 10 |  |
| 188 | V15排绳安全装置C2 | 10 |  |
| 189 | SA GED10/15/20 特殊螺栓 | 6 |  |

附件六：通力电梯配件费用报价表

| 通力电梯配件报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 型号规格 | 单价 | 备注 |
| 1 | KDL16R KCE变频器 | KM50080568G01 22A | 15200 | 原装全新驱动模块，适配22A电流 |
| 2 | KDL16L KCE变频器 | KM50080565G50 18A | 12825 | 原装全新驱动模块，适配18A电流 |
| 3 | KDL16S KCE变频器 | KM50080562V102 16A | 10450 | 原装全新驱动模块，适配16A电流 |
| 4 | KDL16S KCE变频器 | KM50080562V101 12A | 9025 | 原装全新驱动模块，适配12A电流 |
| 5 | KCECPU主控制板 | KCECPU 702 | 8075 | 原装全新件，电梯逻辑核心控制板 |
| 6 | KCECPU主控制板 | KCECPU 701 | 7600 | 原装全新件，老款KCE系统适配 |
| 7 | KCEMSC安全回路板 | KCEMSC 703 | 5890 | PESSRAL安全部件，电气安全回路控制 |
| 8 | KCEGCL群控板 | KCEGCL 701 | 4275 | 多梯群控通讯处理板 |
| 9 | 变频器驱动模块 | KCE-DRIVE-01 | 3990 | 原装全新IGBT驱动模块 |
| 10 | 应急救援装置 | ERD20 KCE | 3990 | 原装全新应急救援装置 |
| 11 | KCECCG轿顶安全板 | KCECCG 701 | 3610 | 轿顶安全装置信号传输板 |
| 12 | 变频器控制板 | KCE-INV-CTRL-01 | 3325 | 变频器核心控制板 |
| 13 | 远程监控模块 | KCE-RM-01 | 3325 | 电梯远程监控4G模块 |
| 14 | KCEDRB驱动板 | KCEDRB 701 | 3040 | 驱动系统信号处理板 |
| 15 | 变频器电源板 | KCE-PWR-01 | 2660 | 变频器开关电源板 |
| 16 | 群控接口板 | KCE-GW-01 | 2660 | 多梯群控网关接口板 |
| 17 | 旋转编码器 | KM50023000G01 | 2337 | 电机旋转编码器 |
| 18 | 抱闸模块 | KM50014397H01 | 2280 | 原装全新无机房抱闸模块 |
| 19 | KCERAL远程监控板 | KCERAL 701 | 2090 | 电梯远程监控通讯板 |
| 20 | 抱闸模块 | KM50014396G01 | 2090 | 原装全新抱闸控制模块 |
| 21 | UPS电源模块 | KCE-UPS-01 | 2090 | 应急UPS电源模块 |
| 22 | KSSLMUL井道通讯板 | KSSLMUL 701 | 1995 | 井道信号通讯板 |
| 23 | KCE系统门机控制器 | KM606990G01 | 1853 | 原装全新升级款门机控制器 |
| 24 | KCE系统门机控制器 | KM606980G01 | 1769 | 原装全新门机控制盒 |
| 25 | 外呼显示板 | KDS220 | 1758 | 原装全新外呼显示板 |
| 26 | KCEDCC门机控制板 | KCEDCC 701 | 1710 | 门机系统核心控制板 |
| 27 | 门禁系统接口板 | KCE-ACCESS-01 | 1710 | 门禁系统信号接口板 |
| 28 | KCEMCD电机编码器板 | KCEMCD 701 | 1615 | 电机编码器信号处理板 |
| 29 | 光幕 | KM50023100G01 | 1549 | 原装全新电梯安全光幕 |
| 30 | KCEFCB楼层板 | KCEFCB 701 | 1520 | 楼层信号处理板 |
| 31 | 门机安全光幕 | KCE-DOOR-SENSOR | 1520 | 门机专用安全光幕 |
| 32 | 轿厢显示板 | KM51107060G02 | 1501 | 原装全新点阵式轿厢显示板 |
| 33 | KCEPIO输入输出板 | KCEPIO 701 | 1425 | 扩展输入输出接口板 |
| 34 | 消防联动接口板 | KCE-FIRE-01 | 1425 | 消防联动信号接口板 |
| 35 | 门机控制板 | KM606050G01 | 1349 | 原装全新升级款门机板 |
| 36 | KCESCA称重板 | KCESCA 701 | 1330 | 轿厢称重信号处理板 |
| 37 | 门机控制板 | KM606040G01 | 1305 | 原装全新门机板 |
| 38 | 门机电机 | KM601470G02 | 1283 | 原装全新大功率门机电机 |
| 39 | 轿厢按钮板 | KM51107070G02 | 1283 | 轿厢内扩展指令按钮板 |
| 40 | 轿厢显示板 | KM51107060G01 | 1254 | 原装全新轿厢内显示板 |
| 41 | KCEREP扩展板 | KCEREP 701 | 1235 | 系统接口扩展板 |
| 42 | 轿厢按钮板 | KM51107070G01 | 1216 | 轿厢内指令按钮板 |
| 51 | KCEOPT选项板 | KCEOPT 701 | 1250 | 系统功能选项扩展板 |
| 52 | 称重传感器 | KCE-WS-01 | 1250 | 轿厢称重传感器 |
| 53 | KCE五方对讲主机 | KM51621859G68 | 1200 | 原装全新升级款五方对讲主机 |
| 55 | KCE五方对讲主机 | KM51621859G07 | 1200 | 原装全新五方对讲主机+电源 |
| 50 | KCEDZS门区信号板 | KCEDZS 701 | 1150 | 门区位置信号处理板 |
| 43 | KCEREL继电器板 | KCEREL 701 | 1140 | 系统继电器信号输出板 |
| 44 | 变频器电容组 | KCE-CAP-01 | 1140 | 变频器直流滤波电容组 |
| 45 | 门机电机 | KM601470G01 | 1140 | 原装全新门机电机 |
| 46 | 轿厢通讯板 | KCE COB | 1140 | 轿厢通讯扩展板 |
| 47 | 外呼显示板 | KDS330 | 1140 | 原装全新升级款外呼显示板 |
| 48 | 外呼安装盒 | KDS220-BOX | 1140 | 外呼显示板专用安装盒 |
| 49 | KCEAPM电源监控板 | KCEAPM 701 | 1045 | 系统电源状态监控板 |
| 54 | 语音报站器 | KCE-ANN-02 | 523 | 多语种语音报站器 |
| 56 | 门机编码器 | KM601500G01 | 428 | 门机位置编码器 |
| 57 | 语音报站器 | KCE-ANN-01 | 428 | 轿厢语音报站装置 |
| 58 | 变频器散热风扇 | KCE-FAN-01 | 333 | 变频器专用散热风扇 |
| 59 | 电源适配器 | KCE-PWR-ADAPTOR | 309 | 24V/12V通用电源适配器 |
| 60 | 平层校正传感器 | KCE-PS-01 | 304 | 平层精度校正传感器 |
| 61 | 开关电源 | KCE-SW-PWR-48V | 209 | 48V/150W开关电源 |
| 62 | 平层感应器 | KM954450G01 | 171 | 平层位置光电感应器 |
| 63 | 安全回路继电器 | KM50022850G02 | 171 | 安全回路专用继电器 |
| 64 | 开关电源 | KCE-SW-PWR-24V | 171 | 24V/100W开关电源 |
| 65 | 轿顶对讲板 | KM51621859G52 | 124 | 轿顶对讲分机板 |
| 66 | 井道通讯线 | KM51487620 | 124 | 井道通讯专用线缆 |
| 67 | 门机皮带轮 | KM601480G01 | 114 | 门机传动皮带轮 |
| 68 | 轿厢对讲板 | KM51621859G51 | 114 | 轿厢内对讲分机板 |
| 69 | KCE系统平层磁条 | KM954460G19 | 114 | 原装全新高精度平层磁条 |
| 70 | 限速器开关 | KM50022900G01 | 114 | 限速器动作保护开关 |
| 71 | 底坑对讲板 | KM51621859G05 | 105 | 底坑对讲分机板 |
| 72 | 安全钳开关 | KM50022910G01 | 105 | 安全钳动作保护开关 |
| 73 | KCE系统平层磁条 | KM954460G03 | 100 | 原装全新平层感应磁条 |
| 74 | 机房对讲板 | KM51621859G71 | 95 | 机房对讲分机板 |
| 75 | 缓冲器开关 | KM50022920G01 | 95 | 缓冲器动作保护开关 |
| 76 | 门机传动皮带 | KM601490G01 | 81 | 门机同步传动皮带 |
| 77 | 控制柜门锁 | KCE-CAB-LOCK | 57 | 控制柜专用门锁 |
| 78 | 门机限位开关 | KM601510G01 | 43 | 门机开/关门限位开关 |
| 79 | 外呼按钮 | KDS330-BTN | 43 | 外呼召唤按钮 |
| 80 | 控制柜风扇 | KCE-CAB-FAN | 43 | 控制柜专用散热风扇 |
| 81 | 外呼按钮 | KDS220-BTN | 33 | 外呼召唤按钮 |
| 82 | 接线端子排 | KCE-TERMINAL-01 | 33 | 控制柜专用接线端子排 |
| 83 | 显示板连接线 | KCE-DIS-CABLE | 24 | 显示板专用连接线 |
| 84 | 井道通讯线插头 | KCE-SHAFT-PLUG | 17 | 井道通讯线专用插头 |
| 85 | 外呼通讯连接线 | KDS220/KDS330 | 16 | 外呼显示板连接线 |
| 86 | 外呼线缆插头 | KCE-HALL-PLUG | 14 | 外呼线缆专用插头 |
| 87 | 随行电缆插件 | KCE-CABLE-PLUG | 10 | 随行电缆专用扁插头 |
| 88 | 对讲电源适配器 | KM51621859G01 | 6 | 对讲系统专用电源 |
| 89 | 系统保险丝 | KCE-FUSE-01 | 5 | 系统专用保险丝/保险管 |