## Sheet1
军休中心综合大楼消防控制室改造迁移及设备更新项目 工程量清单
序号 | 工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  | 备 注
|  |  |  | 综合单价 | 合价
拆除 消防控制室设备拆除 消控室双电源供电-拆除
1 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:双电源配电箱 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体拆除 | 台 | 1
2 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:NH-RVB-5*25 [工作内容] 1.拆除 | m | 224
消防主机移位拆除
3 | 报警控制器 [项目特征] 1.名称:火灾报警联动控制器 [工作内容] 1.本体拆除 | 台 | 1
4 | 报警控制器 [项目特征] 1.名称:消防电话主机 [工作内容] 1.本体拆除 | 台 | 1
5 | 报警控制器 [项目特征] 1.名称:消防广播主机 [工作内容] 1.本体拆除 | 台 | 1
6 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:消防端子箱 [工作内容] 1.箱体拆除 | 台 | 1
7 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:消防模块箱 [工作内容] 1.箱体拆除 | 台 | 1
8 | 电气配线 [项目特征] 1.名称:WDZN-BV-2.5 [工作内容] 1.线缆拆除 | m | 300
9 | 电气配线 [项目特征] 1.名称:ZR-KVVP-7*1.5 [工作内容] 1.线缆拆除 | m | 130
多功能厅应急照明管线及灯具拆除
10 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:拆除灯具 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 76
11 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:应急疏散指示灯 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 30
12 | 电气配线 [项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.消防应急照明灯线路拆除 | m | 1500
13 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:明配管 JDG 20 [工作内容] 1.电线管路拆除 | m | 797.31
地库应急照明灯具及管线拆除
14 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:拆除灯具 [工作内容] 1.拆除安装 | 套 | 286
15 | 电气配线 [项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.消防应急照明灯线路拆除 | m | 4500
16 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:明配管 JDG 20 [工作内容] 1.电线管路拆除 | m | 150
消防控制室设备安装 消控室双电源供电
17 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:双电源配电箱 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1
18 | 电缆桥架 [项目特征] 1.名称:电缆桥架100*50（新增） [工作内容] 1.电缆桥架安装 | m | 118
19 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:NH-RVB-5*25 [工作内容] 1.安装 | m | 224
20 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:平板灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 6
消防主机更新（新装琴台式）
21 | 报警控制器 [项目特征] 1.名称:火灾报警联动控制器 [工作内容] 1.本体安装 2.消防报警备用电源 3.校接线 4.调试 | 台 | 1
22 | 报警控制器 [项目特征] 1.名称:消防电话主机 [工作内容] 1.本体安装 2.消防报警备用电源 3.校接线 4.调试 | 台 | 1
23 | 报警控制器 [项目特征] 1.名称:消防广播主机 [工作内容] 1.本体安装 2.消防报警备用电源 3.校接线 4.调试 | 台 | 1
24 | 重复显示器 [项目特征] 1.名称:火灾图形显示器 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1
25 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:消防端子箱 [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1
26 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:消防模块箱 [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1
27 | 电缆桥架 [项目特征] 1.名称:电缆桥架 200*100（新增） [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 118
28 | 电气配线 [项目特征] 1.名称:WDZN-BV-2.5 [工作内容] 1.线缆敷设 | m | 300
29 | 电气配线 [项目特征] 1.名称:ZR-KVVP-7*1.5 [工作内容] 1.线缆敷设 | m | 360
30 | 自动报警系统装置调试 [工作内容] 1.系统装置调试 | 系统 | 1
多功能厅应急照明管线及灯具安装
31 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:应急吸顶灯 [工作内容] 1.拆除安装 | 套 | 76
32 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:单向疏散指示灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 18
33 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:安全出口指示灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 12
34 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:应急照明电源箱（新增） [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1
35 | 模块(接口) [项目特征] 1.名称:应急照明消防强启模块（新增） [工作内容] 1.安装 2.调试 | 只 | 1
36 | 电气配线 [项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.消防应急照明灯线路检修及更换 | m | 1500
37 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:明配管 JDG 20 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 797.31
地库应急照明灯具及管线安装
38 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:应急吸顶灯 [工作内容] 1.拆除安装 | 套 | 286
39 | 模块(接口) [项目特征] 1.名称:应急照明消防强启模块（新增） [工作内容] 1.安装 2.调试 | 只 | 7
40 | 电气配线 [项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.消防应急照明灯线路检修及更换 | m | 4500
41 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:明配管 JDG 20 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 150
电气火灾监测系统
42 | 报警控制器 [项目特征] 1.名称:电气火灾主机 [工作内容] 1.本体安装 2.消防报警备用电源 3.校接线 4.调试 | 台 | 1
43 | 模块(接口) [项目特征]1.名称:电气监测互感器 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 36
44 | 模块(接口) [项目特征] 1.名称:监视模块 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 只 | 12
45 | 控制电缆 [项目特征] 1.型号:ZR-KVVP-4*1.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 175
消控室改造
46 | 拆除、砸墙 | 项 | 1
47 | 实心砖墙 | m³ | 2.64
48 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 69.6
49 | 墙面一般抹灰 1.外墙真石漆 2.喷施真石漆加罩面清漆 | ㎡ | 18
50 | 天棚吊顶 1.矿棉板 | ㎡ | 25.15
51 | 木质踢脚线 1.实木复合踢脚线 | ㎡ | 2.26
52 | 块料楼地面 1.600*600静电地板 | ㎡ | 25.15
53 | 垃圾清运 | 项 | 1
54 | 拆除门 | 项 | 1
55 | 拆除木地板 | ㎡ | 25.15
56 | 拆除清运 石材墙面及内部钢架 | 项 | 1
57 | 合 计 |  |  |  | 0