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本次采购专用制冷空调设备数量为2台，具体要求如下：
1.精密空调安装在机柜排当中，采用水平送风方式，以保持和机柜搭配的美观度安装需要。
2.单台精密空调总冷量≥25kw，显冷量≥25kw，风量≥6000m³/h，加热量≥4kw，加湿量≥0.99kg/h；系统采用R410A制冷剂，环保高效；
3.精密空调室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分 、视液镜、干燥过滤器、加湿器和加热器等主要部件组成。
4.空调机组支持最小显热制冷量≤5800W，提供第三方检验报告复印件并加盖厂商鲜章。
5.具备轻载除湿功能，支持在低显热制冷量且室内高湿度情况下稳定除湿功能，有效降低数据中心低载高湿运行时的设备结露风险，提供第三方检测报告复印件并加盖厂商鲜章。
6.机组应标配防雷器，要求室内外机防浪涌电压值≥6kV，安全可靠，提供第三方测试报告对应页复印件并加盖原厂鲜章。
7.精密空调控制器应配置7英寸真彩触屏,可实时显示冷量、风量等关键参数信息,易于操作和运维管理。
8. 对冷媒容量进行自动检测并能在冷媒泄漏量超过阈值时产生制冷剂不足告警，避免由于制冷剂不足导致空调宕机或者制冷能力下降使模块产生局部热点，提供第三方机构出具的检验报告并加盖厂商鲜章。
9.产品符合节能认证，并能提供节能认证证书。
10.按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过8、9烈度抗震检验，提供第三方机构出具的检验报告复印件并加盖厂商鲜章。
11.投标厂商应具备精密空调自主研发测试能力，提供专业焓差实验室或授权的国家重点实验室认证，并能够提供认证证书说明。
12.本次采购的专用制冷空调设备2台，要与现有机房内的空调系统对接融合，实现互为备份，交替运行。
