    - 产品技术参数表

采购项目名称：{请填写采购项目名称}

采购项目编号：{请填写采购项目编号}

采购包号：{请填写采购包编号}

| 序号 | 标的 名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.投标人根据采购项目的全部技术参数逐条填写此表，并按招标文件要求提供相应的证明材料。

3.投标人响应产品的制造商家、规格型号、数量进行在此表中明确响应，否则视为未实质性响应本项目。

| 分项报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 一、凝胶糖果生产线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全自动软胶囊机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 化胶系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 智能双层除湿转笼干燥机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配料系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 胶液保温桶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢灯检台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、天麻植物饮料全自动灌装线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 圆形上瓶台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 24头翻转冲瓶机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 18头负压灌装机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4头全自动铝盖封口机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 喷淋杀菌降温一体机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 蜘蛛手吹干机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 不干胶圆瓶贴标机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 激光打码机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 装箱辊子平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 胶带封箱机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 不锈钢输送线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 拐弯线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 动力头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 人工质检灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2吨单级反渗透水处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、实验室仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气相色谱仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 原子吸收分光光度计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 微波消解仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电子分析天平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电子天平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 超纯水仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 超声波清洗机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电热鼓风干燥箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 台式高速离心机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 磁力搅拌器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电热恒温水浴锅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 冷藏柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电冰箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 超净工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 恒温培养箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 高压蒸汽灭菌器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 菌落计数器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 移液器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给袋式包装机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 高速压片机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 粉剂包装机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 喷墨打码机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 制粒机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢卧式搅拌机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 不锈钢鼓式搅拌机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 热风循环烘箱机组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CIP清洗机组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 发酵罐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 发酵罐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 反应釜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 周转罐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 包装机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 贴标机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 蒸汽发生器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、车间净化系统安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车间净化系统安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

车间净化系统安装部分

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、车间墙体结构和地面工程安装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 墙体结构工程（一楼生产车间和二楼） |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 双面彩钢硫氧镁机板（立板） | 50mm厚，双面基板厚度≥0.426mm，热镀锌基板，PE洁净哑光聚酯涂层；防火A级，硫氧镁芯材密度≥120kg/m³，芯材无返卤泛霜，符合GB50591洁净厂房规范 | m2 | 2766 |  |  |
| 1.1.2 | 双面彩钢硫氧镁机板（吊顶板） | 50mm厚，双面基板厚度≥0.426mm，热镀锌基板，PE洁净哑光聚酯涂层；防火A级，硫氧镁芯材密度≥120kg/m³，芯材无返卤泛霜；满足吊顶吊挂荷载，吊点加强处理，符合GB50591洁净厂房规范 | m2 | 2083 |  |  |
| 1.1.3 | 彩钢瓦楞板 | 50mm，双面彩钢板基板≥0.426mm，A级防火硫氧镁芯材，芯材密度≥120kg/m³，洁净哑光PE聚酯涂层，芯材无返卤泛霜。 | m2 | 105 |  |  |
| 1.1.4 | 成品钢制单开门（一楼） | 900*2100，钢制洁净门，门扇钢板≥0.8mm，门框≥1.0mm；门扇内部防火填充；配套硅橡胶洁净密封胶条；配置铰链、门锁、门吸；表面洁净哑光涂层 | 樘 | 37 |  |  |
| 1.1.5 | 成品钢制单开门（二楼） | 1000*2100，钢制洁净双开门，门扇钢板≥0.8mm，门框≥1.0mm；门扇内部防火填充；配套硅橡胶洁净密封胶条；配置铰链、门锁、门吸；表面洁净哑光涂层 | 樘 | 7 |  |  |
| 1.1.6 | 成品钢制双开门 | 1500*2100，钢制洁净双开门，门扇钢板≥0.8mm，门框≥1.0mm；门扇内部防火填充；配套硅橡胶洁净密封胶条；配置铰链、门锁、门吸；表面洁净哑光涂层 | 樘 | 24 |  |  |
|  |  | 1200*2100，钢制洁净双开门，门扇钢板≥0.8mm，门框≥1.0mm；门扇内部防火填充；配套硅橡胶洁净密封胶条；配置铰链、门锁、门吸；表面洁净哑光涂层 | 樘 | 4 |  |  |
|  |  | 1800*2100，钢制洁净双开门，门扇钢板≥0.8mm，门框≥1.0mm；门扇内部防火填充；配套硅橡胶洁净密封胶条；配置铰链、门锁、门吸；表面洁净哑光涂层 | 樘 | 1 |  |  |
|  |  | 1800*2200，钢制洁净双开门，门扇钢板≥0.8mm，门框≥1.0mm；门扇内部防火填充；配套硅橡胶洁净密封胶条；配置铰链、门锁、门吸；表面洁净哑光涂层 | 樘 | 3 |  |  |
| 1.1.7 | 成品钢制物流四开门 | 1500*2100，钢制物流洁净四开门，门扇钢板≥1.0mm，门框≥1.2mm；门扇内部防火填充；耐磨防撞设计；硅橡胶密封胶条；配套全套五金；洁净哑光涂层 | 樘 | 8 |  |  |
| 1.1.8 | 成品钢制物流二开门 | 900*2100，钢制物流洁净二开门，门扇钢板≥1.0mm，门框≥1.2mm；门扇内部防火填充；耐磨防撞设计；硅橡胶密封胶条；配套全套五金；洁净哑光涂层 | 樘 | 5 |  |  |
| 1.1.9 | 安全门 | 1200*2100，钢制消防逃生安全门，门扇钢板≥1.0mm，门框≥1.2mm；防火填充；配置消防推杠逃生锁、铰链；密封胶条；符合消防疏散要求；洁净哑光涂层 | 樘 | 1 |  |  |
| 1.1.10 | 不锈钢成品单人双吹风淋室 | 1000*1400*2100，箱体304不锈钢；双侧吹风，喷嘴≥12个；出风口风速≥25m/s；电子互锁（内外门不能同时打开）；配置初效+高效过滤器；PLC智能控制，自动吹风 | 樘 | 3 |  |  |
| 1.1.11 | 成品观察窗 | 2300*1200，双层中空钢化玻璃，防结露；铝合金外框；密封胶条无死角；与彩钢板适配安装 | 樘 | 12 |  |  |
| 1.1.12 | 不锈钢普通传递窗 | 外框尺寸600*600，箱体304不锈钢；机械互锁；硅橡胶密封胶条；洁净无死角 | 个 | 1 |  |  |
| 1.1.13 | 槽铝 | H=50型、铝合金材质，壁厚≥1.2mm；适配50mm硫氧镁彩钢板；表面阳极氧化处理 | 米 | 1980 |  |  |
| 1.1.14 | 镀锌收边折件 | 热镀锌钢板折弯收边件，按现场尺寸定制加工，含切割、折弯、固定配件、安装 | 米 | 36 |  |  |
| 1.1.15 | T铝 | 净化专用T型铝型材，适配50mm彩钢板；铝合金基材，型材壁厚≥1.2mm；表面净化哑光喷塑处理，涂层附着力达标 | 米 | 77 |  |  |
| 1.1.16 | 30角铝 | 铝合金基材，型材壁厚≥1.2mm；表面净化哑光喷塑处理，涂层附着力达标 | 米 | 150 |  |  |
| 1.1.17 | 外圆柱 | 适配50mm彩钢板；铝合金基材，型材壁厚≥1.2mm；表面净化哑光喷塑处理，涂层附着力达标 | 米 | 227 |  |  |
| 1.1.18 | 圆弧 | R50；铝合金基材，型材壁厚≥1.2mm；表面净化哑光喷塑处理，涂层附着力达标 | 米 | 5050 |  |  |
| 1.1.19 | 母槽 | 封闭式母线槽，铜导体，外壳防护IP30，含插接箱、接头、吊架 | 米 | 5050 |  |  |
| 1.1.20 | 门封头 | 净化门封头铝型材，适配50mm彩钢板；铝合金基材，壁厚≥1.2mm；表面净化哑光喷塑，涂层60-80μm，附着力达标 | 对 | 180 |  |  |
| 1.1.21 | 三维角 | 净化三维角铝配件，适配50mm彩钢板；铝合金基材，壁厚≥1.2mm；表面净化哑光喷塑，涂层60-80μm，附着力达标 | 个 | 650 |  |  |
| 1.1.22 | 大R片 | 净化大R圆弧片，R50，适配50mm彩钢板；铝合金基材，壁厚≥1.2mm；表面净化哑光喷塑，涂层60-80μm，附着力达标 | 个 | 134 |  |  |
| 1.1.23 | 墙面乳胶漆 | 基层耐水腻子批刮两遍；内墙乳胶漆，环保净味，防霉抗菌；底漆1遍，面漆2遍；符合国家内墙涂料标准；含基层处理、腻子、底漆、面漆、人工施工全部工序 | ㎡ | 435 |  |  |
| 1.1.24 | 吊T铝辅材 | 丝杆/花兰/膨胀、螺丝、铆钉/方形调节器/ | ㎡ | 2083 |  |  |
| 1.1.25 | 拼缝密封 | 彩钢板拼缝密封，采用中性防霉硅酮密封胶；洁净无析出，无黑霉；所有板缝、型材接缝均匀打胶，表面光滑连续 | ㎡ | 4849 |  |  |
| 1.2 | 地面工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 聚氨酯耐磨地面 | 厚度≥2mm；聚氨酯砂浆/聚氨酯自流平地坪；防滑耐磨、耐酸碱、防霉抑菌；地面无孔隙易清洁；包含基层打磨处理、底漆层、聚氨酯面层施工 | ㎡ | 2200 |  |  |
| 二、车间生物防治工程和杀菌工程安装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 生物防治工程 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 闭门器 | 明装可调，EN3级，适配40-65kg门扇，防火型，闭门速度可调 | 套 | 23 |  |  |
| 2.1.2 | 灭蝇灯 | 粘捕式，220V，双灯管，食品车间专用，不含电击，含粘虫板，阻燃外壳 | 套 | 21 |  |  |
| 2.1.3 | 挡鼠板 | 不锈钢材质，高度≥600mm，带橡胶密封条、反光警示条，配套安装卡槽及膨胀螺栓 | 个 | 4 |  |  |
| 2.2 | 车间杀菌工程 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 杀菌灯 | 40W，254nmUVC；无臭氧，配灯架 | 套 | 34 |  |  |
| 2.2.2 | 遥控臭氧发生器（壁装） | 臭氧产量20g/h；无线遥控定时 | 台 | 4 |  |  |
|  |  | 臭氧产量10g/h；无线遥控定时 | 台 | 16 |  |  |
| 2.2.3 | 时控开关 | 220V，导轨式，微电脑时间控制器，多路定时 | 个 | 3 |  |  |
| 2.2.4 | 单联单控开关 | 86型面板，250V，10A，墙壁暗装，阻燃PC外壳 | 个 | 8 |  |  |
| 2.2.5 | 设备/灯/开关布置线路/五金辅材 | 含国标铜芯线缆、穿线管、线盒、固定配件、接地配件、布线敷设、接线调试、绝缘检测，包干全部安装耗材 | 项 | 1 |  |  |
| 三、车间配电安装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 强电部分 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 总配电箱 | 成套总配电箱，冷轧钢板喷塑箱体，含总进线、多路出线、浪涌保护、接地，成套元器件、箱内布线、标识 | 台 | 1 |  |  |
| 3.1.2 | 设备配电箱1 | 成套动力配电箱，冷轧钢板喷塑箱体，多路动力回路，断路器+接触器+热保护，成套布线接地 | 台 | 1 |  |  |
| 3.1.3 | 设备配电箱2 | 成套动力配电箱，冷轧钢板喷塑箱体，多组动力输出回路，断路器、接触器保护，成套布线接地 | 台 | 1 |  |  |
| 3.1.4 | 设备配电箱3 | 成套动力配电箱，冷轧钢板喷塑箱体，动力输出回路，断路器保护，成套布线接地 | 台 | 1 |  |  |
| 3.1.5 | 照明插座配电箱 | 成套照明插座配电箱，冷轧钢板喷塑箱体，照明插座分回路，带漏电保护，成套布线接地 | 台 | 2 |  |  |
| 3.1.6 | 照明插座配电箱 | 成套照明插座配电箱，冷轧钢板喷塑箱体，照明插座回路，漏电保护，成套布线接地 | 台 | 2 |  |  |
| 3.1.7 | 空调风机配电箱 | 成套空调风机配电箱，冷轧钢板喷塑箱体，风机专用回路，断路器接触器保护，成套布线接地 | 台 | 1 |  |  |
| 3.1.8 | 风机启停控制箱 | 成套风机启停控制箱，冷轧钢板喷塑箱体，就地启停按钮，断路器+接触器+热继电器保护，成套布线接地 | 台 | 3 |  |  |
| 3.1.9 | LED平板净化灯 | LED平板净化灯，48W，洁净面板，防眩光 | 套 | 200 |  |  |
| 3.1.10 | LED平板净化灯(应急电源) | 48W，内置应急电源，断电应急照明，洁净密封面板 | 套 | 43 |  |  |
| 3.1.11 | LED平板净化灯 | 24W，密闭洁净面板 | 套 | 17 |  |  |
| 3.1.12 | 单联、双联/三联开关 | 250V，10A，PC阻燃防尘面板，墙壁安装 | 只 | 67 |  |  |
| 3.1.13 | 单联双控开关 | 250V，10A，PC阻燃防尘面板，双控功能 | 只 | 8 |  |  |
| 3.1.14 | 五孔插座 | 250V，10A，国标五孔，阻燃防尘面板 | 只 | 158 |  |  |
| 3.1.15 | 单相安全型防水插座 | 250V，10A，带配套防水保护盒，防潮防溅 | 只 | 15 |  |  |
| 3.1.16 | 开关盒 | 86型暗装接线底盒，阻燃PVC，配套固定螺丝 | 个 | 400 |  |  |
| 3.1.17 | 接线盒 | 86型明装/暗装接线盒，阻燃PVC，带盖板，配套螺丝 | 个 | 600 |  |  |
| 3.1.18 | 电气配线 | BV-4mm²，国标铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 米 | 4200 |  |  |
| 3.1.19 | 电气配线 | BV-2.5mm²，国标铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 米 | 4500 |  |  |
| 3.1.20 | PVC线管 | PVC阻燃电工线管，公称直径DN32-DN100，阻燃绝缘 | 米 | 150 |  |  |
| 3.1.21 | PVC线管 | PVC阻燃电工线管，DN20，阻燃绝缘 | 米 | 2000 |  |  |
| 3.1.22 | 锁扣 | SC20锁扣，金属镀锌，适配DN20钢管 | 个 | 2000 |  |  |
| 3.1.23 | 直接 | SC20直接接头，金属镀锌，适配DN20钢管 | 个 | 400 |  |  |
| 3.1.24 | 镀锌管卡 | SC20，金属镀锌管卡，适配DN20钢管 | 个 | 400 |  |  |
| 3.1.25 | 电缆线 | YJV-5×2.5mm²，国标铜芯电力电缆 | 米 | 250 |  |  |
| 3.1.26 | 电缆线 | YJV-5×4mm²，国标铜芯电力电缆 | 米 | 100 |  |  |
| 3.1.27 | 电缆 | YJV-5×6mm²，国标铜芯电力电缆 | 米 | 300 |  |  |
| 3.1.28 | 电缆 | YJV-5×10mm²，国标铜芯电力电缆 | 米 | 60 |  |  |
| 3.1.29 | 电缆 | YJV-5×16mm²，国标铜芯电力电缆 | 米 | 55 |  |  |
| 3.1.30 | 电缆 | YJV-4×25+1×16mm²，国标铜芯电力电缆 | 米 | 175 |  |  |
| 3.1.31 | 电缆 | YJV-4×50+1×25mm²，国标铜芯电力电缆 | 米 | 80 |  |  |
| 3.1.32 | 电缆 | YJV-4×70+1×35mm²，国标铜芯电力电缆 | 米 | 90 |  |  |
| 3.1.33 | 电缆 | YJV-4×95+1×50mm²，国标铜芯电力电缆 | 米 | 90 |  |  |
| 3.1.34 | 电缆 | YJV-4×185+1×95mm²，国标铜芯电力电缆 | 米 | 50 |  |  |
| 3.1.35 | 桥架 | 槽式电缆桥架，200×100mm，热镀锌，含盖板及配套配件 | 米 | 120 |  |  |
| 3.1.36 | 桥架 | 槽式电缆桥架，300×100mm，热镀锌，含盖板及配套配件 | 米 | 40 |  |  |
| 3.1.37 | 室内不锈钢管 | Φ100，304不锈钢电工保护管 | 米 | 6 |  |  |
| 3.1.38 | 室内不锈钢管 | Φ65，304不锈钢电工保护管 | 米 | 6 |  |  |
| 3.1.39 | 室内不锈钢管 | Φ50，304不锈钢电工保护管 | 米 | 18 |  |  |
| 3.1.40 | 室内不锈钢管 | Φ32，304不锈钢电工保护套管 | 米 | 24 |  |  |
| 3.1.41 | 室内不锈钢管 | Φ25，304不锈钢电工保护套管 | 米 | 36 |  |  |
| 3.1.42 | 五金辅料 | 包含全部膨胀螺栓、卡扣、接地配件、密封胶、扎带、防锈配件、接地线、线管接头等安装耗材，含布线、接地、绝缘测试、收尾调试所有工序 | 项 | 1 |  |  |
| 3.2 | 弱电部分 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 弱电配电柜 | 标准机柜式弱电柜，冷轧钢板，19英寸机架安装位，含柜体、接地排 | 套 | 1 |  |  |
| 3.2.2 | 配线架 | 24口六类非屏蔽网络配线架，19英寸机架式 | 个 | 1 |  |  |
| 3.2.3 | PDU电源 | 机柜专用PDU，输入220V，≥8位国标输出口，带过载保护 | 个 | 1 |  |  |
| 3.2.4 | 千兆路由器 | 企业级千兆有线路由器，千兆WAN/LAN口，支持多宽带接入 | 套 | 1 |  |  |
| 3.2.5 | 硬盘录像机 | 1.接入能力：≥16路网络视频输入；2个硬盘盘位，支持SATA硬盘； 2.编码格式：支持H.265+/H.265/H.264视频解码； 3.接口：千兆网口，HDMI/VGA输出，USB接口；支持录像存储、回放、远程预览； 4.功能：移动侦测录像、报警联动、硬盘异常检测；支持手机/电脑客户端远程访问； | 台 | 1 |  |  |
| 3.2.6 | 监视器 | 43英寸工业监控液晶监视器，HDMI/VGA输入，金属外壳，含壁挂支架 | 台 | 1 |  |  |
| 3.2.7 | 监控硬盘 | 8TB监控级专用硬盘，7×24小时录像，SATA接口，适配NVR录像机 | 个 | 2 |  |  |
| 3.2.8 | 摄像机 | 1.半球网络摄像机，POE供电；彩色昼夜成像，红外夜视； 2.支持H.265编码；支持移动侦测；IP防护适合室内环境； | 台 | 10 |  |  |
| 3.2.9 | 监控用POE交换机 | 1.≥16个POE电口，千兆上联口；支持802.3af/atPOE供电； 2.工业级，即插即用，用于监控摄像头供电与数据传输； | 台 | 1 |  |  |
| 3.2.10 | PVC线管 | DN20PVC电工阻燃线管 | 米 | 1000 |  |  |
| 3.2.11 | 锁扣 | SC20钢管锁扣 | 个 | 200 |  |  |
| 3.2.12 | 直接 | SC20钢管直接接头 | 个 | 200 |  |  |
| 3.2.13 | 镀锌管卡 | SC20热镀锌管卡 | 个 | 150 |  |  |
| 3.2.14 | 超五类网线 | 超五类非屏蔽网线，4对8芯，无氧铜，国标，含水晶头 | m | 1000 |  |  |
| 3.2.15 | 安装辅材 | 包干所有卡扣、扎带、膨胀螺栓、防水接头、接地配件、标签耗材，包含管线敷设、设备安装接线、系统调试、点位测试全部工序 | 项 | 1 |  |  |
| 四、车间给排水压缩空气纯水管道部分 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 给水材料 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | PPR给水管道 | Φ65，国标PPR给水管，S3.2，食品级给水专用 | m | 60 |  |  |
| 4.1.2 | PPR给水管道 | Φ50，国标PPR给水管，S3.2，食品级给水专用 | m | 18 |  |  |
| 4.1.3 | PPR给水管道 | Φ32，国标PPR给水管，S3.2，食品级给水专用 | m | 35 |  |  |
| 4.1.4 | PPR给水管道 | Φ25，国标PPR给水管，S3.2，食品级给水专用 | m | 14 |  |  |
| 4.1.5 | PPR给水管道 | Φ20，国标PPR给水管，S3.2，食品级给水专用 | m | 88 |  |  |
| 4.1.6 | PPR管道卡 | 适配Φ20/Φ32/Φ50/Φ65，PPR管道固定管卡 | 个 | 70 |  |  |
| 4.1.7 | 不锈钢水龙头 | DN20，304不锈钢，食品级，冷水专用 | 个 | 17 |  |  |
| 4.1.8 | PPR球阀 | Φ40/Φ65，PPR全通径球阀，铜阀芯 | 个 | 1 |  |  |
| 4.1.9 | 不锈钢角阀 | DN20，304不锈钢角阀，耐腐蚀 | 项 | 10 |  |  |
| 4.1.10 | PPR内丝弯头 | DN15，PPR内丝弯头，铜嵌件 | 个 | 27 |  |  |
| 4.1.11 | PPR内丝弯头 | DN25，PPR内丝弯头，铜嵌件 | 个 | 6 |  |  |
| 4.1.12 | 不锈钢管道 | DN15*1.5，304不锈钢薄壁给水管，壁厚1.5mm | 米 | 44 |  |  |
| 4.1.13 | 不锈钢管道 | DN25*1.5，304不锈钢薄壁给水管，壁厚1.5mm | 米 | 18 |  |  |
| 4.1.14 | 304不锈钢单头外丝 | DN15，G1/2外螺纹，304不锈钢 | 个 | 17 |  |  |
| 4.1.15 | PPR内丝弯头 | DN15，PPR内丝弯头，加厚铜嵌件，给水专用 | 个 | 27 |  |  |
| 4.1.16 | 304不锈钢快装球阀 | DN25，304不锈钢，快装卡箍式，符合饮用水卫生要求 | 个 | 7 |  |  |
| 4.1.17 | 304不锈钢快装卡盘 | DN25，304不锈钢快装卡盘 | 个 | 14 |  |  |
| 4.1.18 | 304不锈钢快装卡箍 | DN25，304不锈钢快装卡箍 | 个 | 14 |  |  |
| 4.1.19 | 不锈钢支架 | DN15，304不锈钢管道支架 | 个 | 17 |  |  |
|  |  | DN25，304不锈钢管道支架 | 个 | 6 |  |  |
| 4.1.20 | 不锈钢装饰盖 | DN15，304不锈钢装饰盖 | 个 | 17 |  |  |
|  |  | DN25，304不锈钢装饰盖 | 个 | 6 |  |  |
| 4.1.21 | 胶垫 | DN25，食品级硅胶密封胶垫，快装接头专用 | 个 | 12 |  |  |
| 4.1.22 | 辅材 | 含：PPR直接、弯头、大小头、异径三通、 | 项 | 1 |  |  |
| 4.2 | 车间排水 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | UPVC排水管 | Φ50×2.0，国标UPVC排水管材，壁厚2.0mm | m | 129 |  |  |
| 4.2.2 | UPVC排水管 | Φ75×2.0，国标UPVC排水管，壁厚2.0mm | m | 38 |  |  |
| 4.2.3 | UPVC排水管 | Φ110×2.8，国标UPVC排水管，壁厚2.8mm | m | 53 |  |  |
| 4.2.4 | 304不锈钢洁净地漏 | DN50，304不锈钢洁净防臭地漏 | 个 | 24 |  |  |
| 4.2.5 | 304不锈钢排水沟 | 不锈钢地槽，不锈钢盖板（300mm宽） | m | 9 |  |  |
| 4.2.6 | 镀锌钢管 | DN100×2.8，热镀锌钢管，壁厚2.8mm | m | 21 |  |  |
| 4.2.7 | 排水沟挖沟 | 原有地面挖沟+部分河沙回填+混凝土地面恢复 | m | 21 |  |  |
| 4.2.8 | 一楼排水管道挖沟 | 原有地面挖沟+地面混凝土恢复 | m | 190 |  |  |
| 4.2.9 | PVC管道辅材 | 含：直接、弯头、大小头、异径三通、存水弯等 | 项 | 1 |  |  |
| 4.3 | 压缩空气 |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 304不锈钢管 | DN15，304不锈钢薄壁给水管 | 米 | 110 |  |  |
| 4.3.2 | 304不锈钢管 | DN25，304不锈钢薄壁给水管 | 米 | 51 |  |  |
| 4.3.3 | 304不锈钢管 | DN20，304不锈钢薄壁给水管 | 米 | 30 |  |  |
| 4.3.4 | 不锈钢三通 | DN25，304不锈钢三通，卡压式 | 个 | 1 |  |  |
| 4.3.5 | 不锈钢异径三通 | DN25*15，304不锈钢异径三通，卡压式 | 个 | 13 |  |  |
| 4.3.6 | 不锈钢异径三通 | DN25*20，304不锈钢异径三通，卡压式 | 个 | 3 |  |  |
| 4.3.7 | 不锈钢三通 | DN20，304不锈钢三通，卡压式 | 个 | 2 |  |  |
| 4.3.8 | 不锈钢弯头 | DN15，304不锈钢90°弯头，卡压式 | 个 | 25 |  |  |
| 4.3.9 | 不锈钢弯头 | DN20，304不锈钢90°弯头，卡压式 | 个 | 2 |  |  |
| 4.3.10 | 不锈钢弯头 | DN25，304不锈钢90°弯头，卡压式 | 个 | 3 |  |  |
| 4.3.11 | 不锈钢大小头 | DN25*15，304不锈钢异径接头(大小头)，卡压式 | 个 | 3 |  |  |
| 4.3.12 | 不锈钢单丝头 | DN15，304不锈钢单丝外丝接头 | 个 | 20 |  |  |
| 4.3.13 | 304不锈钢支架 | DN15，304不锈钢管道固定支架 | 个 | 17 |  |  |
| 4.3.14 | 304不锈钢支架 | DN25，304不锈钢管道固定支架 | 个 | 12 |  |  |
| 4.3.15 | 304不锈钢支架 | DN20，304不锈钢管道固定支架 | 个 | 7 |  |  |
| 4.3.16 | 304不锈钢内丝接球阀 | DN15，304不锈钢内丝球阀 | 个 | 20 |  |  |
| 4.3.17 | 304不锈钢装饰盖 | DN15，304不锈钢管道装饰盖 | 个 | 20 |  |  |
| 4.3.18 | 304不锈钢快装气嘴 | DN15，304不锈钢快装气嘴 | 个 | 20 |  |  |
| 4.3.19 | 管道辅材 | 含：氧气/管材、附件附件，管道吊架 | 项 | 1 |  |  |
| 4.4 | 车间纯水管道 |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 304不锈钢管 | 卫生级BA内外抛光304不锈钢，外径Φ38，快装连接 | 米 | 170 |  |  |
| 4.4.2 | 304不锈钢隔膜阀 | 卫生级快装隔膜阀，304材质，规格Φ38 | 个 | 11 |  |  |
| 4.4.3 | 304不锈钢弯头 | 卫生级卡箍弯头，304材质，Φ38 | 个 | 40 |  |  |
| 4.4.4 | 不锈钢支架 | 304不锈钢管道支架，适配Φ38管道 | 个 | 50 |  |  |
| 4.4.5 | 不锈钢装饰盖 | 304不锈钢装饰盖板，Φ38配套使用 | 个 | 22 |  |  |
| 4.4.6 | 不锈钢快装卡盘 | 304卫生级快装卡盘，Φ38 | 个 | 11 |  |  |
| 4.4.7 | 不锈钢快装卡箍 | 304快装卡箍，Φ38 | 个 | 11 |  |  |
| 4.4.8 | 胶垫 | 食品级耐高温硅橡胶密封垫片，适配Φ38 | 个 | 11 |  |  |
| 4.4.9 | 不锈钢快装宝塔嘴 | 304卫生快装宝塔接头，Φ20 | 个 | 11 |  |  |
| 4.4.10 | 管道辅材 | 包含氧气管道全套管材、配套管件、管道吊架、管道脱脂、吹扫、压力试压、气密性试验全部工序 | 项 | 1 |  |  |
| 五、车间通排风和空调安装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 普通换气 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 换气扇 | 规格300×300；低噪音，壁式安装，外壳防腐，满足室内通风换气要求 | 台 | 14 |  |  |
|  |  | 规格600×600；低噪音，壁式安装，外壳防腐，满足室内通风换气要求 | 台 | 3 |  |  |
| 5.1.2 | 单联单控开关 | 额定电压 250V，额定电流 10A；阻燃面板，翘板墙壁开关，接线牢固，符合国家电气安全标准 | 只 | 17 |  |  |
| 5.1.3 | 防尘送风口（配初效过滤） | 铝合金喷塑风口，规格500×500，配套G4初效滤网 | 个 | 4 |  |  |
| 5.1.4 | 负压风机 | 风量8000m³/h，国标电机，IP54防护等级 | 台 | 3 |  |  |
| 5.1.5 | 防雨百叶风口 | 铝合金防雨百叶，规格800×800 | 个 | 2 |  |  |
| 5.1.6 | 380V起停开关 | 380V按钮启停控制盒，配备启停按钮，IP54防护外壳 | 个 | 3 |  |  |
| 5.1.7 | 以上设备配电源线路 | 含国标BV铜芯线缆、镀锌金属穿线管、线盒、固定配件、敷设接线、绝缘测试、整体布线施工，包含本章全部换气设备供电线路，线缆线径按照负载匹配配置 | 项 | 1 |  |  |
| 5.2 | 洁净空调与排风 |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 净化空调01 | 风量12500m³/h，机外余压900Pa，制冷量92kW；双层保温镀锌箱体、防冷桥结构，配置初效、中效过滤段，变频风机电机IP54 | 台 | 1 |  |  |
| 5.2.2 | 净化空调02 | 风量5000m³/h，机外余压900Pa，制冷量25kW；双层保温镀锌箱体、防冷桥结构，配置初效、中效过滤段，变频风机电机IP54 | 台 | 1 |  |  |
| 5.2.3 | 新风机（初中效） | 风量8000m³/h，配套初效+中效过滤器，保温箱体 | 台 | 1 |  |  |
| 5.2.4 | 新风机（初中效） | 风量3500m³/h，配套初效+中效过滤器，保温箱体 | 台 | 1 |  |  |
| 5.2.5 | 排风机 | 风量8000m³/h，配套对应静压风机 | 台 | 1 |  |  |
| 5.2.6 | 排风机 | 风量3500m³/h，配套对应静压风机 | 台 | 1 |  |  |
| 5.2.7 | 初中效排风机 | 风量2000m³/h，自带初中效过滤段 | 台 | 1 |  |  |
| 5.2.8 | 微孔消音器 | 镀锌钢板壳体，内部防火吸音材料，规格1000*450*1000 | 个 | 1 |  |  |
| 5.2.9 | 微孔消音器 | 镀锌钢板壳体，内部防火吸音材料，规格800*320*1000 | 个 | 1 |  |  |
| 5.2.10 | 微孔消音器 | 镀锌钢板壳体，内部防火吸音材料，规格630*320*1000 | 个 | 2 |  |  |
| 5.2.11 | 高效过滤器 | H14高效，铝框带密封胶条，额定风量1000m³/h | 个 | 22 |  |  |
| 5.2.12 | 高效过滤器 | H14高效，铝框带密封胶条，额定风量500m³/h | 个 | 7 |  |  |
| 5.2.13 | 70℃防火阀 | 镀锌阀体，带温度熔断机构、具备消防3C认证，规格：1000*450 | 个 | 1 |  |  |
| 5.2.14 | 70℃防火阀 | 镀锌阀体，带温度熔断机构、具备消防3C认证，规格：800*320 | 个 | 1 |  |  |
| 5.2.15 | 70℃防火阀 | 镀锌阀体，带温度熔断机构、具备消防3C认证，规格：630*320 | 个 | 2 |  |  |
| 5.2.16 | 手动对开多页调节阀 | 镀锌钢板材质，带密封胶条，规格：1000*450 | 个 | 2 |  |  |
| 5.2.17 | 手动对开多页调节阀 | 镀锌钢板材质，带密封胶条，规格：800*400 | 个 | 2 |  |  |
| 5.2.18 | 手动对开多页调节阀 | 镀锌钢板材质，带密封胶条，规格：800*320 | 个 | 1 |  |  |
| 5.2.19 | 手动对开多页调节阀 | 镀锌钢板材质，带密封胶条，规格：630*400 | 个 | 2 |  |  |
| 5.2.20 | 手动对开多页调节阀 | 镀锌钢板材质，带密封胶条，规格：500*320 | 个 | 1 |  |  |
| 5.2.21 | 手动对开多页调节阀 | 镀锌钢板材质，带密封胶条，规格：400*320 | 个 | 1 |  |  |
| 5.2.22 | 手动对开多页调节阀 | 镀锌钢板材质，带密封胶条，规格：400*250 | 个 | 13 |  |  |
| 5.2.23 | 手动对开多页调节阀 | 镀锌钢板材质，带密封胶条，规格：320*200 | 个 | 46 |  |  |
| 5.2.24 | 手动对开多页调节阀 | 镀锌钢板材质，带密封胶条，规格：200*200 | 个 | 14 |  |  |
| 5.2.25 | 止回阀 | 镀锌板式止回阀规格：630*400 | 个 | 2 |  |  |
| 5.2.26 | 止回阀 | 镀锌板式止回阀规格：800*400 | 个 | 2 |  |  |
| 5.2.27 | 防雨百叶 | 1000*600，铝合金防雨百叶 | 个 | 2 |  |  |
| 5.2.28 | 防雨百叶 | 800*320，铝合金防雨百叶 | 个 | 3 |  |  |
| 5.2.29 | 防雨百叶 | 630*500，铝合金防雨百叶 | 个 | 1 |  |  |
| 5.2.30 | 防雨百叶 | 500*400，铝合金防雨百叶 | 个 | 1 |  |  |
| 5.2.31 | 回风口 | 200*400，铝合金喷塑回风口 | 个 | 7 |  |  |
| 5.2.32 | 回风口 | 400*500，铝合金喷塑回风口 | 个 | 20 |  |  |
| 5.2.33 | 送排风口 | 400*400，铝合金洁净喷塑风口 | 个 | 4 |  |  |
| 5.2.34 | 送排风口 | 600*600，铝合金洁净喷塑风口 | 个 | 13 |  |  |
| 5.2.35 | 镀锌风管制作安装 | 镀锌钢板δ=0.5mm，风管接缝密封处理 | m2 | 270 |  |  |
| 5.2.36 | 镀锌风管制作安装 | 镀锌钢板δ=0.6mm，风管接缝密封处理 | m2 | 125 |  |  |
| 5.2.37 | 镀锌风管制作安装 | 镀锌钢板厚度0.75mm，净化密闭咬口，全段密封胶密封 | m2 | 305 |  |  |
| 5.2.38 | 风管橡塑保温 | 厚度25mm，B1级阻燃橡塑，自带背胶，外包防潮保护层 | m2 | 700 |  |  |
| 5.2.39 | 空调内机基础 | 混凝土基座配套减震垫 | 个 | 2 |  |  |
| 5.2.40 | 空调外机基础 | 混凝土基座配套减震垫 | 个 | 2 |  |  |
| 5.2.41 | 铜管及保温含弯头直接 | 净化专用脱脂无缝空调铜管，配套保温施工 | 项 | 1 |  |  |
| 5.2.42 | 空调给排水 | 冷凝排水管采用UPVC管材，全套管件安装敷设 | 项 | 1 |  |  |
| 5.2.43 | 空调冷媒 | R410A环保冷媒，含冷媒管道焊接、真空处理、冷媒加注 | KG | 40 |  |  |
| 5.2.44 | 空调信号线(包含线管） | 多芯屏蔽控制线，配镀锌金属线管、管卡、接头全套辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 5.2.45 | 空调机房 | 机房成套设备安装，含设备固定、接地、管路接驳、接线与系统调试 | 项 | 1 |  |  |
| 5.2.46 | 设备和风管支吊架 | 包含角钢、通丝吊杆、紧固件、密封垫等全部辅材，支吊架整体镀锌防锈 | 项 | 1 |  |  |
| 六、车间不锈钢洁具安装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 304不锈钢更鞋柜 | 4215*600*600高,板材1.0mm，无缝圆角焊接 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 1975*600*600高,板材1.0mm，无缝圆角焊接 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 1748*600*600高,板材1.0mm，无缝圆角焊接 | 台 | 1 |  |  |
| 6.2 | 304不锈钢衣柜 | 1、4排12门衣柜，1320*350*1800,1.0mm板材 | 台 | 7 |  |  |
| 6.3 | 304不锈钢衣柜 | 1、3排6门衣柜，800*350*1800,1.0mm板材 | 台 | 1 |  |  |
| 6.4 | 304不锈钢三工位洗手池 | 三工位，配感应水龙头,台面1.2mm | 台 | 2 |  |  |
| 6.5 | 304不锈钢一工位洗手池 | 单工位，配感应水龙头,台面1.2mm | 台 | 1 |  |  |
| 6.6 | 304不锈钢脚踏池 | 1200*840*90高 | 台 | 3 |  |  |
| 6.7 | 手烘干器 | 红外感应式手烘干器 | 台 | 3 |  |  |
| 6.8 | 手消毒 | 红外感应手消毒器 | 台 | 3 |  |  |
| 6.9 | 304不锈钢清洗盆（双盆）（配二个高位水龙头） | 1100*600*800高，台面1.2mm | 台 | 3 |  |  |
| 七、车间不锈钢工艺管道安装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 304不锈钢管道 | DN150内壁镜面抛光,满足GMP洁净使用标准 | m | 95 |  |  |
| 7.2 | 304不锈钢管道 | DN100内壁镜面抛光,满足GMP洁净使用标准 | m | 120 |  |  |
| 7.3 | 304不锈钢管道 | DN50内壁镜面抛光,满足GMP洁净使用标准 | m | 200 |  |  |
| 7.4 | 304不锈钢管道 | DN40内壁镜面抛光,满足GMP洁净使用标准 | m | 180 |  |  |
| 7.5 | 304不锈钢管道 | DN32内壁镜面抛光,满足GMP洁净使用标准 | m | 150 |  |  |
| 7.6 | 305不锈钢管道 | DN25内壁镜面抛光,满足GMP洁净使用标准 | m | 120 |  |  |
| 7.7 | 304不锈钢管道 | DN20内壁镜面抛光,满足GMP洁净使用标准 | m | 120 |  |  |
| 7.8 | 305不锈钢管道 | DN15内壁镜面抛光,满足GMP洁净使用标准 | m | 120 |  |  |
| 7.9 | 304不锈钢快装球阀 | DN50镜面抛光、四氟密封 | 个 | 30 |  |  |
| 7.10 | 304不锈钢快装球阀 | DN40镜面抛光、四氟密封 | 个 | 25 |  |  |
| 7.11 | 304不锈钢快装球阀 | DN32镜面抛光、四氟密封 | 个 | 30 |  |  |
| 7.12 | 304不锈钢快装球阀 | DN25镜面抛光、四氟密封 | 个 | 25 |  |  |
| 7.13 | 304不锈钢快装球阀 | DN20镜面抛光、四氟密封 | 个 | 50 |  |  |
| 7.14 | 304不锈钢快装球阀 | DN20镜面抛光、四氟密封 | 个 | 40 |  |  |
| 7.15 | 301不锈钢快装卡盘 | DN50食品洁净级抛光，配套食品硅胶密封圈 | 个 | 60 |  |  |
| 7.16 | 302不锈钢快装卡盘 | DN40食品洁净级抛光，配套食品硅胶密封圈 | 个 | 60 |  |  |
| 7.17 | 303不锈钢快装卡盘 | DN32食品洁净级抛光，配套食品硅胶密封圈 | 个 | 55 |  |  |
| 7.18 | 304不锈钢快装卡盘 | DN25食品洁净级抛光，配套食品硅胶密封圈 | 个 | 65 |  |  |
| 7.19 | 304不锈钢快装卡箍 | DN25食品洁净级抛光，配套食品硅胶密封圈 | 个 | 80 |  |  |
| 7.20 | 酸洗钝化 | 全部不锈钢洁净管道所有焊缝、管件统一酸洗钝化处理，含专用钝化药剂、现场施工、安全防护、废弃酸液无害化处理，钝化完成满足食品GMP洁净管道验收标准，钝化表面色泽均匀无锈蚀；包干包含所有支管、主管、管件钝化工作内容 | 项 | 1 |  |  |
| 7.21 | 氩气 | 焊接高纯氩气，不锈钢洁净管道氩弧焊保护用气，含气瓶及配套耗材 | 项 | 1 |  |  |
| 7.22 | 管道管件 | 304卫生级不锈钢管件（弯头、三通、异径大小头、法兰、活接头等全套配套管件），内外镜面抛光Ra≤0.8μm，食品级硅胶密封圈，焊缝酸洗钝化处理，符合食品洁净GMP标准 | 项 | 1 |  |  |
| 7.23 | 管道支架 | 304不锈钢管道支架，板材厚度≥3mm，一体折弯抛光处理，配套不锈钢管卡、膨胀螺栓、减震橡胶垫，含除锈 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |