## 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1技术、服务标准和要求

采购包1：

采购包预算金额（元）:418,928.00

采购包最高限价（元）:418,928.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额（元） | 计量单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府办公区EPS应急电源采购 | 1.00 | 418,928.00 | 项 | 建筑业 |

一、技术、服务标准和要求：

采购包1：

标的名称：政府办公区EPS应急电源采购

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目介绍 政府院内、应急中心EPS应急电源共97套，其中政府办公区86台EPS应急电源分别为：1.5KW2台、2KW51台、3KW7台、3.7KW9台、5KW17台；蓄电池分别为：38AH144块、65AH272块、100AH212块、150AH28块，共计656块。应急中心11台EPS应急电源：1KW4台、3KW5台、3.7KW2台；蓄电池分别为：38AH32块、65AH16块、150AH20块，共计68块。 97套应急电源系统安装于政府院内、应急中心内各主要部位，为各消防应急照明和疏散指示系统等提供持续可靠的供电，为应急消防和生命安全提供有力的保障。 |
|  |  | 二、维修内容 1、此次共维修11台，其中6台2KW单项主机、2台3KW 三相主机、3台5KW三相主机； 2、更换13台主机，其中6台2KW单相主机、2台3.7KW三相主机、5台5KW三相主机； 3、更换12V38AH蓄电池64节、更换12V65AH蓄电池128节、更换12V100AH蓄电池72节、更换12V150AH蓄电池16节。 4、对97套EPS进行三年系统维护和厂家技术支持。 |
| 2 |  | 三、检测清单 序号; 电源位置; 主机型号; 故障内容; 维修具体内容. 1; 1号楼11层东; EA-YJS-2KW; 主机逆变故障; 更换1台2KW主机及电池. 2; 1号楼11层西; EA-YJS-2KW; 主机故障，电池组老化、完全不存储电量; 维修1台2KW主机及更换电池. 3; 1号楼7层西; EA-YJS-2KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换1台2KW主机及电池. 4; 1号楼6层东; EA-YJS-2KW; 电池组老化、完全不存储电量; 维修1台2KW主机及更换电池. 5; 1号楼6层西; EA-YJS-2KW; 电池组老化、完全不存储电量; 维修1台2KW主机及更换电池. 6; 1号楼5层东; EA-YJS-2KW; 主机逆变故障、屏幕损坏、电池组老化、完全不存储电量; 维修1台2KW主机及更换电池. 7; 1号楼3层东; EA-YJS-2KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换1台2KW主机及电池. 8; 1号楼3层西; EA-YJS-2KW; 主机逆变故障，电池组老化、完全不存储电量; 维修1台2KW主机及更换电池. 9; 1号楼1层西; EA-YJS-2KW; 主机故障，电池组老化、完全不存储电量; 维修1台2KW主机及更换电池.. 10; 1号楼1层第一会议室设备间; EA-YJS-5KW; 主机严重故障，已停用、电池组放置过久已完全亏电; 维修1台5KW主机、更换电池. 11; 1号楼负一层东; EA-YJS-5KW; 主机报传输故障，核心板件损坏; 更换1台5KW主机及电池. 12; 1号楼负一层餐厅东南; EA-YJS-5KW; 主机故障，电池组老化、完全不存储电量; 维修1台5KW主机更换电池. 13; 1号楼负一层餐厅西南; EA-YJS-5KW; 主机报传输故障，核心板件损坏、逆变故障; 更换1台5KW主机及电池. 14; 1号楼负二层西; EA-YJS-5KW; 主机报传输故障，核心板件损坏、电池组老化、完全不存储电量; 更换1台5KW主机、更换电池. 15; 2号楼12层东; EA-YJS-2KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. 16; 2号楼11层西; EA-YJS-2KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换4节电池. 17; 2号楼9层东; EA-YJS-2KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. 18; 2号楼8层西; EA-YJS-2KW; 主机逆变故障; 更换1台2KW主机. 19; 2号楼7层东; EA-YJS-2KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. 20; 2号楼3层东; EA-YJS-2KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. 21; 2号楼2层西; EA-YJS-2KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. 22; 2号楼1层西; EA-YJS-2KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. 23; 2号楼负一层超市; EA-YJS-5KW; 主机故障，电池组老化、完全不存储电量; 维修1台5KW主机及更换电池. 24; 2号楼负二层东; EA-YJS-5KW; 主机逆变故障、核心板件损坏、电池组放置过久已完全亏电; 更换1台5KW主机、更换电池. 25; 2号楼负二层西; EA-YJS-5KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. 26; 2号楼负二层东北人防电井; EA-YJS-3KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. 27; 2号楼负二层东北人防电井; EA-YJS-3KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. 28; 4号楼2层东西; EA-YJS-3.7KW; 主机报传输故障、电池组老化、完全不存储电量; 更换1台3.7KW主机、更换电池. 29; 4号楼2层南北; EA-YJS-3.7KW; 主机逆变故障、主要板件损坏、电池组放置过久已完全亏电; 更换1台3.7KW主机、更换电池. 30; 8号楼负一层强电井; EA-YJS-3KW; 主机报传输故障; 维修1台3KW主机. 31; 9号楼1层中间; EA-YJS-3.7KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. 32; 9号楼1层西; EA-YJS-1.5KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. 33; 东车库负一层; EA-YJS-5KW; 主机逆变故障、主要板件损坏、电池组放置过久已完全亏电; 更换1台5KW主机、更换电池. 34; 东车库负二层; EA-YJS-5K; 电池组放置过久已完全亏电; 更换电池. 35; 东附楼负一层2号配电室; EA-YJS-2KW; 主机故障，电池组老化、完全不存储电量; 更换2KW主机一台更换电池. 36; 西附楼负一层强电井; EA-YJS-2KW; 主机故障，电池组老化、几乎不存储电量; 更换2KW主机一台更换电池. 37; 应急中心负一层南电井; EA-YJS-3.7KW; 电池组老化、几乎不存储电量; 更换电池. 38; 武警楼一层电井; EA-YJS-3KW; 电池组老化、几乎不存储电量; 维修3K主机及更换电池. 39; 后勤楼一层电井; EA-YJS-3KW; 电池组老化、完全不存储电量; 更换电池. |
| 2 |  | 四、维修要求 1、维修部分： （1）维修6台2KW主机（其中每套包含 16节12V100AH蓄电池组），对主机内部主要元器件（主控板、电源板、IGBT、电容等）进行逐项排查、检测，对有问题的板件进行维修或更换，对其它板件进行维护保养，直至机器恢复正常运行、正常切换； （2）维修2台3KW主机（其中包含 4节12V150AH蓄电池），对主机内部主要元器件（主控板、电源板、IGBT、电容等）进行逐项排查、检测，对有问题的板件进行维修或更换，对其它板件进行维护保养，直至机器恢复正常运行、正常切换； （3）维修3台5KW主机（其中每套包含16节12V65AH蓄电池组），对主机内部主要元器件（主控板、电源板、IGBT、电容等）进行逐项排查、检测，对有问题的板件进行维修或更换，对其它板件进行维护保养，直至机器恢复正常运行、正常切换。 2、更新部分： （1）更换6台2KW主机（每套包含4节12V100AH蓄电池） （2）更换2台3.7KW主机（每套包含16节12V38AH蓄电池） （3）更换5台5.5KW主机（每套包含16节12V65AH蓄电池） （4）更换1套1.5KW配套电池组（每套包含4节12V100AH蓄电池）7套2KW配套蓄电池组（每套包含4节12V100AH蓄电池）、更换3套3KW配套蓄电池组（每套包含4节12V150AH蓄电池）、更换1套3.7KW配套蓄电池组（每套包含16节12V38AH蓄电池）、更换2套5KW配套蓄电池组（每套包含16节12V65AH蓄电池）。 3、其它部分： 对此次维修的39套EPS应急电源系统进行安装和系统调试，并对政府办公区内涉及的97套EPS应急电源系统提供三年免费系统维护。 |
|  |  | 五、技术参数要求 1、2KVA和3KVA EPS电源技术要求 （1）功率要求：≥2KVA； （2）输入输出相数：单进单出； （3）直流电压：DC48V； （4）输入电压范围：220V＋25％，220V－25％； （5）输出电压：主电模式：与主电一致，应急模式：220V±15％ （6）输出效率：主电状态≥94％，应急状态≥85％； ★（7）切换时间：≤5秒；需提供国家认可机构出具的检测报告。并说明切换时间可设定范围； （8）过载特性：超载120%，正常运行，超载150%，正常运行30s后以上立即保护； ★（9）需提供有关电磁兼容测试报告和证明文件； （10）输出电压失真度：≤5％； （11）电池安装方式：采用一体机，蓄电池组内置于EPS主机内（可安装4节12V100AH和4节12V120AH电池）； （12）冷却方式应符合IEC60146-1-1的要求。冷却空气孔应仅位于盘的前部或顶部。最好为自然通风，当需要强制通风时，强制通风应包括必需的空气过滤器，风扇和风道； （13）当输入电压瞬时降至80%额定电压时，系统的特性应不受影响； （14）EPS防护等级：IP31。 2、3.7KVA和5KVA EPS电源技术要求 （1）功率要求：≥3.7KVA、≥5KVA； （2）输入输出相数：三进单出； （3）直流电压：192V； （4）输入电压范围：380V＋25％，220V－25％； （5）输出电压：主电模式：与主电一致，应急模式：220V±15％； （6）输出路数：≥5路输出； （7）输出效率：主电状态≥94％，应急状态≥85％； ★（7）切换时间：≤5秒；需提供国家认可机构出具的检测报告。并说明切换时间可设定范围； （8）过载特性：超载120%，正常运行，超载150%，正常运行30s后以上立即保护； ★（9）需提供有关电磁兼容测试报告和证明文件； （10）输出电压失真度：≤5％； （11）电池安装方式：采用一体机，蓄电池组内置于EPS主机内（可安装16节12V100AH电池）； （12）冷却方式应符合IEC60146-1-1的要求。冷却空气孔应仅位于盘的前部或顶部。最好为自然通风，当需要强制通风时，强制通风应包括必需的空气过滤器，风扇和风道； （13）当输入电压瞬时降至80%额定电压时，系统的特性应不受影响； （14）EPS防护等级：IP31。 3、蓄电池技术要求 （1）配置免维护阀控式密封铅酸蓄电池，专业阀控式密封设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀。 （2）必须满足的技术标准/规范 YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》 YD 5083-2005《电信设备抗地震性能能检测规范》 （3）★蓄电池浮充设计寿命不能低于10年（环境温度为25℃时）。此项须以公开资料为准，如公开的彩页、官网截图等。 （4）电池端电压的均衡性：蓄电池组中个蓄电池间开路电压最高与最低差值不大于100mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于350mV。 （5）损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在97％以上。提供同系列产品泰尔检测报告。蓄电池的安全阀开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～15kPa.提供同系列产品泰尔检测报告。 （6）的浮充电压值及范围：13.50V～13.80V，浮充电流值及范围: 50-100mA/100Ah；蓄电池的充电（恒压）电压值及范围:14.10～14.40V，充电电流值及范围:0.1C10～0.2C10A。 （7）密封反应效率应不低于98％。提供同系列产品泰尔检测报告。 （8）电池材料选择符合国家标准的ABS树脂阻燃材料，提供蓄电池阻燃材料V-0等级的测试报告。 （9）电池尺寸： 38AH≤195*165*174(L*W*H) 65AH≤325*172*173(L*W*H) 100AH≤325*172*219(L*W*H) 150AH≤480*170*241(L*W*H)。 （10）提供第三方检测报告，抗震检测报告，抗震证书，CE认证，ROHS认证。 （11）本项目所有供货产品要求源自正规授权合法渠道，供应商须提供原厂项目授权函和不少于1年的原厂质保服务承诺书，保证货源可溯源、手续齐全合规，严禁来路不明、非正规流通产品。 |

二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：

采购包1：

质量达到“合格”标准。

- 针对本项目的其他技术服务要求：

1.工期：自合同签订之日起45日内完工并达到验收状态。

2.付款方式：合同签订之日起15日内支付合同总额的60%，完工并验收合格后15日内支付合同总额的40%。

3.质保期：自验收合格之日起3年。

四、工程量清单（详见附件）

（说明：工程量清单应当结合《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第六条第二款规定，明确相关性能、材料、结构、外观、安全、标准等。）

### 3.2商务要求（说明：由采购人依据项目具体需求制定）

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（项目经理） | 具体要求详见资格审查条款 |

#### 说明：

1.对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者代理机构应当在磋商文件中规定，并以醒目的方式标明。

2.除相关法律或行政法规或规章要求供应商在响应或磋商阶段提供检测报告的，不得要求供应商在响应、磋商阶段提供检测报告，如确实需要检测报告，可要求供应商承诺在签订合同阶段或项目实施阶段提供。

3.若要求供应商提供相关人员的职业资格的，不得要求提供除现行《国家职业资格目录》以外的职业资格，不得以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。

### 3.3其他要求

供应商需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的投标文件，同时，线下提交纸质投标文件壹份，纸质投标文件需胶装，标明供应商名称密封递交，递交截止时间同在线递交电子投标文件截止时间一致；若电子投标文件与纸质投标文件不一致的，以电子投标文件为准；纸质投标文件可邮件递交，应于递交投标文件载止时间前邮寄到代理机构。收件地址：陕西中经招标有限公司（陕西省西安市碑林区长安北路8B高速经纬大厦16层）；收件人：郭燕妮；联系电话：029-87888601、029-87888602转8007；注：请发顺丰快递（不接受顺丰同城及跑腿），其他快递此地址无法送达。