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一、项目概况
（一）项目概况：PCR实验室配套用电工程
（二）工期：30日历天内
（三）工程地点：西北妇女儿童医院曲江院区
（四）项目暂列金：100000.00元，为不可竞争费用。
（五）质量标准：合格，符合国家、行业、地方规定的质量和安全标准要求。
备注：凡涉及的相关规范，国家有最新标准的以最新标准为准。
（六）项目总敷设安装电缆内容，最终以图纸、工程量清单为准：
1、医学转换中心PCR实验室：新增用电120kw，主要用于实验室改造工程设备用电，主、备电源从培训楼负一层配电室引出。
2、门诊二层检验科PCR实验室：新增用电70kw，主要用于实验室改造工程设备用电，主电源从门诊医技综合楼负二层配电室引出，备电源从篮球场西侧竹林800kVA箱变低压馈线柜引出。
3、门诊三层遗传中心PCR实验室：新增用电160kw，主要用于实验室改造工程设备用电，主电源从门诊医技综合楼负二层配电室引出，备电源从篮球场西侧竹林800kVA箱变低压馈线柜引入。
4、检验科检验大厅及新增超声区域：新增用电80kw，主要用于新增多联机空调设备用电，从门诊医技综合楼负二层配电室引出。
二、采购内容
PCR实验室配套用电工程，为低压改造工程,工作内容包括电缆敷设、桥架配置、配电箱配置、断路器、空气开关、室外土建、设备安装、调试等，电缆走向需沿路径有标识。在项目施工时需考虑以下五个方面项目难点:
(1)楼宇内施工,医院人流量大,施工区域不能封闭,必须采用切实可行的措施保证安全。
(2)负一、负二层部分区域原管线密集,施工作业空间狭小,电缆敷设难度大。
(3)正常楼层层高较高,作业难度大,涉及到原铝板吊顶的拆除及恢复,可能会影响到医院正常营业，需采用相应的措施减少影响确保安全。
(4)部分回路涉及带电作业。
(5)进入楼宇墙体开孔确保防水不出问题,在墙体、楼板、防火分区的水平、垂直方向开孔,须确保原结构安全。
三、工程量清单、图纸（详见附件）及主要设备材料表
主要设备材料表
	序号
	名称
	型号规格
	预估
数量
	单位
	推荐品牌

	1
	低压电缆
	WDZN-YJY-0.6/1-4x95+1x50
	1279.4
	米
	远东、上上、宝胜

	2
	低压电缆
	WDZN-YJY-0.6/1-4x240+1x120
	766
	米
	远东、上上、宝胜

	3
	电缆桥架
	200*100
	84
	米
	华鹏、大全、万奇

	4
	电缆桥架
	100*50
	3
	米
	华鹏、大全、万奇

	5
	开挖排管
	MPP200
	30
	米
	亿畅元、联塑、润星、伟星、顾地

	6
	塑壳断路器
	-250A/3P  IN=225A
	2
	台
	ABB、西门子、施耐德

	7
	塑壳断路器
	-250A/3P  IN=200A
	1
	台
	ABB、西门子、施耐德

	8
	塑壳断路器
	-250A/3P  IN=160A
	2
	台
	ABB、西门子、施耐德

	9
	塑壳断路器
	-400A/3P  IN=350A
	2
	台
	ABB、西门子、施耐德

	10
	电流互感器
	200/5A 0.5
	9
	只
	配套ABB、西门子、施耐德

	11
	电流互感器
	400/5A 0.5
	6
	只
	配套ABB、西门子、施耐德

	12
	剩余电流互感器
	200A ，需满足原系统使用需求，实现与原系统无缝对接。
	1
	只
	配套ABB、西门子、施耐德

	13
	剩余电流互感器
	250A ，需满足原系统使用需求，实现与原系统无缝对接。
	1
	只
	配套ABB、西门子、施耐德

	14
	剩余电流互感器
	400A ，需满足原系统使用需求，实现与原系统无缝对接。
	1
	只
	配套ABB、西门子、施耐德

	15
	铜母排
	TMY-25X3
	4
	米
	配套ABB、西门子、施耐德

	16
	铜母排
	TMY-40X5
	9.6
	米
	配套ABB、西门子、施耐德

	17
	电缆终端头
	铜，240mm
	4
	套
	远东、上上、宝胜

	18
	电缆终端头
	铜，95mm
	10
	套
	远东、上上、宝胜

	19
	红外成像夜视摄像头
	含光电转换模块，跳线等辅材
	1
	套
	海康威视、大华、华为

	20
	光缆
	单模4芯
	150
	米
	海康威视、大华、华为

	备注：以上材料及品牌仅供参考，供应商需提供上述主要材料要求的同等及以上质量品牌的产品，且需与现有系统兼容。


四、施工要求
1、在施工期间，供应商必须注意院内人员安全,加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。因采购人工作的特殊性，要求供应商在施工中做到封闭性施工。
2、供应商应完成所需设备、材料的供应、运输至采购人指定地点，并按照国家相关规范完成施工安装并交付采购人验收合格。供应商应当保证所供材料的来源渠道正常，因供应商施工不善或材料使用不当发生工程事故的，责任由供应商全权负责。
3、供应商应当做到文明施工，合理安排作业时间，合理降低噪音污染、粉尘污染，确保施工现场周围的正常工作与休息，按国家有关施工时间规定进行施工，施工中避免给他人带来干扰。
4、根据实际需要，供应商应在工程施工实施期间进行巡查，若出现质量问题，供应商应及时对工程出现的问题进行维修，期间产生的费用由供应商承担。
5、供应商负责办理建筑垃圾外运有关手续并承担所有费用，建筑垃圾日产日清。
6、供应商应切实加强施工安全管理，如因措施不力造成人员伤亡或财产损失等一切事故，供应商负全责并承担所有费用。
7、工程实施完全符合合同规定的技术、方案、质量、规格、材质等要求。因供应商原因工程质量达不到约定的质量标准，供应商承担违约责任。
五、其它需要说明的事项
1、付款方式：银行转账、分期付款。支付方式：工程竣工结算审计完毕、并按税法规定完税提供全额合法发票后一月内付至审定价的97％；剩余3％待缺陷责任期满后无息支付。（因系统格式设置，合同款项支付内容以此项描述内容为准）
2、项目缺陷责任期：2年，项目缺陷责任期从项目验收合格完成之日起算，内容为由供应商负责的本工程全部质量问题。响应时间为正常工作日2小时内答复，12小时内到现场处理。节假日及法定休息日6小时内答复，24小时内到现场处理。
    3、本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定。供应商在施工过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得采购人指定代表人的同意。在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则供应商应采用新的标准或规范进行施工。
