## 配置清单汇总表
成套设备配置清单(汇总)
项目名称：1000KVA箱变
1000KVA箱变
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 备注
1-1 | G1 | 高压进线柜 | XGN15-12 | 台 | 1
1-2 | G2 | 高压计量柜 | XGN15-12 | 台 | 1
1-3 | G3 | 高压出线柜 | XGN15-12 | 台 | 1
1-4 | D1 | 低压进线柜 | GGD | 台 | 1
1-5 | D2 | 低压出线柜 | GGD | 台 | 1
1-6 | D3 | 低压出线柜 | GGD | 台 | 1
1-7 | D4 | 低压电容补偿柜 | GGD | 台 | 1
1-8 | 箱变壳体 |  | 5300*2300*2800 | 座 | 1
1-9 | UPS电源 |  | 1KVA | 台 | 1
1-10 | 变压器(铜） |  | S13-1000KVA-10/0.4 | 台 | 1

## 配置清单明细
配置清单(明细)
项目名称：1000KVA箱变
1000KVA箱变
1-1 | 柜号：G1 | 型号： | XGN15-12 |  | 高压进线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 质量标准 | 备注
1 | 真空断路器 | VS1-12/630-25 | 只 | 1 | 西安华延/宝电森源/陕西宝光
2 | 隔离开关 | GN19-12/630A | 只 | 1 | 符合国家及行业标准
3 | 高压带电显示 | GSN-10 | 套 | 1 | 符合国家及行业标准
4 | 高压避雷器 | HY5WS-17/50 | 组 | 1 | 符合国家及行业标准
5 | 电流互感器 | LZZB-10 100/5 0.5/10P10 | 只 | 2 | 陕西国力/大连新合
6 | 微机保护 | BZ-300 AC220V/WGB‑871A | 只 | 1 | 博远智能/许继电气
7 | 电流表 | 6L2-A 100/5 | 只 | 2 | 符合国家及行业标准
8 | 铜排 | TMY-3*(50*5) | 项 | 1 | 符合国家及行业标准
9 | 壳体 | 900*1000*2000 | 台 | 1 | 符合国家及行业标准
1-2 | 柜号：G2 | 型号： | XGN15-12 |  | 高压计量柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 质量标准 | 备注
1 | 隔离开关 | GN19-12/400A | 只 | 1 | 符合国家及行业标准
2 | 高压熔断器 | XRNP-10/0.5A | 组 | 1 | 符合国家及行业标准
3 | 高压带电显示 | GSN-10 | 套 | 1 | 符合国家及行业标准
4 | 电压互感器 | JDZ-10 0.2/0.5 | 只 | 2 | 陕西国力/大连新合
5 | 电流互感器 | LZZB-10 100/5 0.2S/0.5 | 只 | 2 | 陕西国力/大连新合
6 | 电流表 | 6L2-A **/5 | 只 | 2 | 符合国家及行业标准
7 | 电压表 | 6L2-V 10/0.1KV | 只 | 3 | 符合国家及行业标准
8 | 铜排 | TMY-3*(50*5) | 项 | 1 | 符合国家及行业标准
9 | 壳体 | 800*1000*2000 | 台 | 1 | 符合国家及行业标准
1-3 | 柜号：G3 | 型号： | XGN15-12 |  | 高压出线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 质量标准 | 备注
1 | 负荷开关 | FN12-12RD/T125 带分离脱扣 | 只 | 1 | 西安华延/陕西宝光/德力西电气
2 | 高压带电显示 | GSN-10 | 套 | 1 | 符合国家及行业标准
3 | 高压熔断器 | XRNT-10/100A | 组 | 1 | 符合国家及行业标准
4 | 高压避雷器 | HY5WS-17/50 | 组 | 1 | 符合国家及行业标准
5 | 铜排 | TMY-3*(50*5) | 项 | 1 | 符合国家及行业标准
6 | 壳体 | 800*1000*2000 | 台 | 1 | 符合国家及行业标准
1-4 | 柜号：D1 | 型号： | GGD |  | 低压进线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 质量标准 | 备注
1 | 智能框架断路器 | ACB-2000N/2000A/3P iTR326A 抽屉水平 控制电压:AC230V 无欠压 | 只 | 1 | 德力西电气/天正电气/正泰电器
2 | 交流塑壳断路器 | MCCB-63S/3300 63A | 只 | 1 | 德力西电气/天正电气/正泰电器
3 | 互感器 | BH-0.66 2000/5 | 只 | 4 | 正泰电器/德力西电气/天正电气
4 | 多功能表 |  | 只 | 1 | 符合国家及行业标准
5 | 指示灯 | AD16-22/220V | 只 | 3 | 符合国家及行业标准
6 | 按钮 | LA39-11 | 只 | 2 | 符合国家及行业标准
7 | 电涌保护器 | 80kA | 只 | 1 | 正泰电器/德力西电气/天正电气
8 | 交流微型断路器 | MCB-125 4P C型 100A | 只 | 1 | 正泰电器/德力西电气/天正电气
9 | 铜排 | TMY-3*(100*8)+2*(60*8) | 项 | 1 | 符合国家及行业标准
10 | 壳体 | 800*600*2000 | 台 | 1 | 符合国家及行业标准
1-5 | 柜号：D2 | 型号： | GGD |  | 低压出线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 质量标准 | 备注
1 | 刀开关 | HD13-1000/31BX 玻板 | 只 | 2 | 正泰电器/德力西电气/天正电气
2 | 交流塑壳断路器 | MCCB-400F/3300 400A | 只 | 3 | 正泰电器/德力西电气/天正电气
3 | 互感器 | BH-0.66 400/5 | 只 | 9 | 正泰电器/德力西电气/天正电气
4 | 多功能表 |  | 只 | 3 | 符合国家及行业标准
5 | 指示灯 | AD16-22/220V | 只 | 3 | 符合国家及行业标准
6 | 铜排 | TMY-3*(100*8)+2*(60*8) | 项 | 1 | 符合国家及行业标准
8 | 壳体 | 800*600*2000 | 台 | 1 | 符合国家及行业标准
1-6 | 柜号：D3 | 型号： | GGD |  | 低压出线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 质量标准 | 备注
1 | 刀开关 | HD13-1500/31BX 玻板 | 只 | 2 | 正泰电器/德力西电气/天正电气
2 | 交流塑壳断路器 | MCCB-400F/3300 350A | 只 | 4 | 正泰电器/德力西电气/天正电气
3 | 互感器 | BH-0.66 400/5 | 只 | 12 | 正泰电器/德力西电气/天正电气
4 | 多功能表 |  | 只 | 4 | 符合国家及行业标准
5 | 指示灯 | AD16-22/220V | 只 | 4 | 符合国家及行业标准
6 | 铜排 | TMY-3*(100*8)+2*(60*8) | 项 | 1 | 符合国家及行业标准
7 | 壳体 | 800*600*2000 | 台 | 1 | 符合国家及行业标准
1-7 | 柜号：D4 | 型号： | GGD |  | 低压电容补偿柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 质量标准 | 备注
1 | 刀开关 | HD13-600/31BX 玻板 | 只 | 1 | 正泰电器/德力西电气/天正电气
2 | 互感器 | BH-0.66 600/5 | 只 | 3 | 正泰电器/德力西电气/天正电气
3 | 多功能表 |  | 只 | 1 | 符合国家及行业标准
4 | 无功补偿控制器 | JKGHY-Z/NWK1‑GR | 只 | 1 | 恒一/正泰电器
5 | 智能电容器 | 50kvar | 只 | 6 | 恒一/正泰电器
6 | 智能电容器 | 40kvar | 只 | 1 | 恒一/正泰电器
7 | 避雷器 | FYS-0.22 | 组 | 1 | 符合国家及行业标准
8 | 指示灯 | AD16-22/220V | 只 | 10 | 符合国家及行业标准
9 | 铜排 | TMY-3*(100*8)+2*(60*8) | 项 | 1 | 符合国家及行业标准
10 | 壳体 | 800*600*2000 | 台 | 1 | 符合国家及行业标准