分项报价表

采购项目名称：

采购项目编号：

采购包号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 服务 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用润滑油 | 合同签订第一年主机五台全面换油使用 | 桶 | 30 |  |  | 每年一次 |
| 2 | 专用过滤器 | 合同签订第一年主机五台全面换油使用 | 套 | 5 |  |  | 每年一次 |
| 3 | 专用冷冻油滤芯 | 合同签订第一年主机五台全面换油使用 | 套 | 5 |  |  | 每年一次 |
| 4 | R134A氟利昂 | 合同签订第一年主机五台全面换油使用 | 瓶 | 5 |  |  | 每年一次 |
| 5 | 主机维保费 | 每台主机在签订合同第一年分解、清洗、换油、更换滤芯及过滤器、加氟、组装、检测、调试、试机 | 项 | 1 |  |  | 每年一次 |
| 6 | 新（回）风机组 | 每台空气机组在签订合同第一年进行设备分解，使用专用清洗剂清洗表冷器、清洗防尘网、清洗过滤网、检查管道、清理管道，拆下送风口、清洗送风口，拆下回风口、清洗回风口、拆解回风过滤网、清洗回风过滤网。装配表冷器、防尘网、过滤网装配送风口、装配回风口；拆除蜗壳、清洗蜗壳、检查接线端子，清除氧化层，拆装接线端子，保养电机，检查开关，测试电机，测试开关，调试试机。 | 台 | 50 |  |  | 每年一次 |
| 7 | 风机盘管 | 每台风机盘管在签订合同第一年进行设备分解，使用专用清洗剂清洗表冷器、清洗防尘网、清洗过滤网、检查管道、清理管道，拆下送风口、清洗送风口，拆下回风口、清洗回风口、拆解回风过滤网、清洗回风过滤网。装配表冷器、防尘网、过滤网装配送风口、装配回风口；拆除蜗壳、清洗蜗壳、检查接线端子，清除氧化层，拆装接线端子，保养电机，检查开关，测试电机，测试开关，调试试机。 | 台 | 1350 |  |  | 每年一次 |
| 8 | 清洗材料 | 专用清洗剂 | 套 | 60 |  |  |  |
| 9 | 室内空调末端维保费用 | 室内空调末端合同期内每年对设备逐个检查，测试，调试，清理防尘网、过滤网，拆下送风口、清洗送风口，拆下回风口、清洗回风口、拆解回风过滤网、清洗回风过滤网。装配防尘网、过滤网，装配送风口、装配回风口；检查接线端子，清除氧化层，拆装接线端子，检查开关，测试电机，测试开关，调试试机。 | 项 | 1 |  |  | 每年一次 |
| 10 | 冷凝器管壳 | 每台主机在签订合同第一年：空调系统停机泄水，拆除冷凝器，拆解端盖，清洗冷凝器壳体，检查冷凝器，装配冷凝器壳体，测试壳体，调试主机 | 台 | 5 |  |  | 每年一次 |
| 11 | 专用清洗剂 | 专用清洗剂 | 瓶 | 30 |  |  |  |
| 12 | 冷凝器维保费 | 每年开机前对冷凝器壳体检查，拆解端盖，检查冷凝器，装配冷凝器壳体，更换密封件，防腐处理 | 台 | 15 |  |  | 每年一次 |
| 13 | 蒸发器壳体 | 每台主机在签订合同第一年：空调系统停机泄水，拆除蒸发器，拆解端盖，清洗蒸发器壳体，检查蒸发器，装配蒸发器壳体，测试壳体，调试主机 | 台 | 15 |  |  | 每年一次 |
| 14 | 专用清洗剂 | 专用清洗剂 | 瓶 | 30 |  |  |  |
| 15 | 蒸发器维保费 | 每年开机前对蒸发器壳体检查，拆解端盖，检查蒸发器，装配蒸发器壳体，更换密封件，防腐处理 | 台 | 15 |  |  | 每年一次 |
| 16 | 冷冻水系统 | 签订合同第一年：室内冷冻水系统全面清洗，添加清洗剂，开泵预清洗，二次冲洗，打压侧漏，清理管道、清洗软水器，加软水剂，调试软水系统，测试软水指标，检查全部阀门，检查稳压系统，测试系统压力，调试，开机试运行 | 吨 | 150 |  |  | 每年一次 |
| 17 | 清洗剂 | 专用清洗剂 | 件 | 90 |  |  | 每年一次 |
| 18 | 耗材辅材 | 各种规格密封件，保温材料，除锈材料，防锈漆处理、焊条等 | 项 | 1 |  |  | 每年一次 |
| 19 | 冷冻水系统维保费用 | 每年开机前及关机后：室内冷冻水系统全面检查，打压侧漏，检查管道、检修管道，清理软水器，加软水剂，调试软水系统，测试软水指标，检查全部阀门，检查稳压系统，测试系统压力，调试，开机维护，关机维护 | 项 | 1 |  |  | 每年一次 |
| 20 | 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此报价表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.此报价为含税报价。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：        年       月       日