一、项目概述

随着西安理工大学曲江数据中心业务增长，信息化要求持续提升。为保障智能算力等关键业务安全、稳定、可靠运行，亟须升级机房基础设施。本次改造参照《数据中心设计规范》GB50174-2017B类标准，新建独立全封闭单排冷通道微模块并升级动环系统，秉持“高效、节能、绿色”理念，破解智算力承载瓶颈，实现动力环境实时监控、智能运维与安全防护升级，确保学校科研智算系统稳定运行。

二、总体要求

曲江数据中心机房升级改造总体要求：供电2N冗余，单路故障可100%带载；消防与封闭通道、动环联动；门禁视频全追溯。配电、制冷、机柜、监控、布线一体交付，封闭冷通道+行级变频空调。动环监控支持B/S端与APP应用，自动巡检、负载预测、故障预警准确率≥95%。模块化吊装拼接，确保业务零中断。

三、采购内容

新建独立全封闭单排冷通道微模块机柜1套，含3台25KW智算机柜（总负载75KW），1台网络机柜、1台精密配电柜，3台行业级精密空调，机柜PDU、冷通道组件以及通道监测控制等，为智算设备提供高可靠、绿色节能的7×24小时无人值守运行环境，满足PUE≤1.3、2N双路供电、施工零中断等要求。

升级机房动环系统，对机房动环监测控制（涵盖配电监测、温湿度、漏水、冷通道、新风、烟感、UPS、蓄电池、精密空调等）与安防系统（包括视频监控、视频存储、门禁及统一平台）进行全面升级更换，并同步完成如下配套工作。

配套1：原有2组双排冷通道四个端门更换为电动冷通道门，门禁与机房新增门禁系统统一管理；

配套2：强弱电整改、机房内通风地板更换、消防报警主机电源版维修、软化水装置更换、电动鞋套机新购等。

四、采购设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智算机柜 | 3 | 台 |
| 2 | 网络机柜 | 1 | 台 |
| 3 | 通道组件 | 1 | 套 |
| 4 | 精密配电柜 | 1 | 台 |
| 5 | 行级精密空调 | 3 | 台 |
| 6 | 微模块监测控制 | 1 | 套 |
| 7 | 消防系统检测与升级 | 1 | 项 |
| 8 | 动环主机 | 1 | 台 |
| 9 | 动环监测控制 | 1 | 套 |
| 10 | 动环软件许可 | 1 | 套 |
| 11 | 交换机1 | 1 | 台 |
| 12 | 交换机2 | 2 | 台 |
| 13 | 动环展示终端 | 2 | 台 |
| 14 | 多模态采集器 | 1 | 套 |
| 15 | 智能网关终端 | 4 | 台 |
| 16 | 蓄电池在线监测装置 | 4 | 个 |
| 17 | 电池组电流电压采集单元 | 4 | 个 |
| 18 | 蓄电池智能参数传感器 | 128 | 个 |
| 19 | 电流互感器 | 4 | 个 |
| 20 | 半球摄像机 | 18 | 台 |
| 21 | 热成像摄像机 | 1 | 台 |
| 22 | 室外枪机 | 1 | 台 |
| 23 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 24 | 人脸识别一体机 | 17 | 套 |
| 25 | 数字温湿度计 | 38 | 个 |
| 26 | 烟雾探测器 | 9 | 个 |
| 27 | 红外传感器 | 4 | 个 |
| 28 | 液漏检测报警模块 | 6 | 套 |
| 29 | 通道电动门升级改造 | 4 | 个 |
| 30 | 防静电通风地板 | 60 | 块 |
| 31 | PDU维修检测 | 1 | 项 |
| 32 | 软化水系统 | 1 | 套 |
| 33 | 项目实施集成 | 1 | 项 |

五、参数要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智算机柜 | ★本次机房升级改造项目采用单排密闭冷热通道系统，整体通道规格宽度600mm，深度1600mm，高度2000mm，8个600mm宽柜位，分别为1台精密列头柜、3台精密空调、3台智算机柜、1台网络列头柜，通道深度1600mm（提供承诺函加盖单位公章）。 智算机柜技术要求如下： ▲1.智算机柜规格宽度≥600mm,深度≥1200mm，高度≥2000mm（提供的佐证材料包括产品彩页、测试报告、官网截屏任意一种加盖单位公章）。 ▲2.机柜主框架立柱和安装支架材料厚度≥1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。静态承载能力≥2400kg。（提供国家认可的第三方机构出具的测试报告） 3.机柜底座采用成品可调式设备支架，支架要求采用优质冷轧钢板+金属烤漆。每台机柜内配置2个1U理线架、12个束线圈、2个PDU，每个PDU输入380VAC/63A、输出≥12*国标10A+12*国标16A。 |
| 2 | 网络机柜 | ▲1.网络机柜规格宽度≥600mm，深度≥1200mm，高度≥2000mm，所有接线端子、插座等电气部件均应符合国家相关电气安全标准（提供的佐证材料包括产品彩页、测试报告、官网截屏任意一种加盖单位公章）。 - 机柜主框架立柱和安装支架材料厚度≥1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。要求静态承载能力≥2400kg。每台机柜内配置2个1U理线架、12个束线圈、2个PDU，每个PDU-输入220VAC/32A-输出≥20*10A国标+4*16A国标-总指示灯-接线盒。 |
| 3 | 通道组件 | ▲1.冷热通全密闭，密闭冷通道深度≤250mm，冷通道前门为双层玻璃门。密闭热通道后门为A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板门，并覆带铝箔保温棉隔热保温膜（提供的佐证材料包括但不限于产品彩页，测试报告，官网截屏等任意一种加盖单位公章）。 - 2.微模块采用智能门锁，具备人脸识别认证功能，登录本地管理系统后依据用户门禁权限开启机柜前后门。紧急时门锁自动弹门，满足散热及消防联动。 - 3.支持被第三方动环系统集成。 |
| 4 | 精密配电柜 | 精密配电柜：机房前端为两路市电，分别数设至配电柜，为后端智算设备及精密空调等动力设备的供电。UPS系统配置为2N配置。 ▲1.配电柜柜体采用模块化设计的柜架结构:规格:宽度≥600mm，深度≥ 1200mm，高度≥2000mm(提供的佐证材料包括产品彩页、测试报告、官网截屏任意一种并加盖单位公章)。 2.配置智算设备配电双路(≥250A)MCCB输入，空调配电双路(≥160A)MCCB输入、智算设备输出开关组件≥63A/3P*8、40A/2P*4，动力输出开关组件≥63A/3P*8。 3.原有UPS柜和配电柜双回路供电改造：包含原UPS输出柜新增2个≥250A/3PMCCB空开和原动力输出柜新增2个≥160A/3PMCCB空开。 4.配置智能监控板：≥7吋彩屏。 |
| 5 | 行级精密空调（核心产品） | ★1.风冷行级精密空调：宽度≥600mm，深度≥1200mm，高度≥2000mm单台精密空调总冷量≥46kw，显冷量≥46kw，风量≥9000m³/h，采用水平送风方式。（提供的佐证材料包括产品彩页、测试报告、国家认可的第三方检测机构出具的检测报告任意一种并加盖单位公章） 2.输入电压：380V。 ▲3.具有制冷量无极调节，调节范围不小于10%～100%，按需输出冷量，大幅降低能耗（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告加盖单位公章）。 4.具有最低10%的负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的设备结露风险。 5.具备等焓加湿能力且空调最大加湿功耗需＜50W，加湿量不小于3kg/h。 6.机组标配防雷器，室内外机防雷板规格＞6kV。 7.包含室内外机底座、砌筑精密空调防水低堰，围堰内刷防水涂层。 |
| 6 | 微模块监测控制 | 1.微模块提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入。支持近端大屏、手机APP、微信小程序实时查看设备信息，移动运维。 2.管理系统通信总线具备容错能力。 ▲3.微模块配备≥10吋显示屏，支持有线/无线接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。可直观展示智能微模块布局（电量、冷量、PUE、告警、环境等）、配电链路、制冷链路等信息（提供监控界面截图加盖单位公章）。 |
| 7 | 消防系统检测与升级 | 针对数据中心机房、网络机房及配电室共三个防护区，开展消防系统检测维修及第三方检测服务。所涉及消防系统包括全淹没式七氟丙烷有管网灭火系统及相关消防报警系统。具体服务内容如下： 1.七氟丙烷钢瓶检测及药剂补充：对现有8个120L规格的七氟丙烷钢瓶进行检测，并根据实际损耗情况补充相应药剂。服务内容包含钢瓶的拆卸、安装及往返运输费用。 2.驱动氮气瓶检测：对驱动氮气瓶进行液压强度试验、气密性试验及阀门可靠性试验，确保其性能符合安全运行要求。 3.消防报警主机维修：对现有消防报警主机进行故障排查及维修，确保维修后设备能够满足正常使用需求。 4.第三方检测及报告出具：消防系统检测维修工作完成后，须委托具有相应资质的第三方消防检测单位对系统进行全面测试，并出具正式的检测报告。 |
| 8 | 动环主机 | 1.标准机架，CPU处理器：性能≥4核，主频≥2.0GHz 。内存：≥4GB。存储：≥64GB eMMC。支持国产操作系统。 2.通讯接口：≥10路RS485串口（可扩展）、8路DI（可扩展）、2路DO、2路以太网接口。 3.供电要求：提供2路交流电源。对外供电：提供至少2路12V/2A的电源端子供电。 ▲4.提供动环主机3C证书加盖单位公章。 |
| 9 | 动环监测控制 | 1.平台支持B/S及移动端，具备3D可视化、大屏展示与空间组态，对配电、UPS、电池、空调、新风、温湿度、漏水、门禁、视频、防雷、消防、灯光等集中监控与远程管理。 ▲2.支持实时/历史/告警查询，内置统计看板自动计算指标（提供系统页面功能截图证明加盖单位公章）。 3.支持设备列表查看状态、标签及关键指标，点击查看详细测点与告警。 4.支持弹窗、短信、电话、邮件、移动端报警，分级颜色、确认、报警按管辖区域播报，配短信语音猫。 5.具备内置告警规则，多阈值独立级别。 6.系统提供告警受理与确认功能，填写现象原因，内置分类库，支持批量操作。与学校企业微信集成，自动推送结构化告警至人员群组。 7.支持自定义发送策略（告警源、发送方式、告警等级、接收用户、告警升级），支持设定告警信息的播放频次与周期。 8.权限管理支持区域、页面、功能分级（超级管理员/管理员/普通账号）。 9.移动终端支持接收实时告警推送；支持对告警信息进行处理，查看告警详情，并对该告警进行受理、确认操作；支持通过告警信息查看具体设备。 10.提供操作日志与联动日志，支持多条件查询（空间、设备、测点、时间、人员）。 ▲11.具备3D建模、多路IP切换、权限报警策略、确认、在线修改、第三方接口、短信平安等功能。（提供清晰的软件功能截图证明并加盖单位公章） ▲12.提供动环测试报告及软件著作权证书，并加盖单位公章。 |
| 10 | 动环软件许可 | ▲设备软件授权不设测点数及设备数量限制，支持对接任意厂家设备开放接口，接入第三方微模块监控（提供承诺函，格式自拟，加盖单位公章）。 |
| 11 | 交换机1 | 1.提供≥24个千兆以太网端口（PoE+），≥4个万兆SFP+（满配），供电功率≥400WPoE，内置交流供电，交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps。 |
| 12 | 交换机2 | 1.提供≥24个10/100/1000BASE～T以太网端口，≥4个千兆SFP（满配），内置交流供电，交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps。 |
| 13 | 动环展示终端 | 处理器：核心数≥14核，线程数≥20线程；基础频率≥2.6GHz、最大睿频≥5.0GHz；内存≥64GBDDR4；显存≥8GB，硬盘≥512GB固态硬盘+2T机械硬盘；≥23吋显示器，实现4屏实时显示功能。配有USB接口的键盘和无线鼠标。 |
| 14 | 多模态采集器 | 1.配备人脸采集设备：支持标准USB2.0接口，≥200万像素;可录入人脸、指纹、卡等进行采集授权，含门禁专用软件。 |
| 15 | 智能网关终端 | 1.具备数据的收集、处理、存储、展示和协议转换功能。 2.内存≥64MB，存储≥256MB,支持存储卡拓展。支持本地存储30天以上数据。 3.网络接口≥1个100Mbps以太网口，串行接口≥1个RS485复用接口。 |
| 16 | 蓄电池在线监测装置 | 1.支持从单个模块中逐个读取电压、内阻与温度值，并进行分析处理与显示。包含1套监测装置安装套件。 2.通讯接口:采集接口≥3路，485接口≥2路，网口≥1路。 3.支持MODBUS/RTU、MODBUS/TCP、TCP/IP协议。 4.对机房原有的128节蓄电池进行监控，支持扩展。 |
| 17 | 电池组电流电压采集单元 | 1.电流测量范围：0～±1000A。 2.电流测量精度：±1%F.S.。 3.电压测量范围：0～±1000V。 4.组电压测量精度：±0.5%F.S.。 |
| 18 | 蓄电池智能参数传感器 | 1.电压测里范围:9～15V；内阻测里范围:0.001～100mΩ；温度测量范围:-40℃～60℃；温度测量精度:±1℃。 2.器件功耗:电压测量精度:±0.1%；内阻相对偏差:＜±2%； 3.监测12V电池每节电池电压、内阻、极柱温度。包含电池监测模块、TA测试线、TA通信线。 |
| 19 | 电流互感器 | 1.额定输出电压：±4V±1%；电源电压：±15V±5%；失调电压：25mV；绝缘电压：2.5kV（50Hz，1min）。 2.失调电压漂移：≤1.0mV/℃；线性度：≤1%FS。 3.响应时间：≤1μs。 |
| 20 | 半球摄像机 | 1.≥400万像素，分辨率≥2688×1520。 2.照度：彩色≤0.005Lux；宽动态：≥120dB。 3.电动变焦镜头：2.7mm～13.5mm；视频压缩标准:主码流H.265/H.264； 4.供电方式：支持DC12V和PoE供电，配摄像机支架及配件。 |
| 21 | 热成像摄像机 | 1.≥400万像素，分辨率≥2688×1520。 2.设备支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测、温度异常等报警功能；支持音频异常探测等功能；支持线性、直方图、自适应等热成像模式。 3.支持普通测温，专家测温检测；支持画最多10个点，1条线，10个区域检测；支持双光融合、太阳反光去误报等智能算法。 4.支持联动白光报警、支持联动声音报警。 5.支持2路DC0-5V报警输入；报警输出：支持2路常开型继电器输出，报警类型可设置。 6.支持DC12V和PoE供电。 |
| 22 | 室外枪机 | 1.≥400万像素；分辨率≥2688×1520； 2.视频压缩标准:主码流H.265/H.264； 3.供电方式：DC12V/POE；防护等级IP66； |
| 23 | 硬盘录像机 | 1.机架嵌入式网络硬盘录像机，提供≥32路H.264、H.265格式高清码流接入。 ▲2.存储：硬盘采用SATA接口，支持硬盘热插拔，存储容量≥96T（提供的佐证材料包括产品彩页、测试报告、官网截屏任意一种加盖单位公章）。 3.网络输入带宽≥256Mbps；网络输出带宽≥160Mbps。 4.视频接口：≥2×HDMI，≥2×VGA。 5.通讯接口：提供不少于2×RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口；1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口。 6.解码能力：最大支持32×1080P。 |
| 24 | 人脸识别一体机 | ▲1.≥7吋LCD液晶触摸屏，分辨率≥600*1024；存储容量：本地支持≥10000人脸库、≥3000枚指纹、≥50000张卡、≥15万条事件记录；采用宽动态≥200万，双目摄像头，支持在暗光环境下识别，支持人脸、刷卡、指纹认证（提供的佐证材料包括产品彩页、测试报告、官网截屏任意一种加盖单位公章）。 2.人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%。 3.支持人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 4.配置磁力锁、出门按钮，锁电源配置直流输出12VDC,5A。 5.硬件接口：提供≥LAN*1、RS485*1、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（≥512GB）、3.5mm音频输出接口*1；通信方式及网络协议：有线网络。 6.支持与动环监测控制联动，实现权限分级与异常告警。 |
| 25 | 数字温湿度计 | 1.串行输出：RS-485。 2.数码显示测量值显示。 3.测湿范围：0～100％RH。 4.温度精度：±0.5℃。 5.测温范围：-20°C~+70°C。 6.支持接入机房火灾自动报警主机。 |
| 26 | 烟雾探测器 | 1.额定工作电压：12VDC±10%，工作电流：静电电流≤2mA，报警工作电流≤30mA。 2.烟雾灵敏度：符合（GB4715－2005）火灾灵敏度试验标准，可进行模拟烟感测试。 3.环境条件：温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95％RH；指示灯：正常状态50秒闪一次；输出形式：继电器常开；传感器类型：红外光电管；阻燃等级UL94-V0。 4.报警输出：干接点输出（报警输出常开/常闭可选）。 ▲5.支持接入机房火灾自动报警主机（提供第三方检测报告并加盖单位公章）。 |
| 27 | 红外传感器 | 1.探测范围及角度：直径≥10米/360°；可探测速度：0.3～3m/s。 2.工作电压：12VDC（9～16V），工作电流：≤30mA/12VDC；采用低噪双元热释红外传感器。 |
| 28 | 液漏检测报警模块 | 1.支持最长500米漏水检测，断线检测，多档灵敏度可调（软件设置）；内置蜂鸣器及一键消音；1路C型继电器联动输出；1路RS485ModbusRTU；漏水指示灯；双看门狗；工作温度-40～85℃，电压9～27VDC，端口过压过流反接保护。 ▲2.提供液漏检测报警模块第三方检测报告，并加盖单位公章。 |
| 29 | 通道电动门升级改造 | 将原来两组微模块两端的门头进行升级改造，替换原有手动门为电动滑动门，支持与门禁、消防等联动，具体要求如下： 1.冷通道端门选用自动双开平移门，适配通道宽1200mm、机柜高2000mm，为全钢化玻璃结构，符合GB15763.2-2005标准要求。 2.平移门配备用电源，断电后自动开启且保持常开状态。 3.通道门两侧设门盒，平移门开启后完全藏入门盒内，避免周边遮挡物造成碰撞冲击。 4.门头高度≥300mm，上方安装液晶显示屏，支持文字、图片、视频等多种形式播放，与动环联动，实时显示温湿度、报警等状态信息。 5.右门盒侧面预留门禁读卡器孔及紧急按钮开关孔。任一紧急按钮按下时，翻转天窗与端门同步开启，并发出声光、短信、邮件等报警信息。 6.微模块通道两端支持门禁系统，运维人员须通过人脸、指纹、密码、刷卡等方式识别身份后方可进入。 ▲7.门禁须嵌入动环监测控制，无需第三方软件，授权操作在动环界面完成，支持本地及远程控制，实时监视端门状态，超时开启自动报警（提供承诺函，格式自拟，并加盖单位公章）。 |
| 30 | 防静电通风地板 | 1.尺寸：600*600；防静电通风地板（含安装）。 |
| 31 | PDU维修检测 | 1.原微模块机柜PDU维修检测服务，有问题PDU学校提供材料；投标人负责更换。 2.对机房线缆整理：按强弱电分离原则重新捆扎、标识。 |
| 32 | 软化水系统 | 1.提供机房专用全自动软水装置，通过降低水中钙、镁离子含量，减少热水设备和管道结垢，提升热利用效率与设备寿命。 2.提供≥1吨/小时的机房专用全自动软水处理。 3.包含施工所需配套管路及材料。 |
| 33 | 项目实施集成 | 含项目实施所需的线缆、桥架及辅材；含安装、调试、系统集成；含现场线缆梳理、捆扎、标识；含原场地内旧设备、线路、材料的拆除等。 |

六、实施要求

▲本项目为交钥匙项目，投标单位须充分考虑升级改造中机房现场环境，智算机柜、行级精密空调及密闭通道系统、精密配电柜须为同一品牌产品，所投产品不得采用OEM产品（智算机柜、行级精密空调、密闭通道系统、精密配电柜、动环监测控制须提供厂家针对本项目售后服务承诺书）。