## 数字孪生汇总表
工程项目总价表
项目名称：桃曲坡水库数字孪生项目
组号 | 项目分组名称 | 金额（元） | 备注
一 | 物联感知
二 | 设施控制
三 | 视频监视
四 | 通信网络
五 | 算力平台
六 | 数据资源平台
七 | 孪生赋能
八 | 智能应用
九 | 网络安全
合计（A)
十 | 暂列金额(B) | 550000
十一 | 工程保险费(C)=（A)*0.45%
十二 | 招标代理服务费(D） | 70000
投标报价=（A)+(B)+(C)+(D）

## 数字孪生工程量清单
工程量清单报价表
项目名称：桃曲坡水库数字孪生项目
序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 备注
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  | 60
一 | 物联感知
1.1 | 流量监测站
1.1.1 | 雷达流量计※ | (1)工作频率24G； (2)原理多普勒CW+测距FMCW； ※(3)测距距离0-40m； ※(4)测距精度≤±2mm； ※(5)测速范围0.08-20m/s； ※(6)测速精度≤±2%； ※(7)测速分辨率≤0.01m/s； (8)天线角度7*25°； (9)发射功率＜26dBm； (10)供电范围DC9-32V； (11)工作温度-40~70℃； | 个 | 4 | [5 empty] | 5
1.1.2 | 数据采集终端※ | ※（1）具有RS485接口，不少于5路； （2）具有RS232接口，不少于4路； ※（3）具有数字脉冲量接口，不少于2路； （4）具有数字量DI采集，不少于8路； （5）具有模拟量接口，不少于8路； （6）具有可控制电源输出，不少于4路； （7）具有数字量DO继电器出口，不少于6路； ※（8）具有内置全网通DTU，支持不少于4个中心站； ※（9）内置充电控制器，可直接接入太阳能电池板和蓄电池； (10)具有WIFI、蓝牙等任意一种无线接口，安装现场可使用无线通讯进行设备调试； （11）支持电压、电流、充电功率、温度等多种工况参数采集上报； （12）具有人机交互显示屏，不小于4.3寸； （13）直流供电电压范围：9~36V；静态职守电流（自报式工作模式）：不大于1mA；工作电流（不含通信装置）不大于10mA。 详见招标技术标准 | 个 | 4 | [5 empty] | 4
1.1.3 | 北斗卫星终端※ | （1）RDSS 技术指标 工作频率：S: S1、S2C_d、S2C_p，L: Lf0、Lf1、Lf2 接收信号门限功率：北斗二号：≤-127.6dBm北斗三号:对于专用段24kbps信息帧，≤-123.8dBm；对于专用段16kbps信息帧，≤-127.5dBm；对于专用段8kbps信息帧，≤-130.0dBm 接收通道数：北斗二号：≥10个，北斗三号：≥21个； 发射信号功率：≥37dBm 短报文通信频率：默认60秒，根据北斗用户卡的频率确定 ※短报文长度：北斗二号：≥120个汉字；北斗三号：≥1000个汉字 动态特性：速度：≥300m/s加速度：≥4g （2）RNSS技术指标 工作频率：BD2 B1 1561.098MHz±2.046MHz； 首次定位时间：冷启动：≤35s；热启动：≤1s ※定位误差：水平 ≤10m，高程 ≤10m（95%，PDOP≤4，重点区域） 测速精度：≤0.1m/s 定位测速更新率：≥1Hz 定位模式：单 B1 定位；单 L1 定位；B1L1 兼容定位 （3）电源 供电电压: 12V～32V 待机功耗: 约2瓦 ( 24V ¦ 85mA ) 最大功耗（RDSS 发射时）: ≤18W (5W 功放，持续时间：约 1500ms) （4）接口特性 通讯端口：不少于1路RS232串口(可定制成422、485接口) 通讯协议：4.0协议和2.1协议 （5）环境指标 工作温度：-40℃～+70℃。 存储温度：-40℃～+85℃。 湿热：能在为+45℃，相对湿度为95%的环境下正常工作。 ※外壳防护：终端防护等级≥IP67。 | 套 | 4 | [5 empty] | 3
1.1.4 | 太阳能板100W | 最大输出功率：100W；功率公差：0~+3W；工作电压18V；最大工作电流：2.22A；开路电流：2.37A；电池片材料：单晶硅。包含太阳能板安装支架、充电控制器 | 块 | 4
1.1.5 | 蓄电池100AH | 12v100AH | 块 | 4
1.1.6 | 设备箱 | 镀锌喷塑 | 个 | 4
1.1.7 | 4G通信费 | 3年，满足使用需求 | 处 | 4
1.1.8 | 北斗通信费 | 3年，满足使用需求 | 处 | 4
1.1.9 | 二合一防雷器 | 通信、电源防雷 | 个 | 4
1.1.10 | 避雷及接地系统 | 接地体角钢尺寸50mm×50mm×150mm；电阻≤10Ω | 套 | 4
1.1.11 | 水尺（50cm宽） | 5m，0.5m宽 | 套 | 4
1.1.12 | 4m立杆（含悬臂6m） | 镀锌材质，φ300mm，高4m，悬臂6m | 套 | 4
1.1.13 | 基础浇筑（C25） | C25，基坑尺寸1m×1m×1.5m | 套 | 4
1.1.14 | 测流断面 | 河道清理、整平、砌护 | 项 | 4
1.1.14.1 | 1#断面（岔口）
1.1.14.1.1 | 河道整平（机械整平） |  | m³ | 1125
1.1.14.2 | 2#断面（出库）
1.1.14.2.1 | 河道整平（机械整平） |  | m³ | 541.5
1.1.14.2.2 | 土石方开挖（机械开挖） |  | m³ | 442.5
1.1.14.2.3 | 土石方回填（机械回填压实） |  | m³ | 211.5
1.1.14.2.4 | M7.5浆砌石 |  | m³ | 207
1.1.14.2.5 | 伸缩缝（高密聚乙烯泡沫板） |  | m² | 18
1.1.14.2.6 | 平面钢模板 |  | m² | 427.5
1.1.14.2.7 | 土工布（PET-150g一层） |  | m² | 7.5
1.1.14.2.8 | Φ75PVC管 |  | m | 22.5
1.1.14.3 | 3#断面（瑶曲）
1.1.14.3.1 | 河道整平（机械整平） |  | m³ | 135
1.1.14.4 | 4#断面（庙湾）
1.1.14.4.1 | 河道整平（机械整平） |  | m³ | 298.5
1.1.15 | 水位流量关系率定 | 中高低水位不少于10个 | 项 | 4
1.2 | 气象卫星和天气雷达
1.2.1 | 气象卫星
1.2.1.1 | 设备、材料
1.2.1.1.1 | 抛物面天线 | 天线口径：≥3.0米； 工作频率：3.4-4.2 GHz； 天线增益：≥31.8db； 方位角范围：±180° 仰角范围：0°～90°； 自重：0.15～0.2吨； 保全风速：≥12级（朝天） | 付 | 1
1.2.1.1.2 | 馈源 | 电压驻波比：VSWR≤1.1；极化形式：线极化 | 只 | 1
1.2.1.1.3 | 滤波器※ | ※通用频率：3.7-4.2 GHz 驻波比：≤1.4：1 ※频带内插入损耗：≤0.5 dB 带内抑制：最小≥45 dB @ 3.65 GHz / 4.25 GHz ≥60 dB典型值@ 3.55 GHz / 4.35 GHz ≥70 dB典型值@ 3.50 GHz / 4.40 GHz | 只 | 1 | [5 empty] | 2
1.2.1.1.4 | 低噪声放大器 及下变频器※ | ※工作频率：3.4-4.2GHz ※噪声系数：NF ＜ 0.8dB ※总 增 益：G≥60 dB 本振频率：LO=5.15GHz 本振频稳度： ＜5ppm（-40～65℃，总温漂＜20KHz） 电源电压：DC +13～18V 输入输出阻抗：75Ω | 只 | 1 | [5 empty] | 3
1.2.1.1.5 | 气象卫星 数据接收机 | 输入频率：1002.000 MHz；解调方式：QPSK；符号率2586.148ksps；信号输出：高速网络，即插即用。 | 台 | 1
1.2.1.1.6 | 高频低损耗电缆 | SYWV 75-7-4P | 米 | 100
1.2.1.1.7 | 高频避雷器 | 标准符合 IEC/EN 61643-21 防雷器标准 雷电保护区: LPZ1-2 级 最大持续工作电压 :Uc ≤70V DC 标称放电电流 In (8/20 μs) 10 kA 最大放电电流 Imax (8/20 μs) 20 kA 雷电冲击保护水平 Up ≤200 V 工作频率范围: 0–2.5 GHz 插入损耗（Insertion Loss）: ≤0.2 dB 驻波比（VSWR）:≤1.2 接口形式：UHF、F、TNC、N、DIN、BNC、SMA 等同轴接口 工作温度范围: -40 ℃ ~ +80 ℃ 相对湿度: ≤95% | 支 | 1
1.2.1.1.8 | 卫星数据分析 应用终端计算机 | 国产CPU 8核/8线程 ≥2.3 GHz 内存：≥16GB； 硬盘：≥256G SSD + 1TB机械硬盘； 显示器≥32寸，分辨率不低于2K | 套 | 1
1.2.1.1.9 | 卫星数据 接收处理服务器※ | 机架式服务器（国产） ※CPU:1颗 CPU 核心数不低于10，线程数不少于20，主频不低于2.2GHz ※内存：≥32G DDR4 2400MHz 硬盘：≥2.4T 10K SAS * 2 RAID：支持RAID0,1,5 热插拔冗余电源 | 套 | 1 | [5 empty] | 2
1.2.1.2 | 系统软件、应用软件
1.2.1.2.1 | 气象卫星云图 接收处理软件 | ①具备每10分钟自动接收气象卫星云图数据，②具备自动提取卫星参数，③能实现无人值守24小时自动接收和处理云图数据，④ 具有参数配置和数据显示界面功能， ⑤具备接收机状态监控功能。⑥ 具备自动生成中国区域及用户区域静止气象卫星高分辨率投影数据和WEB图像产品的功能；具备自动生成北半球、中国区域或用户区域的红外1、红外2、红外4、水汽、可见光云图和其他9通道图象文件的功能，图像分辨率不低于1280×1024×10Bit；⑦可进行麦卡托、兰勃托投影变换，具备自动生成中国区域、用户区域的红外1、红外2、红外4、水汽、可见光云图和其他9通道图象文件的功能，图像分辨率不低于1280×1024×10Bit；⑧ 具备夜间自动停止接收可见光云图的功能；⑨支持JPG、BMP、GIF、PNG等多种常用图像文件格式；⑩具有红外1、红外2、红外4、水汽、可见光云图动画显示和交替显示功能，动画具有暂停、前进、后退、重启等功能；具备进行云型和雨强分类处理和显示的功能；可叠加显示管制区域图、航路图、水系、行政边界、道路及主要城镇等地理信息；具备中国区域和用户区域降水量估算功能，区域瞬时降水强度、未来1～3小时累积降水预报数据文件和GIF图像文件可自动传输到WEB发布目录；具备自动完成投影变换、图象生成、图像存储和网络传输等功能；具备系统异常自动告警功能，将告警信息通过电话语音、短信发送给维护人员。（详见招标技术标准） | 套 | 1
1.2.1.2.2 | 定量估算降水 和预报软件 | ①具有进行瞬时降水强度估算和显示输出功能； ②具有未来1小时累积降水预报和面雨量分布图显示输出功能； ③具有未来2小时累积降水预报和面雨量分布图显示输出功能； ④具有未来3小时累积降水预报和面雨量分布图显示输出功能； ⑤具有给定区域面雨量预报统计功能； | 套 | 1
1.2.1.2.3 | 气象卫星 三维云图制作 | ①具有三维地形图像数据生成功能； ②具有透视三维（彩色晕渲/纹理地面）云图的生成功能； ③具有正射三维（彩色晕渲/纹理地面）云图的生成功能； ④具有二维/三维（彩色晕渲/纹理地面）云图的动画显示功能。 | 套 | 1
1.2.2 | 天气雷达
1.2.2.1 | 天气雷达※ | 天线雷达，雷达收发系统，电缆线①技术指标：※②雷达工作频率：X波段 9410MHZ ③雷达天线增益：≥36dB ④雷达作用范围：⑤方位：360°搜索,⑥仰角：0°～80°搜索 ⑦强度识别：彩色显示≥16级 ⑧方位指示误差：≤0.2°（均方根值）⑨高低指示误差：≤0.2°（均方根值）⑩工作环境：-20℃ ～+50℃ ※⑪探测距离（公里）≥100 ⑫监测距离（公里）≥100 ⑬天线直径≥1.2m ⑭发射机功率≥6千瓦 ⑮天线副瓣≤-18 | 套 | 1 | [5 empty] | 2
1.2.2.2 | 天气雷达计算机 | 国产CPU ≥8核/8线程 ≥2.3 GHz； 内存：≥16GB； 硬盘：≥256G SSD + 1TB机械硬盘； 显示器≥32寸，分辨率不低于2K | 台 | 2
1.2.2.3 | 天气雷达控制软件 | 基本强度场，强度CAPPI（强度等高面显示）回波顶高、回波底高、合成反射率、垂直液态含水量、一小时累计降水量、远程控制系统主要功能有：①遥控远端上电；②遥控雷达发射；③遥控高放调谐；④遥控接收机增益控制；⑤遥控调制触发控制；⑥遥控方位电机控制；⑦遥控俯仰电机控制等。 | 套 | 1
1.2.2.4 | 附件 | 电源转换，天线罩，雷达底座 | 套 | 1
1.2.2.5 | 铁塔及土建 | 热镀锌处理，塔高5m，基础3m×3m×2m | 项 | 1
1.3 | 大坝安全监测
1.3.1 | 表面变形监测
1.3.1.1 | GNSS接收机※ | ※定位精度： （1）静态解算精度：平面：±(2.5+0.5*10-6D)mm；高程：±(5.0+0.5*10-6D)mm。 （2）动态解算精度：平面：±(8+1*10-6D)mm；高程：±(15+1*10-6D)mm。 数据传输： ※（1）支持TCP/IP,MQTT,NTRIP Server, HTTPS协议。 （2）支持多个数据流同时发送。 （3）输出速率：≥1Hz。 （4）网络：4G全网通。 电源： （1）DC 12V 适应宽电压工作9﹣18VDC。 （2）主机功耗＜2W。 （3）支持通电自启。 环境： （1）工作温度：-40到75度。 （2）存储温度：-40到85度。 ※（3）防水防尘：等级≥IP68。 | 台 | 39 | [5 empty] | 3
1.3.1.2 | 4G卡 | 300M/月，3年 | 张 | 39
1.3.1.3 | 太阳能板 | 100W/12V | 套 | 39
1.3.1.4 | 蓄电池 | 100AH/12V | 套 | 39
1.3.1.5 | 充电控制器 | 3A/12V | 套 | 39
1.3.1.6 | 避雷针 | 1.5m | 套 | 39
1.3.1.7 | 配套电缆及插接件 | 配套 | 套 | 39
1.3.1.8 | 2m塔杆 | 2m镀锌钢管，φ165mm | 套 | 39
1.3.1.9 | 标点土建 | 土建规格1000*1000*1000mm | 项 | 39
1.3.1.10 | GNSS解算软件 | GNSS卫星测量数据、坐标转换、定位解算 | 套 | 1
1.4 | 无人船巡检
1.4.1 | 无人船船体※ | 船体尺寸：≥1500mm（长）× 600mm（宽）×500mm（高） 船体材质：纳米碳纤维高分子复合材料、新型复合材料 船体形状：三体船 船体自重：≤46kg ※船体载重：≥42kg ※防水防尘：≥IP67 ※吃水深度：≤9cm 月池孔径：≥23cm（可定制） ※抗风浪等级：≥6级风、≥4级浪 可搭载设备：可根据需求搭载ADCP、水质检测设备、水体采样设备、浅剖、侧扫、单波束测深仪、小型化多波束测深仪 注：其他详见招标技术标准要求。 | 套 | 1 | [5 empty] | 4
1.4.2 | 测深仪（集成于船体）※ | ※测深参数：0.15~160M@200KHZ 刷新频率：1~20HZ ※测深精度：≤0.01mm+0.1% ※定位分辨率：≤1cm | 台 | 1 | [5 empty] | 3
1.4.3 | 水质监测传感器 | 1.PH 2.温度 3.电导 4.溶解氧 5.浊度 详见招标技术标准要求 | 套 | 1
1.4.4 | 视频监控（集成于船体） | 400W像素 | 台 | 1
1.4.5 | 4G/5G数据通信模块（集成于船体） | 5G流量卡 3年 | 个 | 1
1.4.6 | 码头系统 | 无人船停靠、固定、充电系统 | 套 | 1
1.4.7 | 控制平台 | 可遥控器操控船只、也可在信息管理中心远程人工干预船只航行；规划船只监测航行路线、监控船只运行状态；管理中心电脑终端软件平台可远程实时显示船只位置、船只状态、船只航行路线、航行轨迹中测试点水质参数及其对应位置信息等各项信息；平台软件实时显示监测的水质、视频、测深深度及位置等数据，用户也可通过手机上网查看实时数据；视频及水质信息可在服务器中录入，也可查询水质历史数据；平台系统形成的历史数据可快速拟合成水质趋势热力图、当水质异常时可实时预警；无人船上的视频摄像头实时监控监测河道及水面状况、水上警示灯提醒水上来往船只、惯性导航、自动避障等。 | 个 | 1
二 | 设施控制
2.1 | PLC测控机柜※ | ※1、PLC本机：柜体及附件≥2260×800×600mm，带防腐涂层，有CE认证，有过电压保护功能；不少于2个RS485、1个RJ45接口（支持Modbus协议）。 ※2、物联网模块：可通过以太网、4G、WiFi等方式联网。支持PLC程序的远程更新和在线调试/运维。可接入OPC服务器，实时查看设备运行状态、实现数据统计、可视化展示等功能。支持MQTT转发。历史数据可保存60天。 3、具备过流短路保护、过压/欠压保护等多重保护功能；当电压不稳定时（或大电流冲击时）、主动断电以保护核心元器件； 4、控制柜具备断电报警功能、远程断电重启功能； 5、手机端实时查看控制柜运行电流、电压、用电量曲线等数据； 6、控制柜具有温湿度监测及控制功能；工作温度-20到60℃； (详见招标技术标准) | 台 | 3 | [5 empty] | 2
2.2 | 闸门开度限位总成 | 多圈机械式绝对值编码器：6mm实心轴，64圈，RS485/modbus，≥10位（1024P）；工作电压：DC24V | 套 | 3
2.3 | 开度测控仪 | 开度不少于四个继电器控制（上限、下限、上升、下降四个预置点）；继电器动作预置由仪表面板的按键完成；SSI 信号输入；输出信号：RS485/modbus；工作电压：DC24V | 套 | 3
2.4 | 荷重传感器 | 量程0-15t，荷重传感器安装在钢丝绳上，钢丝绳直径φ28mm，测量张力，分辨率≤0.1t，输出信号：4-20ma，含电缆线≥10米 | 套 | 3
2.5 | PLC控制系统程序编制 | PLC控制系统程序编制 | 项 | 3
2.6 | 触摸屏程序编制 | 触摸屏程序编制 | 项 | 3
2.7 | 现场信号核对及调试 | 控制信号校对、调试 | 项 | 3
2.8 | 亚克力罩 | 透明，含刻度 | 套 | 3
2.9 | 辅材 | 含电源线、信号线、穿线管等 | 项 | 3
2.1 | 光纤收发器 | 1个 RJ45 电口和 1 个 单光纤SC | 对 | 3
2.11 | 声光报警器 | 12V声光 | 台 | 3
2.12 | 电动启闭机 | 螺杆启闭机3T~100T | 台 | 1
2.13 | 简易闸房 | 2m×2m | 个 | 1
2.14 | 闸门监控工作站 | 国产自主可控CPU ≥8 核；内存：≥16GB；硬盘：≥256G SSD + 1TB机械硬盘；显示器≥32寸，分辨率不低于2K | 台 | 1
三 | 视频监视
3.1 | 全景摄像机※ | 2400万270度AR全景摄像机：6个1/1.8＂4MP2.8mm全景镜头，最高分辨率及帧率可达8160×2400@30fps； ※视场角：≥水平270°,垂直≥85°；※星光级照度，≤0.0005Lux/F1.0（彩色），≤0.0001Lux/F1.0（黑白）。 细节摄像机：1/1.8＂8MPProgressiveScanCMOS，最高分辨率及帧率可达3840×2160@25fps；星光级照度，≤0.0005Lux/F1.5（彩色），≤0.0001Lux/F1.5（黑白），0Lux withIR；≥45倍光学变倍，≥16倍数字变倍；水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转）；采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达500m。 详见招标技术标准 | 台 | 2 |  |  |  |  | 培训中心楼顶、坝右高边坡 | 2
3.2 | 智能水尺球形摄像机※ | 太阳能供电，1个市电（含水尺识别） 分辨率400万像素传 全景、细节传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS, ※最低照度：全景 彩色：≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：≤0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON）， 0 Lux with IR；细节 彩色：≤0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：≤0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR ※光学变倍：≥32倍， 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG 防护：≥IP67 （详见招标技术标准） | 台 | 8 |  |  |  |  | 水库大坝水尺站、柳林水文站、瑶曲水位站、庙湾水位站、马栏引水进出口、岔口枢纽、坝后出库站各1处 | 2
3.3 | 网络摄像机 | 3个市电，分辨率可达400万像素 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 焦距&视场角：水平视场角：76.5°~53.6°，垂直视场角：40.4°~30°°，对角视场角：89°~61.8° 补光距离：普通监控：≥40 m 补光灯类型：暖白光 最大分辨率：2560×1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG （详见招标技术标准） | 台 | 3 |  |  |  |  | 坝后低干分水闸、高干节制闸和黄堡供水闸视频监控3处
3.4 | 枪型摄像机 | 3个市电，带夜视，传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：≤0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：≤0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距&视场角：2.7~13.5 mm： 补光距离：暖白光：最远可达30m 红外灯：最远可达50m 补光灯数量：≥4颗 最大图像尺寸：2560×1440 （详见招标技术标准） | 台 | 3 |  |  |  |  | 坝后低干分水闸、高干节制闸和黄堡供水闸螺杆闸门视频监控3处
3.5 | 视频箱 | ≥IP65，镀锌 | 个 | 16
3.6 | 电源避雷器 | 40KA 12V+18V+90*68*36+LT-C40/12DC | 个 | 10
3.7 | 网络信号避雷器 | 12V+15V+90*25*40+AOT-RS12V/2S | 个 | 10
3.8 | 太阳能板 | 200W；每处4块（合计800W） | 套 | 7
3.9 | 太阳能板安装支架 | 定制；每处2套 | 套 | 7
3.1 | 太阳能控制器 | MPPT，60A | 个 | 7
3.11 | 胶体蓄电池 | 12v200AH 配置4块 | 套 | 7
3.12 | 蓄电池地埋箱 | 12v250型；每处6个 | 个 | 7
3.13 | 监控立杆6米（含地笼） | φ218mm，高6m 镀锌 | 根 | 9
3.14 | 防雷接地 | 按GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》实施 | 处 | 9
3.15 | 避雷针 | 1.8米 | 根 | 9
3.16 | 监控辅材 | 抱箍、扎带、螺丝、金属软管、加厚PP阻燃波纹软管、JDG管、防水密封胶等 | 批 | 16
3.17 | 电源线 | RVV3*1 | m | 320
3.18 | KBG线管 | 国标，外径25mm | m | 320
3.19 | 超六类非屏蔽双绞线 | 国标；预留检修调测线，机房跳线 | m | 320
3.2 | 超六类非屏蔽网线跳线 | 1米国标； | 根 | 37
3.21 | 设备联调 | 设备调试 | 项 | 16
3.22 | 视频监控管理平台※ | ※平台包含1台国产X86服务器，核心数≥8核，主频≥2.8GHz，内存≥32GB，≥4T硬盘 平台功能包括基础模块、视频监控、视频网关、河湖智能预警、水面漂浮物检测、水位识别、游泳监测等功能。 | 套 | 1 | [5 empty] | 1
3.23 | 光缆终端盒和接续包 | 国标 | 套 | 20
3.24 | 塑料护线管 | 国标 | m | 120
3.25 | 4口光纤熔纤盒 | 国标 | 套 | 9
3.26 | 尾纤(FC/PC-FC/PC) | 国标 | 条 | 18
3.27 | 光纤对接法兰 | 国标 | 个 | 18
3.28 | 光纤跳纤 | 国标 | 条 | 18
3.29 | 工业级1光4电纤收发器 | 工业级、防雷、防浪涌 | 对 | 9
3.3 | 视频流量资费 | 满足使用要求，定向卡 3年 | 个 | 7
3.31 | TF卡 | 256G | 个 | 7
3.32 | 硬盘录像机（90天）※ | 3U机架式32盘位嵌入式网络硬盘录像机 ※存储接口：≥32个SATA接口，内置10块16TB硬盘， 视频接口：≥2×HDMI，≥2×VGA。 ※网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps。 报警接口：≥32路报警输入，≥30路报警输出。 反向供电：≥1路DC12V 1A。 串行接口：≥1路RS-232接口，≥1路全双工RS-485接口。 详见招标技术标准 | 台 | 1 | [5 empty] | 2
3.33 | 网络监控键盘 | ≥10.1英寸LCD，多点触控电容屏，≥1280×800,四维遥感、支持H.265/H.264、MPEG4解码，网络100M/1000M，视频接口：≥1个HDMI，≥1个DVI | 个 | 1
四 | 通信网络
4.1 | 闸室控制交换机 | 24口，100/1000M | 台 | 3
4.2 | 视频接入交换机 | 24口，100/1000M | 台 | 3
4.3 | 100M专线租用 | 100M专线 3年 | 条 | 1
五 | 算力平台
5.1 | 计算存储
5.1.1 | 物联网采集工控机 | 国产自主可控CPU ≥8核，内存≥32G，存储≥2T+256G，电源1*350W | 台 | 1
5.1.2 | 模型计算服务器※ | ※国产自主可控CPU：(16C 2.5GHz)*2 ※内存：≥32G*8 固态硬盘：960G-SATA*2 机械硬盘：8T-SATA*3 阵列卡：2G缓存 ※网卡：四口千兆+1口万兆 ※显卡：24G*2 电源：800W*2 | 台 | 1 | [5 empty] | 4
5.1.3 | 仿真分析服务器 | 国产自主可控CPU： (16C 2.5GHz)*2 内存：≥32G*8 固态硬盘：960G-SATA*2 机械硬盘：8T-SATA*3 阵列卡：2G缓存 网卡：四口千兆+1口万兆 显卡：24G*2 电源：800W*2 | 台 | 1
5.1.4 | 数据库服务器※ | ※国产自主可控CPU： (16C 2.5GHz)*2 ※内存：≥32G*8 硬盘：2.4T-SAS*6 阵列卡：2G缓存 ※网卡：双口千兆+1口万兆 电源：800W*2 | 台 | 2 | [5 empty] | 3
5.1.5 | 应用服务器※ | ※国产自主可控CPU： (16C 2.5GHz)*2 ※内存：≥32G*4 固态硬盘：1.92T-SATA*2 机械硬盘：8T SATA*3 阵列卡：2G缓存 ※网卡：双口千兆+1口万兆 电源：800W*2 | 台 | 2 | [5 empty] | 3
5.1.6 | 备份服务器 | 国产自主可控CPU： (16C 2.5GHz)*2 内存：≥32G*8 硬盘：2.4T-SAS*6 阵列卡：2G缓存 网卡：双口千兆+1口万兆 电源：800W*2 | 台 | 1
5.1.7 | 服务器柜 | 尺寸:≥高2200*宽600*深1000 容量:≥47U 配件:托盘2块，PDU电源一个，顶部风扇2个，脚轮，支撑脚 台、卡扣螺丝20套。 | 台 | 2
5.2 | 平台基础软件
5.2.1 | 操作系统 | 国产服务器操作系统 | 套 | 8
5.2.2 | 数据库 | 国产结构型数据库 | 套 | 2
5.2.3 | 备份软件 | 国产备份软件 | 套 | 1
六 | 数据资源平台
6.1 | 数据资源汇聚 | 开发内容详见招标技术标准
6.1.1 | 监测站网管理 | 开发内容详见招标技术标准
6.1.1.1 | 水雨情监测站 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.1.1.2 | 水文监测站 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.1.1.3 | 水质监测站 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.1.1.4 | 水量监测站 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.1.1.5 | 闸门监控站 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.1.1.6 | 安全监测站 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.1.2 | 数据接入管理 | 开发内容详见招标技术标准
6.1.2.1 | 有线接入方式 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.1.2.2 | 无线接入方式 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.1.2.3 | 采集周期管理 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.1.3 | 数据质量管理 | 开发内容详见招标技术标准
6.1.3.1 | 数据分析判断 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.1.3.2 | 错误数据处理 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.1.4 | 数据接口协调 | 接入已建系统物联感知设备及数据 | 项 | 1
6.2 | 数据资源建库 | 开发内容详见招标技术标准
6.2.1 | 归集库 | 开发内容详见招标技术标准
6.2.1.1 | 大坝安全监测 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.2.1.2 | 水雨情监测 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.2.1.3 | 水质自动监测 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.2.1.4 | 水量管理监测 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.2.1.5 | 闸门自动监控 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.2.2 | 标准库 | 开发内容详见招标技术标准
6.2.2.1 | 基础数据库 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.2.2.2 | 监测数据库 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.2.2.3 | 业务数据库 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.2.2.4 | 空间数据库 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.2.2.5 | 媒体数据库 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.2.3 | 主题库 | 开发内容详见招标技术标准
6.2.3.1 | 防洪减灾主题库 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.2.3.2 | 水量调配主题库 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.2.3.3 | 安全预警主题库 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.2.3.4 | 监测预报主题库 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.2.3.5 | 三维仿真主题库 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.3 | 数据融合治理 | 开发内容详见招标技术标准
6.3.1 | 基础数据整理入库 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.3.2 | 监测数据清洗入库 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.3.3 | 空间数据整合入库 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.4 | 资源共享服务 | 开发内容详见招标技术标准
6.4.1 | 共享服务注册 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.4.2 | 共享服务发布 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.4.3 | 共享服务管理 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.5 | 数据服务监控 | 开发内容详见招标技术标准
6.5.1 | 监测数据更新监控 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.5.2 | 数据服务调用监控 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.5.3 | 主题数据服务监控 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.5.4 | 服务异常处置管理 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.5.5 | 数据服务日志管理 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
6.5.6 | 数据资源监控展示 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
七 | 孪生赋能 | 开发内容详见招标技术标准
7.1 | 数据底板 | 开发内容详见招标技术标准
7.1.1 | 数据孪生基础平台 | 开发内容详见招标技术标准
7.1.1.1 | 建筑模型平台 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.1.1.2 | 地理信息平台 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.1.1.3 | BIM与GIS集成 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.1.1.4 | 倾斜摄影 | 数据要求详见招标技术标准 | km2 | 30
7.1.1.5 | DEM/DOM数据 | 数据要求详见招标技术标准 | km2 | 830
7.1.1.6 | 水库大坝BIM建模 | 建模精度要求详见招标技术标准 | 项 | 1
7.1.1.7 | 高、低动放水塔洞BIM建模 | 建模精度要求详见招标技术标准 | 项 | 1
7.1.1.8 | 溢洪道闸室及溢洪道BIM建模 | 建模精度要求详见招标技术标准 | 项 | 1
7.1.1.9 | 各闸室启闭、闸门BIM建模 | 建模精度要求详见招标技术标准 | 项 | 1
7.1.2 | 三维场景构建 | 开发内容详见招标技术标准
7.1.2.1 | 基础地理空间基础场景 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.1.2.2 | 水工建筑物三维场景 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.1.2.3 | 水库运行动态场景 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.1.2.4 | 水库防洪调度动态场景 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.1.2.5 | 水量调配动态场景 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.2 | 模型库 | 开发内容详见招标技术标准
7.2.1 | 算法模型 | 开发内容详见招标技术标准
7.2.1.1 | 降雨径流模型 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.2.1.2 | 产、汇流模型 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.2.1.3 | 洪水预报模型 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.2.1.4 | 一维、二维水动力模型 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.2.1.5 | 防洪调度模型 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.2.1.6 | 调洪演算模型 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.2.1.7 | 兴利调度优化模型 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.2.1.8 | 用水需求预测模型 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.2.1.9 | 水量平衡模型 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.2.1.10 | 多目标优化调度模型 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.2.1.11 | 安全监测统计分析模型 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.2.1.12 | 安全监测在线监测预警模型 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.2.2 | 仿真模型 | 开发内容详见招标技术标准
7.2.2.1 | 自然背景下仿真模型 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.2.2.2 | 河道流程动态仿真模型 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.2.2.3 | 闸门启闭仿真模型 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.2.3 | 模拟仿真驱动引擎 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.2.4 | 模型平台 | 开发内容详见招标技术标准
7.2.4.1 | 模型注册与管理 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.2.4.2 | 模型发布与调用 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.2.4.3 | 模型运行监控 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
7.2.4.4 | 模型运行评估与优化 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
八 | 智能应用 | 开发内容详见招标技术标准
8.1 | 水库防洪调度 | 开发内容详见招标技术标准
8.1.1 | 主题数据抽取 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.1.2 | 算法模型应用 | 开发内容详见招标技术标准
8.1.2.1 | 水文预报 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.1.2.2 | 调洪演算 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.1.2.3 | 洪水演进 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.1.2.4 | 调度决策 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.1.2.5 | 风险识别与预案匹配 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.1.2.6 | 模型联动 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.1.3 | 模拟仿真 | 开发内容详见招标技术标准
8.1.3.1 | 洪水态势演进 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.1.3.2 | 多方案对比仿真 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.1.3.3 | 应急推演与预案适配 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.1.4 | 防洪调度前端展示组件 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.1.5 | 防洪四预展示组件 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.2 | 水量调配监控 | 开发内容详见招标技术标准
8.2.1 | 主题数据抽取 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.2.2 | 算法模型应用 | 开发内容详见招标技术标准
8.2.2.1 | 需水预测 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.2.2.2 | 水量平衡 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.2.2.3 | 优化调度 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.2.2.4 | 多目标优选调度 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.2.3 | 仿真驱动 | 开发内容详见招标技术标准
8.2.3.1 | 历史复演仿真 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.2.3.2 | 实时同步仿真 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.2.3.3 | 策略预演仿真 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.2.3.4 | 多方案对比仿真 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.2.3.5 | 联合调控仿真 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.2.4 | 水量调配前端展示组件 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.2.5 | 水量调配四预展示组件 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.3 | 工程运维管理 | 开发内容详见招标技术标准
8.3.1 | 主题数据抽取 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.3.2 | 信息设施运维 | 开发内容详见招标技术标准
8.3.2.1 | 信息设施资产与管理 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.3.2.2 | 运行状态与性能监测 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.3.2.3 | 告警与联动预警 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.3.2.4 | 工单管理与运维执行 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.3.2.5 | 日志审计与故障溯源 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.3.2.6 | 智能分析与辅助决策 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.3.3 | 运行维护前端展示组件 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.3.4 | 智慧运维监控管理平台 | 1.平台必须为完全自主研发产品，不得改自开源平台。全中文界面、B/S架构设计，使用数据中台+微服务架构，支持全栈式运营化管理，可在同一平台上无缝扩展多产品、多服务。支持部署在Windows、Linux、国产化麒麟和华为OpenEuler等多种操作系统之上、支持在达梦、人大金仓等国产数据库、支持部署在x86和ARM架构国产化CPU芯片的服务器硬件平台之上，实现信创环境下运行。 2、系统支持通过SNMP V1/V2/V3混合方式自动发现主流各网络设备生产厂商（包含并不限于思科、H3C、HP、浪潮、华为、迈普、山石网科、天融信、深信服、绿盟等）各种型号的设备，包括路由器、交换机、安全设备、AC、AP、负载均衡等，都能实现性能指标采集和预警、支持网络设备重启功能。 3、系统支持通过核心IP发现该核心网络设备及其下面汇聚与接入的其他设备（交换机/路由器/防火墙）和对应的网络拓扑，并支持扩展发现/子网发现/网段发现等方式进行网络设备和拓扑补充发现的功能。 4、系统支持对交换机、路由器等网络设备的配置信息定时或手动备份，可设置备份参考，进行配置比较，通过颜色标记增加或者减少的配置信息，确保配置信息的变动随时随地掌握，确保网络配置的安全，方便运维人员快速恢复网络设备的配置，配置变更可设置预警。 5、系统支持短信、邮件、钉钉、企业微信、微信机器人等不同告警方式，可第一时间将告警通知到指定运维工程师。 6、系统需内置多种报表模版，包括：性能报表、告警统计报表、TOPN报表、可用性报表、分析报表、业务报表。可按照日、周、月、年为周期自动生成报表，支持根据不同监测对象的不同指标项自定义报表内容，帮助运维人员快速掌握监测资源历史信息。 7、本次授权不少于100点设备监控，包括不限于网络、安全、服务器、存储、应用、数据库等软硬件监控预警，并提供不少于三年原厂服务。 | 套 | 1 | 160000 |  | 160000 |  | 暂估价
8.3.5 | 国产化电脑 | 1、处理器 ：国产X86架构处理器，核心数≥8核，主频≥2.8GHz，二级缓存≥8MB 2、内存： 配置≥16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽； 3、显卡： 集成显卡，另可以支持独立显卡。 4、硬盘： ≥512GB M.2接口NVME协议SSD。支持机械硬盘扩展； 5、电源：电源功率≤200W，电源通过80PLUS认证 ； 6、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口；标配1个内置M.2 WiFi接口； 7、接口扩展 ：≥3个PCIE扩展插槽；USB3.0接口≥8个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口； 8、易用性：机箱模块化设计，免工具拆装、带顶置提手，便于维护（不接受组装）。 9、机箱：机箱≥13.6L，支持侧板挂环锁、Kensington锁； 10、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，IPS屏，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥100Hz，对比度≥1500:1，响应时间≤4ms，视频接口VGA+HDMI； | 台 | 7
8.3.6 | 国产化笔记本电脑 | 1、处理器：采用国产处理器，≥8核，主频≥2.7GHz。 2、内存：容量≥16GB，双通道DDR4。 3、硬盘：配置≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘。 4、接口：≥1个USB3.0接口、≥2个Type C接口；≥1个HDMI接口；≥1个Combo音频接口。 5、屏幕：尺寸≥14英寸, 分辨率≥1920X1200，100% sRGB高色域，≥180°开合。 6、电源：电池容量≥70WH，适配器功率≥65W，适配器输出接口形态Type-C。 7、无线网络：支持WiFi 6 并向下兼容，支持BT 5.0 | 台 | 4
8.3.7 | 国产化打印机 | 产品类型：黑白激光多功能一体机 涵盖功能：打印/复印/扫描 最大处理幅面：A4 （1）打印参数 打印速度：34页/分钟（A4） 打印分辨率：1200×1200dpi 双面打印：支持自动双面打印 （2）复印参数 复印速度：34页/分钟（A4） 复印分辨率：600dpi 缩放范围：25%-400% N合1复印：支持 ID复印：支持 （3）扫描参数 扫描速度：黑白A4：22.5ipm；彩色A4：7.5ipm 扫描分辨率：平板可达1200×1200dpi，ADF可达600×600dpi 扫描格式：JPG、PNG、BMP、PDF、TIFF 推式扫描：支持 （4）连接与兼容性 连接方式：USB 2.0、10Base-T/100Base-TX以太网 AirPrint：支持（5）适配系统：Windows 7 SP1/8/8.1/10，Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019（仅网络） | 台 | 1
8.4 | 应急决策支持 | 开发内容详见招标技术标准
8.4.1 | 主题数据抽取 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.4.2 | 算法模型应用 | 开发内容详见招标技术标准
8.4.2.1 | 风险识别 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.4.2.2 | 预警分级及触发 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.4.2.3 | 应急调度 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.4.2.4 | 响应策略自动匹配 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.4.3 | 仿真驱动 | 开发内容详见招标技术标准
8.4.3.1 | 多模型融合仿真 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.4.3.2 | 应急场景预设与干预 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.4.3.3 | 数据驱动模型修正 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.4.3.4 | 高交互仿真控制 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.4.3.5 | 避险疏散仿真 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.4.3.6 | 应急资源调度仿真 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.4.4 | 应急决策前端展示 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.5 | 水库综合管理 | 开发内容详见招标技术标准
8.5.1 | 主题数据抽取 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.5.2 | 工程生成运营管理 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.5.3 | 组织管理与排班 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.5.4 | 资产设备管理 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.5.5 | 安全隐患治理 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.5.6 | 报表及绩效分析 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.5.7 | 综合管理前端展示 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
九 | 网络安全 | 开发内容详见招标技术标准
9.1 | 安全产品
9.1.1 | 工控网络安全监管分析设备※ | ※硬件规格：标准机箱，标配不少于6个千兆电口，≥1T硬盘，1个console口，不少于2个USB口，冗余电源 ※性能规格：事件处理性能 ≥2000条/秒；事件查询性能 ≤3秒；监控设备数 ≥2000个 软件功能：安全态势总览、资产画像、告警管理、事件管理、策略管理、主机安全卫士管理、可信配置管理、资产日志管理、统计报告、安全知识库、工单管理 包含不少于3年质保、不少于3年软件更新费用 | 台 | 1 | [5 empty] | 2
9.1.2 | 主机安全卫士 | 软件功能：主机加固、病毒查杀、白名单、可信管理、访问控制、设备管控、本体自检、日志审计、功能设置等功能。（白名单+加固+杀毒） 包含不少于3年质保、不少于3年软件更新、不少于3年病毒库升级费用 | 点 | 15
9.1.3 | 工业安全隔离与信息交换网关※ | ※硬件规格：标准机箱，内外网标配各≥3个千兆电口（含1个HA口），≥1个console口，≥2个USB口，双电源，内外网各≥1T硬盘 ※性能规格：吞吐量≥500 Mbps；最大并发连接数≥100,000；最大并发视频路数≥200路D1视频；最大数据库同步速率≥1,800条/秒； 软件功能：系统架构、系统要求、系统监控、文件同步、数据库同步、视频交换、工业控制、安全浏览、防病毒、入侵检测、身份认证、安全管理、防爆力破解限制、多网隔离能力、接入方式、安全通道、路由配置、集中管理、高可用、日志审计、日志管理、日志空间管理、备份和恢复、时间配置、告警管理、系统调试、系统检测 包含不少于3年质保、不少于3年软件更新、不少于3年知识库升级费用 | 台 | 1 | [5 empty] | 2
9.1.4 | 工控安全审计平台※ | ※硬件规格：标准机箱，≥6千兆电+2千兆光（不带光模块），≥1个console口，≥1个USB口，双电源 ※性能规格：每秒审计速度 ≥40000条；事件入库速率 ≥10000EPS；支持协议类型 30+ 软件功能：协议行为审计、入侵行为识别、网络攻击防护、协议自定义、资产审计管理、安全审计报告、网络接入、系统管理、规则管理、流量管理、资产管理、工控拓扑可视化、工控协议深度解析、安全事件告警、威胁感知、日志审计、报告管理包含不少于3年质保、不少于3年软件更新、不少于3年知识库升级费用 | 台 | 1 | [5 empty] | 2
9.1.5 | 安全运维审计平台※ | ※硬件规格： 标准机箱，标配不少于6个千兆电口，≥1个console口，不少于2个USB口，双电源，≥1T硬盘 ※性能规格： 字符并发 ≥50；图形并发 ≥25；可审计设备数：≥50 软件功能： 身份认证、资产管理、授权管理、账号管理、运维管理、操作审计、报表管理、异常告警、系统配置、高可用性 包含不少于3年质保、不少于3年软件更新费用 | 台 | 1 | [5 empty] | 2
9.1.6 | 多功能数字采集安全网关※ | ※硬件规格： DIN导轨式，标配不少于4千兆电+2千兆COMBO(不带光模块），≥2对bypass，≥1个console口，≥1个USB口，双电源 ※性能规格： 整机最大吞吐量≥ 1.6Gbps;最大并发连接数≥ 100万;每秒新建≥ 5万 软件功能： 工控协议深度解析、工控协议深度控制、全面攻击防护、全通模式，验证模式和防护模式的三段式运行模式、可视化界面、网络接入、多因子认证方式、系统管理、规则管理、可视化统计分析、日志管理 包含不少于3年质保、不少于3年软件更新费用 1. 智慧数采功能： 1）数据采集：支持 Modbus-TCP、Modbus-RTU、IEC104 等数采协议；支持配置多个 采集点，采集寄存器类型和寄存器的地址；支持配置采集周期、采集的数据类型以及高低字节的交换等；支持采集原始数据的保存。 2）协议转化：支持对采集数据转化为 MQTT 方式上传。 3）北向传输：支持多种数据上报方式（变更上报、定时上报）；支持数据转发通道，断点续传功能，支持根据指定的属性转发方式（一对多、多对多、多对一）；支持各类主题的配置、支持用户名密码连接认证、连接时间和超时时间的配置。 2. VPN 功能：支持采用标准 IPSec 协议来实现远程接入 VPN 功能，能够实现数据加密、 认证和数据防篡改满足网络的互通，WAN 口支持 DHCP Client 功能。 3. 交换功能：设备支持交换功能，连接在交换口的设备，数据做内部交换，不做转发。 4. 访问控制功能：具备工业协议深度解析能力（ModbusTCP、OPCDA、IEC104、MMS、 PROFINET-IO、PNRT-DCP、ENIP、DNP3、S7 等），支持工业协议指令级防护；支持 TCP、 UDP 协议及源、目的 IP 及端口的访问控制策略。 5. 抗拒绝服务攻击：支持抗ICMP 泛洪攻击、抗 UDP 泛洪攻击、抗 SYN 泛洪攻击、抗 CC 攻击、抗超大 PING 攻击、抗 Smurf 攻击、抗 LAND 泛洪攻击、抗 TearDrop 泛洪攻 击、抗端口扫描。 6. 高可用性：支持双机热备 HA 功能，保证设备的高可用性；设备初始化及运行期间，通过设备自检，可对配置文件及运行的程序有一定自恢复功能；支持 bypass 功能，保障内外网络之间的正常通信。 | 台 | 1 | [5 empty] | 2
9.2 | 网络安全等级保护测评
9.2.1 | 网络等级保护测评 | 拥有《网络安全等级保护测评与检测评估机构服务认证证书》的测评机构针对系统完成定级备案工作，并按二级进行等保测评。通过等保测评并取得《信息系统安全等级保护备案证明》、《网络安全等级保护测评报告》. | 项 | 1 | 100000 |  | 100000 |  | 暂估价
| 合计（元） | [8 empty] | 60
注：工程量清单中标注“※”号的设备为本次采购项目的主要设备，规格参数中标注“※”号的为本设备的核心参数。