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一、项目概况
1、工程名称：武功县财政局关于惠民实事“点亮工程”村间街道太阳能路灯亮化项目
2、工期要求：自合同签订之日起40天
3、工程地点：全县8个镇办，共56个行政村，具体分布如下：
（1）苏坊镇：蔚村、凤安村、苏坊村、李家村，共计4个行政村；
（2）武功镇：桥东村、龙门村、上营村、凉马村、坡底村、新庄村、洛阳村，共计7个行政村；
（3）游凤镇：腰子村、游凤村、高岸村，共计3个行政村；
（4）长宁镇：镇南村、寨大村、岗子村，北照村，孔雀村，镇西村，长兴村，河东村，田南村，皇中村，共计10个行政村；
（5）小村镇：薛祥村，仁村，香尧村，黄家村，永新村，薛固村，西崆峒村，共计7个行政村；
（6）大庄镇：贺家村，枣林村，观音堂村，曹家村，坚强村，大西村，大东村，共计7个行政村；
（7）贞元镇：西川村，马凤台村，南留村，许家村，颜西庄村，西伊店村，丁刘村，南可村，马家庄村，共计9个行政村；
（8）普集街道办：倪远村、凹里村、上寨村、下寨村、北坡村、董辛村、曹店村、何家村、赵村，共计9个行政村。
执行的法律法规、技术规范：GB/T 24460-2025《太阳能光伏照明装置总技术规范》、GB/T 7000.1—2023《灯具 第1部分：一般要求与试验》/GB 7000.203-013《灯具 第2-3部分:特殊要求道路与街路照明灯具》、CJJ 89-2012《城市道路照明工程施工及验收规程》
具体分布如下：
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	序号
	镇办
	村庄数量
	工程数量

	
	
	
	单位
	工程数量

	1
	苏坊镇
	4
	处
	363
　

	2
	武功镇
	7
	处
	368
　

	3
	游凤镇
	3
	处
	125
　

	4
	长宁镇
	10
	处
	288
　

	5
	小村镇
	7
	处
	411
　

	6
	大庄镇
	7
	处
	176
　

	7
	普集街道办
	9
	处
	383
　

	8
	贞元镇
	9
	处
	497
　

	合计：
	56
	　
	2611
　


4、实施范围
全县56个行政村村间街道、广场等群众集中活动区域
5、工程质量等级：合格
6、现场要求：项目现场材料堆放整齐，安全可靠。 
二、施工要求
1、工程实行包工包料，不得转包、分包。
2、供应商在本工程中的项目经理，要求技术水平高、组织能力强、有丰富的工程业绩和实践经验，懂管理、善于协调。施工人员中质检员、特殊工程人员要求有上岗证。施工队伍稳定，保证整个工程顺利完工。
3、施工过程中，严格遵守建设单位的各种管理规定及规章制度，做到文明施工。发生工伤及意外事故由供应商负责。
4、严格按照国家和省上有关规定施工，如有更改须事先征得有关方面的同意，并在采购人落实后实施，并出具书面说明。
三、施工具备的条件
1、现场具备实施条件。
2、材料、设备全部由成交供应商自行采购。
3、水电设施齐全。
四、质量保证
1、施工方必须依据磋商要求，按照有关规范施工，确保工程优良，一次性验收交接。
2、选用的主材、设备、辅材必须是合格产品，并明确其品牌、规格、型号、产地，并附鉴定证书，对主要设备材料必须先提交样品，经认质后，方可订货，不得使用未经检验或不合格的设备、材料，若发生此种情况，将追究相关人员责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。
3、施工方必须向采购人及时提供合格证及材料检验单。在征得有关方面认可后，方可进行施工，并做好相应的检验环节。
4、施工方未经采购人同意，不得擅自更换本工程在磋商响应文件中指定的项目经理及施工队伍。不得分包、转包。确需分包、转包时须征得采购人同意。否则将终止合同并按政府采购有关规定进行处理。
5、施工方的售后服务要完善、可靠、及时，并派遣相关技术人员配合采购人检查，质保期内发生任何质量问题施工方需要及时维护修理。
6、将严格按照工艺流程和现行国家安全规范施工，严格执行施工要点，保证处理处置等级达到国家标准。
五、总体技术要求
*1、系统满足连续阴雨3-5天正常照明，每晚照明≥8小时，具备光控+时控+智能调光功能；
*2、设备防护等级不低于IP65，适应武功地区低温、雨雪、风沙环境；
*3、灯杆抗风等级≥11级，抗震烈度≥8度；
4、布局间距30-50m，弯道、路口加密并增设反光警示标识；
5、安装点位避开树木与建筑遮挡，保证光伏板日均有效日照≥6小时。
六、设备技术参数要求
（一）灯杆（立杆式）
*1、灯杆采用材质其技术参数、性能指标不低于Q235—A，灯杆的全长直线误差不超过1‰，采用不小于2.5mm厚度的钢板制造，悬臂长度≥1.5m，有防止挑臂转动的措施。
法兰：等离子切割，配M16×400mm地脚螺栓4根，双螺母锁紧；
垂直度偏差≤3mm/m，直线度≤全长0.1%，表面无划伤、漏镀、锈蚀；
灯杆底部设有防雨维护门，维护门底部距灯杆底部0.6m，并配挂专用防盗耐蚀锁。操作门内设有与接地相连的扁钢装置，接地电阻≤10欧姆。托架与杆体通过以杆体为导体介质，形成安全的电气连接。
*2、灯杆均应采用热浸镀锌工艺进行防腐处理，锌层应均匀，表面色泽一致，厚度≥85微米或610克/平方米，要求48小时盐雾试验合格或硫酸铜腐蚀试验合格。道路照明灯杆采用热浸镀锌后防腐喷塑处理，喷塑厚度≥4.0密耳。灯杆法兰盘禁止喷塑。
（二）抱箍式太阳能路灯（利用现有电线杆）
    1、杆体条件
*①材质与年限：优先选水泥杆（Φ150–300mm）、钢杆；严禁使用木杆、锈蚀、开裂、倾斜杆。
*②高度要求：有效安装高度≥5.5m（灯头离地≥6m，匹配 6m 杆标准）。
③基础检查：杆基无沉降、松动、开裂。
④禁止在电力线正下方、变压器台架、拉线附近安装，保持安全距离≥1.5m
⑤正南向无遮挡（树木 / 建筑），全年有效日照≥6h/天。 
⑥避开阴影区，组件倾角按33–38°±5°设置。
   2、抱箍与支架安装设计
*①抱箍类型：304 不锈钢双环抱箍，适配杆径 Φ150–250mm；严禁单抱箍。
*②上下抱箍间距：≤1.5m，扭矩20–25N·m，加弹簧垫圈防。
*③悬臂（挑臂）：长度≥1.5m，仰角10–15°，材质Q235 热镀锌，壁厚≥3mm。
*④电池箱安装：离地≥0.5m，抱箍固定+ 防盗锁；严禁挂在悬臂末端。
   3、组件与灯具布置
*①太阳能板：单块单晶体≥120W，朝南，倾角 33–38°±5°设置，用可调角度支架。 
*②LED 灯具：50W，IP65，光效≥140lm/W；安装在悬臂末端，水平 + 垂直可调。 
*③控制器：12V智能MPPT控制器，光控+时控+分段调光
   4、防盗措施
*①电池箱：全密封 + 防盗锁 + 抱箍双固定，离地≥0.5m； 
*②抱箍螺栓：用防盗螺母，定期复紧（每季度一次）。
（三）LED光源
采用高效优质路灯照明灯具，灯具照射角可有多种选择。
LED灯具：内嵌于灯臂端头内，使得灯具模组与灯臂形成整体，同时留有可拆卸检修部位；粒子矩阵排列，模组化结构，匹配散热结构, 具备上开盖的形式以方便维护；灯具的功率因数不低于0.95；采用蝙蝠翼配光；防护等级IP65，不采用胶水；具有防坠落措施。
*LED光源：功率：50W，高光效LED模组。色温5000-5700K，显色指数Ra≥80，功率因数≥0.90。在额定电压和频率下，灯具光源寿命≥50000h，光衰≤3%/年。灯体：全铝压铸一体成型，散热优良，防水防尘，符合GB 7000.203-2013。采用模组化结构，具有互换性，现场可用简单工具维修。
（四）太阳能件光伏组
*1、类型：单晶硅，转换效率≥18%；
*2、功率：≥120W，开路电压、工作电流与系统匹配；
*3、钢化玻璃+铝合金边框，抗冲击、耐老化，质保≥10年；
4、安装：正南朝向，倾角35°±2°，无遮挡，接线盒朝下防水。
（五）储能电池
*1、类型：磷酸铁锂电池，内置保护板；
*2、容量：12V/80Ah，循环寿命≥2000次；
3、工作温度：-20℃-60℃，过充、过放、过流、短路、温度保护；
4、安装于灯杆底部，减震防水，质保≥3年。
（六）智能控制器
*1、12V智能MPPT控制器，光控+时控+分段调光；
[bookmark: OLE_LINK1]*2、充放电效率≥95%，防水等级IP67；
*3、具备反接、过载、雷击、浪涌保护，可设置半夜降功率节能。
（七）线缆与辅材
1、杆内：RVV 2×2.5mm²双层绝缘防水线缆，IP68 防水接头，耐压450/750V； 
2、接头：镀锡压接+防水热缩管，标识清晰，正负极区分；
3、接线顺序：先接电池→再接组件→最后接灯具；正负极严禁接反； 
4、穿线：杆体预留穿线孔（Φ≥20mm），线缆加护线套，底部做滴水弯防雨水倒灌。
5、所有接头：防水胶 + 热缩管 + 绝缘胶带三层防护
七、基础施工技术要求
1、基坑尺寸：600mm×600mm×650mm，底部夯实平整；
2、混凝土：C25商品混凝土，一次浇筑振捣密实，基础顶面水平；
3、地脚螺栓居中垂直，外露长度符合法兰安装要求，定位偏差≤2mm；
4、养护：浇筑后12h内洒水养护，养护期≥7天，达到70%强度后方可立杆；
5、回填：分层夯实，每层厚≤300mm，压实系数≥0.93，无石块、垃圾；
6、基础顶面高出地面50-100mm，排水顺畅，无积水。
八、安装与接线技术要求
1、灯杆组装：法兰对接涂密封胶，螺栓对角紧固，M16扭矩80-100N·m；
2、吊装：吊点位于杆身1/3处，轻起轻落，严禁磕碰；
3、组件安装：支架牢固，倾角精准，压块均匀受力，无隐裂；
4、接线顺序：电池→控制器→光伏板→灯具，严禁反接；杆内线束规整固定；
5、防水：所有接口、检修门密封处理，线缆进线口朝下防倒灌。
九、调试与检测要求
1、通电前检查
    系统通电前，应用万用表逐回路检测电压及正负极极性，确认无误后方可接通系统。
    2、光控与时控测试
    模拟遮挡光伏板，灯具应自动点亮；移除遮挡，灯具应自动熄灭或进入充电状态。时控分段调光参数应按设计要求设置并验证，确认整晚亮灯逻辑正常。
    3、试运行
    系统调试完成后，应进行不少于一个完整充放电周期的试运行，确认灯具通宵正常照明、白天正常充电、控制器各项功能完好，方可申请竣工验收。
十、安全文明施工要求
1、施工单位具备市政/照明工程资质，人员持证上岗；
2、现场围挡、警示、疏导，保护周边设施与绿化；
3、用电、吊装、基坑作业符合安全规范，杜绝事故；
4、工完场清，恢复路面与环境，不扰民、不污染。

注：1.五、总体技术要求及六、设备技术参数标*项要求须提供证明材料，包括但不限于检测报告，官网截图，产品彩页等
2.以上技术要求凡涉及到国标的，均不允许负偏离，任何负偏离均视为重大负偏离，按照废标处理
