## 采购需求

## 一、服务内容及要求

1.1、维保设备范围（两院区全覆盖）

（一）曲江院区：

1.英格索兰 MH37-PE 型空压机2 套，配套 D500IL 压缩气体干燥机、Y13109-17 型储罐2 套。

2.阿特拉斯 FX100 冷冻式压缩空气干燥器2 套。

3.德国里其乐 VC500 型真空泵及储罐2 套。

4.液氧站 ZCF-10000/8 型储槽2 个、QQ-220/25 型汽化器及管道2 套、减压稳压装置2 套。

5.氧气稳压分气缸1 套、应急气体汇流排减压稳压装置1 套。

6.医用气体远程监控系统、二级稳压装置、各护士站监测报警点。

7.全院中心供氧、中心负压、压缩空气输气管网及所有气体终端输出装置。

（二）后宰门院区：

1.阿特拉斯空压机2 套、水冷真空泵1 套。

2.液氧供氧装置系统1 套、区域压力稳压监测装置7套。

3.全院中心供氧、中心负压、压缩空气输气管网及所有气体终端输出装置。

（三）设备定期保养耗材（中标人全包）

1.曲江院区空压机保养耗材（保养周期：单机运行 3000小时或6个月）：空气滤芯1个、油过滤器1个、油气分离器2个、专用冷却液1桶（18L）、油气分离器滤芯3个、气水分离器滤芯4个。

2.曲江院区 VC500 真空泵（保养周期：每年1次）：100# 真空油20L、油雾过滤器14只、空气滤芯6只、气镇阀滤芯2只、外部空气过滤器1只、联轴器橡皮6只。

3.后宰门院区阿特拉斯空压机（保养周期：单机运行3000小时或6个月）：空气滤芯1个、油过滤器1个、油气分离器1个、专用冷却液1桶（10L）、管道过滤器4个。

4.后宰门院区水冷真空泵：保养周期根据日常维护情况确定，消耗材料按实际产生数量计算。

注：若医院对三气系统相关设备进行更新、更换，服务商应无条件按照新购设备原厂说明书、技术参数及维保要求提供对应的保养、维修、巡检及检测服务，不再另行增加费用，服务标准与本采购需求保持一致。

1.2、服务要求

1. 严格遵守《GB50751-2012 医用气体工程技术规范》《WS435-2013 医院医用气体系统运行管理规范》《YY/T0186 医用中心吸引系统通用技术条件》《YY/T0187 医用中心供氧系统通用技术条件》《TSG21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程》等国家及行业标准。

2. 结合医院实际运行情况，制定运维管理方案、定期保养计划、应急处置预案，报采购单位备案后执行。

3. 系统内单台设备开机率 ≥98%（按自然年计算），实行闭环管理，及时响应、及时处置、及时反馈。临床诊疗工作全年24小时不受影响。

4. 维保方需建立完整的系统运维档案，包括设备参数、运行记录、保养记录、维修记录、检测报告、配件更换记录等，定期向采购单位提交服务总结报告，确保档案可追溯。

5.两院区提供24小时驻场值守 + 全年无休应急抢修服务。

6.维保服务团队须具备相应的特种作业资格证书（相关人员必须具有特种设备维护资质证书，如压力容器操作证、压力容器安全管理证、电工证等），提供服务团队清单，包括具体成员姓名、年龄、工作经验、职责、学历、相关证书及社保缴纳证明。

1.3、服务内容

（一）中心供氧系统

1.液氧站设备运行、巡检、切换操作及压力与液位监测。

2.氧气汇流排、一级减压箱、二级稳压箱、分气缸、管路阀门、过滤器维护保养。

3.病区、手术室、ICU、急诊等氧气终端检修、更换、气密性检测。

4.压力监测、报警装置、远程监控系统功能测试与故障处理。

5.安全阀、压力表定期校验、台账建立与资料归档。

（二）中心负压吸引系统

1.真空泵机组、真空罐、汽水分离器、电气控制柜巡检保养。

2.负压值校准、启停逻辑检查、机组运行电流与噪音监测。

3.负压管网泄漏检测、负压终端维修更换。

4.负压报警系统、监控系统日常保障与故障排除。

（三）压缩空气系统

1.空压机、干燥机、储气罐、油水分离器、各级过滤器保养。

2.压力稳定控制、滤芯定期更换、冷凝水排放管理。

3.压缩空气管网、终端、稳压装置维护，确保气体干燥、无油、无尘。

（四）日常巡检与维护

1.每日：站房设备、关键管路、重点终端巡检 1 次。

2.每周：全系统全面巡检 1 次。

（五）定期保养服务

1.每月：负压系统排污清洁；空压机空气滤芯吹扫；电控系统除尘、紧固

2.每 3 个月：更换空压机空气滤芯（或每 2000 小时）；检查管路密封性；干燥机全面保养。

3.每 6 个月：更换细菌过滤器滤芯（或每 3000 小时）；校验液氧贮槽压力表；真空泵全面保养；全系统阀门 / 密封圈检查更换。

4.每年：校验液氧贮槽安全阀；压力容器 / 压力管道强制检测（费用中标方承担）；防雷 / 静电接地检查；更换精密过滤器滤芯、干燥机吸附剂；全系统性能检测并出具年度报告。

（六）故障抢修服务

1.一般故障：15 分钟内响应，60分钟内工程师到场处置。

2.应急故障：5 分钟内响应，20分钟内工程师到场处置。

3.现场储备常用易损件，非常规配件国内48 小时内到货。

4.抢修完成后试运行检测，完整记录故障原因、处理过程、配件更换信息等。

（七）检测校验服务

1.负责所有压力表、流量计、安全阀等计量仪表与安全附件定期检测校验。相关安全附件需提前送检，费用由乙方承担。

2.检测校验由具备资质第三方机构完成，费用由中标人承担。

3.检测报告合规有效，交院内监管部门存档。

（八）应急处置服务

1.制定系统泄漏、设备故障、突发停气等应急预案。

2.每年组织应急演练不少于 1 次。

3.突发事件立即启动预案，快速处置、全程汇报，降低安全风险。

（九）培训与专项检查

1.每年开展不少于 1 次三气系统操作、巡检、简易故障处理、安全规范培训。

2.每季度开展 1 次临床用气安全培训及应急演练。

3.重大节假日、医院迎检前完成全院三气系统专项安全检查。

4.提供 7×24 小时技术咨询与支持，及时解答采购单位关于三气系统运行、维护的相关疑问，提供技术指导。

（十）其他约定

1.医用氧气瓶管理：负责两院区气房医用氧气瓶的接收、清点与规范存放，接到临床科室更换需求后，及时完成气瓶更换作业。

2.新生儿及所有ICU科室气瓶专项保障：按科室需求定期开展氧气瓶配送与空瓶回收工作。

3.不锈钢制品焊接维修：负责全院不锈钢推车、平车、治疗车、器械台等焊接维修（不含配件费用）。需更换配件时，经医院确认采购后，免费安装调试。

4.配件费用承担：

单价 ≤500元：由中标人全额承担并更换。

单价 ＞500元：中标人列出清单、品牌、规格、单价、更换理由，经医院审核确认并采购后，免费安装更换。