## 表B.1.1 工程量清单封面
|  | 印台区青砧产业园冷藏库建设项目（设备采购） |  | 工程
工程量清单
招 标 人： |  |  | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 工程量清单扉页
工程名称： | 印台区青砧产业园冷藏库建设项目（设备采购）
工程量清单
编 制 人： |  |  | （注册造价工程师签字及盖章）
审 核 人： |  |  | （一级注册造价工程师签字及盖章）
编 (审) 单 位： |  |  | （盖章）
法定代表人或其授权人： |  |  | （签字或盖章）
编 制 时 间：
招 标 人： |  |  | （盖章）
法定代表人或其授权人： |  |  | （签字或盖章）

## 表D.1.1 编制（审核）说明
编制（审核）说明
工程名称：印台区青砧产业园冷藏库建设项目（设备采购） | 专业/标段：印台区青砧产业园冷藏库建设项目（设备采购） | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况 1.项目名称：印台区青砧产业园冷藏库建设项目（设备采购） 2.建设地点：铜川市印台区红土镇东王村 3.建设单位：铜川市印台区农业农村局 4.项目建设内容：气调库 4578.00 ㎡，主要包含内容如下： 气调系统工程设计配置全自动气调系统，其中:脱氧制氮系统配置2台全自动脱氧制氮机，降氧量（800kg/24h）,二氧化碳脱除系统配置2台CO2脱除机，脱除量（800kg/24h）;臭氧果蔬灭菌机9台;臭氧量：（30g/h）,湿度控制系统配置9台超声波加湿器，每库1台;气体分析与监控系统配置2台智能气体分析仪。 制冷系统工程设计配置高效节能的制冷系统，其中：制冷主机配置1套螺杆式制冷机组，采用60匹×4并联，总制冷量458.8kW；换热设备配置21台高效冷风机（19台制冷量45.8kW、2台制冷量36.5kW），电化霜方式；冷却系统配置蒸发式冷凝器，制冷量1200kW。 智能分选系统工程设计配置第四代智能无损高速型分选线，包括上料与输送、外观检测、内部品质检测、重量检测分级出料。 库体部分包含保温冷库板、气调冷库门、挤塑板。 二、编制依据 1.施工图纸 ； 2.《陕西省建设工程工程量清单计价标准》（2025）；《陕西省房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（2025）；《通用安装工程工程量计算标准》（2025）； 3.《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《机械台班、仪器仪表费用定额》（2025）及其他相关文件； 4.《陕西省建设工程费用规则》（2025）、《陕西省房屋与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省通用安装工程基价表》（2025）及其他相关文件； 5.材料信息价采用铜川信息价(2026年第二期)及市场价格； 6.正常的施工组织设计及常规施工方案； 7.与本建设工程项目有关的标准、施工规范、验收规范； 三、有关问题的说明 1.部分设备按暂定价计入，具体如下： 设备部分-智能分选系统及储存筐① 颜色分级机暂定为15万元/台、 ②内部品质分选机暂定为30万元/台、③分选机暂定为30万元/台暂定价； 2.采用广联达计价软件GCCP7.0（7.5000.23.3版本）编制。

## 表E.1.1 工程项目清单费用汇总表
工程项目清单费用汇总表
工程名称:印台区青砧产业园冷藏库建设项目（设备采购） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金 额（元）
1 | 设备部分
合 计

## 表E.1.1 工程项目清单费用汇总表【设备部分】
工程项目清单费用汇总表
工程名称:设备部分 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金 额（元）
1 | 设备部分-制冷系统
2 | 设备部分-气调系统
3 | 设备部分-智能分选系统及储存筐
4 | 设备部分-库体部分
合 计

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【设备部分-制冷系
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备部分-制冷系统 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
1 | 030112014001 | 制冷设备 |  | [项目特征] 1.名称:60匹四并联螺杆机组 2.规格:总制冷量:≥455KW,总电功率:≥155KW [工作内容] 1.安装 | 台 | 1
2 | 030112003001 | 冷风机 |  | [项目特征] 1.名称:高效冷风机 2.规格:制冷量:≥45KW [工作内容] 1.安装 | 台 | 19
3 | 030112003002 | 冷风机 |  | [项目特征] 1.名称:高效冷风机 2.规格:制冷量:≥35KW [工作内容] 1.安装 | 台 | 2
4 | 030306003001 | 设备支架 |  | [项目特征] 1.名称:风机支架 2.材质:10#槽钢 3.防腐说明:支架除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架除锈、刷油 | t | 4.8
5 | 03B001 | 制冷剂 |  | [项目特征] 1.名称:制冷剂 2.规格:R507 [工作内容] 1.充注 | kg | 800
6 | 03B002 | 制冷管道系统 |  | 制冷管道系统 | 项 | 1
7 | 030112004001 | 冷凝器 |  | [项目特征] 1.名称:蒸发式冷凝器 2.规格:≥1200kw [工作内容] 1.安装 | 台 | 1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备部分-制冷系统 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
8 | 030109001001 | 泵 |  | [项目特征] 1.名称:冲霜水泵 2.规格:≥3.5KW [工作内容] 1.安装 2.电动机安装 | 台 | 2
9 | 03B003 | 水冲霜及排水管道系统 |  | 水冲霜及排水管道系统 | 项 | 1
10 | 03B004 | 制冷控制系统 |  | 制冷控制系统 | 项 | 1
11 | 030402012001 | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:配电箱AP 2.规格:约800*600*200 3.安装方式:距地1.5m安装 [工作内容] 1.安装 2.配电箱二次线连接 3.本体接地 | 台 | 1
12 | 030409001001 | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.规格:YJV22-4*240+1*120 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 | m | 173.4
13 | 030409001002 | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-4*240+1*120 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 | m | 20
14 | 030409001003 | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-5*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 | m | 50
15 | 030409001004 | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-5*10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 | m | 300
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备部分-制冷系统 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
16 | 030409001005 | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-5*6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 | m | 180
17 | 030409002001 | 电力电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:YJV22-4*240+1*120电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 4
18 | 030409002002 | 电力电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-YJY-4*240+1*120电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 2
19 | 030409002003 | 电力电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-YJY-5*16电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 2
20 | 030409002004 | 电力电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-YJY-5*10电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 6
21 | 030409002005 | 电力电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-YJY-5*6电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 2
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【设备部分-制冷系统】
措施项目清单计价表
工程名称：设备部分-制冷系统 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【设备部分-制冷系统】
其他项目清单计价表
工程名称：设备部分-制冷系统 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【设备部分-气调系
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备部分-气调系统 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
1 | 03B001 | 全自动脱氧制氮机 |  | [项目特征] 1.降氧量（24h/800kg） 2.供电:380V±5％/50Hz | 台 | 2
2 | 03B002 | 全自动二氧化碳脱除机 |  | [项目特征] 1.降氧量（24h/800kg） 2.供电:380V±5％/50Hz | 台 | 2
3 | 03B003 | 全自动气体分析仪 |  | [项目特征] 1.检测范围：CO2:0.1-10% 2检测范围：.O2:0.1-21% | 台 | 2
4 | 03B004 | 全自动气体分配站 |  | [项目特征] 1.20路10全自动气体分配站 | 套 | 2
5 | 03B005 | 臭氧果蔬灭菌机 |  | [项目特征] 1.臭氧量:（30g/h） 2.供电：220V±10％/50Hz/0.1kw | 台 | 9
6 | 03B006 | 全自动超声波加湿器 |  | [项目特征] 1.加湿量：18公斤/每小时 2.供电：220V±10％/50Hz/600w 3.特点：自动湿度传感器控制 | 台 | 9
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【设备部分-气调系统】
措施项目清单计价表
工程名称：设备部分-气调系统 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【设备部分-气调系统】
其他项目清单计价表
工程名称：设备部分-气调系统 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【设备部分-智能分
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备部分-智能分选系统及储存筐 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
1 | 03B001 | 叉车 |  | 叉车 | 台 | 3
2 | 030106005001 | 固定式胶带输送机 |  | [项目特征] 1.名称:滚筒输送机 2.参数说明:.功能：原料果输送 .机架使用Q235碳钢板折弯成型，厚度≥1.5mm .机脚使用Q235碳钢方管，厚度≥1.5mm .工作面高度可调节 .采用小间距设计的PVC材质的无动力滚筒输送 [工作内容] 1.安装 | 台 | 8
3 | 030106005002 | 固定式胶带输送机 |  | [项目特征] 1.名称:皮带输送机1 2.参数说明:.功能：原料果上果与输送 .机脚使用碳钢50×50mm方管，厚度≥1.5mm .边板采用碳钢板折弯成型，厚度≥1.0mm .双面纤维输送带宽度≥145mm,厚度≥1.3mm .采用减速电机（0.37KW*4）驱动，变频调速 总功率(KW)：≥1.48KW [工作内容] 1.安装 | 台 | 1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备部分-智能分选系统及储存筐 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
4 | 03B002 | 重量检测机 |  | [项目特征] 1.功能:果蔬重量检测 2.内宽:≥220MM 3.运行速度≥3个/秒，200g以内的物品重量偏差±2g内 4.不锈钢材质机身 5.PU输送带 6.变频调速 7.总功率(KW)：≥0.075KW [工作内容] 1.安装，调试 | 台 | 2
5 | 030106005003 | 固定式胶带输送机 |  | [项目特征] 1.名称:皮带输送机2 2.参数说明:.功能：果杯无序汇集 .主架使用碳钢板折弯成型，厚度≥1.5mm .机脚使用碳钢100×50mm方管，厚度≥2.5mm .双面纤维输送带宽度≥1270mm,厚度≥2mm,双面纤维输送带宽度≥145mm,厚度≥2mm .采用减速电机（1.5KW*1+0.37KW*1）驱动，变频调速 总功率(KW)：≥1.87KW [工作内容] 1.安装 | 台 | 1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备部分-智能分选系统及储存筐 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
6 | 030106005004 | 固定式胶带输送机 |  | [项目特征] 1.名称:皮带输送机3 2.参数说明:.功能：果杯输送 .主架使用碳钢板折弯成型，厚度≥1.5mm .机脚使用碳钢100×50mm方管，厚度≥2.5mm .双面纤维输送带宽度≥770mm,厚度≥2mm .采用减速电机（0.75KW*1）驱动，变频调速 总功率(KW)：≥0.75KW [工作内容] 1.安装 | 台 | 1
7 | 03B003 | 颜色分级机 |  | [项目特征] 1.功能：大小、颜色、瑕疵分选（可视面分选） 2.工业相机、镜头 3.LED频闪光源 4.采用AI深度学习算法，精准识别表面瑕疵 5.采用H色谱和灰度图技术进行颜色识别 | 台 | 1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备部分-智能分选系统及储存筐 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
8 | 03B004 | 内部品质分选机 |  | [项目特征] 1.功能：果蔬内部品质检测 2.糖度测量范围：3-23Brix 3.标准误差（SEP)≤0.6Brix 4.最大分选速度≥360个果杯/分钟 5.最佳检测范围（果径）：横径（垂直果梗方向）80-120MM(或40MM跨度)，纵径（果梗方向）70-105MM 6.使用环境要求：温度处于-5℃-40℃之间，湿度在20%-80%之间，水果表面无结霜现象 | 台 | 1
9 | 03B005 | 分选机 |  | [项目特征] 1.功能：果蔬等级分选 2.主驱动电机采用伺服控制，精准调速，功率≥1.5KW 3.主架使用碳钢50×50MM方管和碳钢板折弯焊接成型，厚度≥1.5mm 4.边板使用碳钢板折弯成型，厚度≥1.0mm 5.分选机运行速度≥6个果杯/秒 6.配备同心圆结构柔性水果输送果杯 7.果杯托架采用POM,PA66材质 8.采用工程塑料与链条组合进行输送，实现输送单元稳定运行 9.使用拨杆，推送输送单元到指定出口，进行果蔬分级 10.总功率(KW)：≥1.5KW | 台 | 1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备部分-智能分选系统及储存筐 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
10 | 030106005005 | 固定式胶带输送机 |  | [项目特征] 1.名称:皮带输送机4 2.参数说明:.功能：果杯输送 .边板使用碳钢板折弯成型，厚度≥1.0mm .机脚使用碳钢50×50mm方管，厚度≥1.5mm .双面纤维输送带宽度≥770mm,厚度≥1.3mm .采用减速电机（0.75KW*1）驱动 总功率(KW)：≥0.75KW [工作内容] 1.安装 | 台 | 1
11 | 030106005006 | 固定式胶带输送机 |  | [项目特征] 1.名称:皮带输送机5 2.参数说明:.功能：果杯回流及输送 .边板使用碳钢板折弯成型，厚度≥1.5mm .双面纤维输送带宽度≥770mm,厚度≥2.0mm .采用减速电机驱动，功率≥0.75KW*1 总功率(KW)：≥0.75KW [工作内容] 1.安装 | 台 | 1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备部分-智能分选系统及储存筐 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
12 | 030106005007 | 固定式胶带输送机 |  | [项目特征] 1.名称:皮带输送机6 2.参数说明:.功能：果杯回流及输送 .机脚使用碳钢100×50mm方管，厚度≥2.5mm .边板使用碳钢板折弯成型，厚度≥1.5mm .双面纤维输送带宽度≥770mm,厚度≥2.0mm .采用减速电机驱动，功率≥0.75KW*1 总功率(KW)：≥0.75KW [工作内容] 1.安装 | 台 | 1
13 | 030106005008 | 固定式胶带输送机 |  | [项目特征] 1.名称:皮带输送机7 2.参数说明:.功能：果杯存储与排列输送 .内宽：1.0M .主架使用碳钢板折弯成型，厚度≥1.0mm .机脚使用碳钢100×50mm方管，厚度≥2.5mm .双面纤维输送带宽度≥370mm,厚度≥2.0mm;双面纤维输送带宽度≥570mm，厚度≥2.0mm, .采用减速电机(0.75KW)驱动，变频调速 总功率(KW)：≥1.5KW [工作内容] 1.安装 | 台 | 1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备部分-智能分选系统及储存筐 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
14 | 030106005009 | 固定式胶带输送机 |  | [项目特征] 1.名称:皮带输送机8 2.参数说明:.功能：原料果上果与输送 .机脚使用碳钢50×50mm方管，厚度≥1.5mm .边板采用碳钢板折弯成型，厚度≥1.0mm .双面纤维输送带宽度≥145mm,厚度≥1.3mm .采用减速电机（0.37KW*1）驱动，变频调速 总功率(KW)：≥0.37KW [工作内容] 1.安装 | 台 | 1
15 | 03B006 | 金属苹果存储筐 |  | [项目特征] 1.筐子+围板+现场组装 2.1100*1100*780 3.镀锌铁框 | 个 | 10000
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【设备部分-智能分选系统及
措施项目清单计价表
工程名称：设备部分-智能分选系统及储存筐 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【设备部分-智能分选系统及
其他项目清单计价表
工程名称：设备部分-智能分选系统及储存筐 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【设备部分-库体部
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备部分-库体部分 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
1 | 03B001 | 保温冷库板 |  | [项目特征] 1.0.4MM 双面彩钢聚氨酯夹芯板(B1 阻燃)库板 2.厚度:120mm/彩钢厚度 0.4mm | m2 | 5688.86
2 | 010802004001 | 气调冷库门 |  | [项目特征] 1.门洞口尺寸:手动重型平移门 | 套 | 9
3 | 011001006001 | 挤塑板 |  | [项目特征] 1.保温隔热部位:库底保温（5CM 双层） | m3 | 217.91
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【设备部分-库体部分】
措施项目清单计价表
工程名称：设备部分-库体部分 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【设备部分-库体部分】
其他项目清单计价表
工程名称：设备部分-库体部分 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。