黄龙金矿井下安全监测监控的系统提升改造项目
询问函回复
致各潜在投标人：
陕西丰禾元诚项目管理有限公司受汉阴县应急管理局委托，就"黄龙金矿井下安全监测监控的系统提升改造项目"（项目编号：SXFHYC2026-CG040）公开招标事宜，针对潜在投标人提出的询问，经采购人确认，现统一答复如下：
问题1：招标文件P39-40：（一）黄龙金矿安全监测监控系统与视频智能监控子系统项目---“有毒有害气体和通风系统监测子系统”--1.1.监测监控系统，清单中无相关的上位机软件和工控机电脑，声光报警器、地面交换机以及通讯线缆、通讯光缆、接线盒等辅材，无法组成完整可运行的系统。根据招标文件描述，此次是在原有监测监控系统基础上进行改造，请贵方予以明确投标厂家是否按照全新的系统来补充清单明细？并请贵方明确通讯线缆、通讯光缆、接线盒等数量。
答复：
上位机利用现有电脑，监测监控系统利用现有的KJ95X型监测监控系统，现有地面监控中心已配置主机、核心交换机、大屏显示及解码、存储等设备，在现有系统上完成新增传感器的接入与系统扩容，并根据现场实际情况配套通讯线缆、光缆、接线盒等辅材，数量以满足系统完整运行为准。具体利旧及新增设备清单详见下表。无专门声光报警装置，要求传感器自带声光报警装置。
	序号
	检测设备
	型号
	量程
	数量

	
	
	
	
	现有
	新增
	合计

	1
	监测监控系统
	KJ95X
	
	1
	
	1

	2
	监测分站
	KJF130
	
	2
	3
	5

	3
	一氧化碳传感器
	GTH1000
	0～1000×10-6
	4
	7
	11

	4
	二氧化氮传感器
	NO2—AE
	0～200×10-6
	0
	4
	4

	5
	氧气传感器
	GYH25
	0～25%
	0
	4
	4

	6
	二氧化碳传感器
	RS-CO2
	0～5000×10-6
	0
	4
	4

	7
	风速传感器
	GFY15
	0.4～15m/s
	5
	2
	7

	8
	负压传感器
	KGT18
	0～5Kpa
	1
	
	1


投标人在报价中应综合考虑利旧设备接入、新增设备采购及配套辅材等全部费用。
问题2：招标文件P41：1.2提升系统监测，清单中只列出了提升机状态监测设备、提升速度监测设备、电动机电流监测设备各一套，清单未给出明确的上位机和软件，地面交换机以及通讯线缆、通讯光缆、接线盒等辅材数量。请明确是否为在原有系统基础上进行改造或是全新建设，请贵方予以明确数量。
答复：
提升系统监测利用矿山现有调度中心上位机组态平台及工控机。监测数据通过现有工业环网上传至调度中心。
投标人应提供完整的提升系统监测设备（含传感器、采集设备等），并完成与现有系统的接入集成。具体设备清单如下：需要预留轴承温度和闸盘温度的接口（后期使用）。
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	集中控制柜
	台
	1
	

	2
	UPS  电源
	台
	1
	

	3
	上位机组态平台
	台
	1
	

	4
	工控机含显示器
	台
	1
	

	5
	就地信号采集箱
	个
	3
	

	6
	数据采集终端
	台
	3
	

	7
	提升机状态监测设备
	套
	3
	

	8
	提升速度监测设备
	套
	3
	

	10
	电动机电流监测设备
	套
	3
	


配套线缆数量以满足系统运行为准，投标人自行在报价中综合考虑。
问题3：招标文件P41-P42：1.3通风系统监测、1.5排水系统监测，以上两个系统清单中只有传感器，未明确列出上位机和相关的分站或PLC控制柜等采集层设备，请贵方予以明确。
答复：
通风系统监测：利用现有调度中心上位机组态平台及工控机。新增风速、负压、开停传感器就近接入矿山现有监测监控分站或通过环网上传。具体设备清单如下：
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	集中控制柜
	台
	1
	

	2
	UPS电源
	台
	1
	

	3
	上位机组态平台
	台
	1
	

	4
	工控机含显示器
	台
	1
	

	5
	就地信号采集箱
	个
	1
	

	6
	数据采集终端
	台
	1
	

	7
	设备开停传感器
	台
	4
	

	8
	风速传感器
	套
	1
	

	9
	负压传感器
	套
	1
	


排水系统监测：利用现有调度中心上位机组态平台及工控机。水仓水位、水泵开停状态、压力、流量传感器就近接入矿山现有监测监控分站或通过环网上传。具体设备清单如下：
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	集中控制柜
	台
	1
	

	2
	UPS  电源
	台
	1
	

	3
	上位机组态平台
	台
	1
	

	4
	工控机含显示器
	台
	1
	

	5
	就地信号采集箱
	个
	3
	

	6
	数据采集终端
	台
	3
	

	
	水仓水位传感器
	台
	3
	

	7
	水泵开停状态传感器
	套
	9
	

	8
	排水管压力传感器
	套
	6
	

	9
	排水管流量传感器
	套
	6
	


投标人应根据现场实际情况配置必要的采集设备及辅材，确保系统完整运行。
问题4：招标文件P42：1.4供配电系统监测，清单中只标明一套电力监测系统，无详细上位机软件、采集层设备、线缆等需求明细，请明确具体清单数量。
答复：
供配电系统监测包含电力监测系统1套，具体包括：
	设备名称
	规格/型号
	数量
	备注

	电力监测系统
	根据需求配置
	1
	总电流、总电压、用电量


监测参数包括：总电流、总电压、用电量。
系统功能要求：
（1） 电气参数实时监测（三相电压、三相电流、功率因数等）
（2） 配电柜状态监测（合闸/分闸状态）
（3） 远程/就地控制功能
（4） 人机界面（电力系统动态图展示、曲线绘制、报表功能等）
投标人应提供完整的电力监测系统设备（含控制柜、串口服务器、控制模块、采集模块等），完成系统调试并接入调度中心。线缆数量以满足系统运行为准。
问题5：招标文件P44：地压监测系统，招标文件未明确通讯线缆、通讯光缆、接线盒等辅材数量的详细清单，请贵方予以明确厂家是否需要自行完善补充。
答复：
设置一套地压监测系统，系统满足《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）及《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ 2023-2011）要求，可实时监测采空区的微震、应力、顶底板变形、位移等参数，具备实时曲线查询、历史曲线查询、分级报警、报警记录及输出功能。上位机利用调度中心现有工控机。
问题6：招标文件P46：“井下人员定位子系统”实施方案清单中，未列出涉及的声光报警器、地面交换机、人员唯一性检测装置以及通讯线缆、通讯光缆、接线盒等辅材，请贵方予以明确。
答复：
人员定位子系统为新建精准人员定位系统（UWB技术），设备包括：
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	上位机
	套
	1
	新增

	2
	传输分站
	台
	5
	新增

	3
	读卡器
	台
	12
	新增

	3
	标识卡
	台
	80
	新增


投标人应根据系统功能需要配置声光报警器（或标识卡自带声光报警装置）、交换机等配套设备。人员唯一性检测装置未列入招标文件必配清单，投标人可根据实际需要选配。线缆数量以满足系统完整运行为准。

[bookmark: _GoBack]补充说明
1． 关于辅材数量：招标文件中通讯线缆、光缆、接线盒等辅材的数量，因各投标人技术方案和现场实施路径存在差异，无法统一限定具体数量。投标人应根据各自技术方案，结合现场实际情况，以满足系统完整、可靠运行为原则自行确定，并在投标报价中综合考虑。
2． 关于利旧设备：投标人应充分调研现有设备状况，确保新增设备与利旧设备兼容，并负责完成全部系统的集成调试工作，保证系统整体性能达到设计要求。
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