## code_20260305
类别 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
主体电气设备 | 油浸式变压器 | S11-M-315/10 | 1 | 台 | 10/0.4kV，全密封
主体电气设备 | 高压跌落式熔断器 | RW11-10/200A | 3 | 只 | 1组
主体电气设备 | 高压氧化锌避雷器 | HY5WS-17/50 | 3 | 只 | 1组
主体电气设备 | 低压综合配电箱（JP柜） | 配套315kVA | 1 | 台 | 含塑壳断路器、计量、无功补偿
主体电气设备 | 高压绝缘导线 | JKLYJ-10kV-50mm² | 按需 | 米 | 接跌落保险至变压器
主体电气设备 | 低压电缆 | YJV22-0.6/1kV-4×185mm² | 按需 | 米 | 从JP柜出线至负荷
电杆及基础 | 预应力水泥杆 | φ190×12m | 2 | 根 | 双杆台架
电杆及基础 | 电杆底盘 | 600×600×120mm | 2 | 块 | 每杆1块
电杆及基础 | 电杆卡盘 | 1200×200×200mm | 2 | 块 | 每杆1块
电杆及基础 | 拉线棒 | φ16×2500mm | 4 | 套 | 双杆各2条拉线
电杆及基础 | 拉线抱箍 | 适配φ190杆 | 4 | 套 | 与拉线棒配套
电杆及基础 | 拉线绝缘子 | J-4.5 | 4 | 只 | 每条拉线1只
电杆及基础 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | 按需 | 米 | 拉线用
台架铁构件 | 变压器台架槽钢 | [16 | 2 | 根 | 承载变压器和JP柜
台架铁构件 | 高压横担 | ∠70×7×1800mm | 1 | 根 | 安装跌落保险、避雷器
台架铁构件 | 低压横担 | ∠63×6×1500mm | 1 | 根 | 安装JP柜出线端子
台架铁构件 | 电杆抱箍 | 双杆用，φ190 | 4 | 套 | 固定台架槽钢
台架铁构件 | 变压器托担 | ∠70×7 | 1 | 套 | 支撑变压器底座
台架铁构件 | 跌落保险支架 | ∠63×6 | 1 | 套 | 固定跌落保险
台架铁构件 | 避雷器支架 | ∠63×6 | 1 | 套 | 固定避雷器
台架铁构件 | 螺栓、螺母、平垫、弹垫 | M16、M18 热镀锌 | 1 | 批 | 全套紧固件
金具 | 高压设备线夹 | SY-10/50 | 3 | 只 | 接变压器高压侧
金具 | 低压铜铝设备线夹 | SYG-1/185 | 4 | 只 | 接JP柜低压侧
金具 | 并沟线夹 | JB-1/50 | 3 | 只 | 高压导线接续
金具 | 铜接线端子 | DT-185 | 按需 | 只 | 低压电缆终端
金具 | 悬垂线夹 | XGU-3 | 6 | 只 | 高压导线悬挂
金具 | 耐张线夹 | NLD-3 | 按需 | 只 | 线路终端
接地系统 | 热镀锌角钢接地极 | L50×5×2500mm | 4 | 根 | 打入地下
接地系统 | 热镀锌扁钢 | -40×4mm | 按需 | 米 | 接地母线，环绕杆基
接地系统 | 黄绿双色接地线 | BVR-25mm² | 按需 | 米 | 变压器外壳、中性点、避雷器引下线
接地系统 | 接地卡子 | 适配扁钢/导线 | 1 | 批 | 连接接地体
接地系统 | 防锈漆/沥青 | 防腐用 | 1 | 批 | 接地体防腐处理
辅材 | 绝缘护罩（跌落保险、避雷器、接线端） | 1 | 套 | 防触电
辅材 | 警示标志牌（“高压危险”“禁止攀登”） | 1 | 套 | 按规范设置
辅材 | 防水胶带、绝缘胶带 | 1 | 批 | 接线绝缘处理
辅材 | 扎线、绑线、扎带 | 1 | 批 | 固定导线

## Sheet1
类别 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
主体电气设备 | 油浸式变压器 | S13-M-250/10 | 1 | 台 | 10kV级，全密封
主体电气设备 | 高压跌落式熔断器 | RW11-10/200A | 3 | 只 | 1组
主体电气设备 | 高压氧化锌避雷器 | HY5WS-17/50 | 3 | 只 | 1组
主体电气设备 | 低压综合配电箱（JP柜） | 配套315kVA | 1 | 台 | 含塑壳断路器、计量、无功补偿
主体电气设备 | 高压绝缘导线 | JKLYJ-10kV-50mm² | 按需 | 米 | 接跌落保险至变压器
主体电气设备 | 低压电缆 | YJV22-0.6/1kV-4×185mm² | 按需 | 米 | 从JP柜出线至负荷
电杆及基础 | 预应力水泥杆 | φ190×12m | 2 | 根 | 双杆台架
电杆及基础 | 电杆底盘 | 600×600×120mm | 2 | 块 | 每杆1块
电杆及基础 | 电杆卡盘 | 1200×200×200mm | 2 | 块 | 每杆1块
电杆及基础 | 拉线棒 | φ16×2500mm | 4 | 套 | 双杆各2条拉线
电杆及基础 | 拉线抱箍 | 适配φ190杆 | 4 | 套 | 与拉线棒配套
电杆及基础 | 拉线绝缘子 | J-4.5 | 4 | 只 | 每条拉线1只
电杆及基础 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | 按需 | 米 | 拉线用
台架铁构件 | 变压器台架槽钢 | [16 | 2 | 根 | 承载变压器和JP柜
台架铁构件 | 高压横担 | ∠70×7×1800mm | 1 | 根 | 安装跌落保险、避雷器
台架铁构件 | 低压横担 | ∠63×6×1500mm | 1 | 根 | 安装JP柜出线端子
台架铁构件 | 电杆抱箍 | 双杆用，φ190 | 4 | 套 | 固定台架槽钢
台架铁构件 | 变压器托担 | ∠70×7 | 1 | 套 | 支撑变压器底座
台架铁构件 | 跌落保险支架 | ∠63×6 | 1 | 套 | 固定跌落保险
台架铁构件 | 避雷器支架 | ∠63×6 | 1 | 套 | 固定避雷器
台架铁构件 | 螺栓、螺母、平垫、弹垫 | M16、M18 热镀锌 | 1 | 批 | 全套紧固件
金具 | 高压设备线夹 | SY-10/50 | 3 | 只 | 接变压器高压侧
金具 | 低压铜铝设备线夹 | SYG-1/185 | 4 | 只 | 接JP柜低压侧
金具 | 并沟线夹 | JB-1/50 | 3 | 只 | 高压导线接续
金具 | 铜接线端子 | DT-185 | 按需 | 只 | 低压电缆终端
金具 | 悬垂线夹 | XGU-3 | 6 | 只 | 高压导线悬挂
金具 | 耐张线夹 | NLD-3 | 按需 | 只 | 线路终端
接地系统 | 热镀锌角钢接地极 | L50×5×2500mm | 4 | 根 | 打入地下
接地系统 | 热镀锌扁钢 | -40×4mm | 按需 | 米 | 接地母线，环绕杆基
接地系统 | 黄绿双色接地线 | BVR-25mm² | 按需 | 米 | 变压器外壳、中性点、避雷器引下线
接地系统 | 接地卡子 | 适配扁钢/导线 | 1 | 批 | 连接接地体
接地系统 | 防锈漆/沥青 | 防腐用 | 1 | 批 | 接地体防腐处理
辅材 | 绝缘护罩（跌落保险、避雷器、接线端） | 1 | 套 | 防触电
辅材 | 警示标志牌（“高压危险”“禁止攀登”） | 1 | 套 | 按规范设置
辅材 | 防水胶带、绝缘胶带 | 1 | 批 | 接线绝缘处理
辅材 | 扎线、绑线、扎带 | 1 | 批 | 固定导线