一、技术、服务标准和要求：
采购包1：
标的名称：鄠邑校区博览楼中心广场改造项目
	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	工程内容：
专业专项三部分：拆除部分、土建部分、安装部分（给排水、电气）。

	2
	
	1、拆除工程项目：
（1）广场原有铺装、混凝土基层拆除；
（2）老旧景观构筑物、花坛、台阶拆除；
（3）原有给排水、灌溉废弃管网拆除；
（4）老旧照明线路、破损灯座基础拆除；

	3
	
	2、土建装饰部分
（1）景观工程：广场休闲平台、景观造型、小品基座、人行分区边界结构施工，优化广场空间布局；
（2）铺装工程：重新铺设高强度防滑透水铺装，划分中心活动区、人行步道、休闲通道，规范排水坡度，消除积水隐患；
（3）园林绿化工程：场地绿化土方回填、整形，栽植景观灌木、草坪、观赏苗木，完善绿化造景；
（4）景观给排水土建：新建雨水收排沟槽、绿化灌溉管沟、管线预埋基坑、阀门井土建施工；
（5）景观电气土建：照明电缆预埋管敷设、庭院灯、景观灯混凝土基础浇筑施工。

	4
	
	3、安装部分
（1）景观给排水安装：铺设灌溉给水管道、雨水排放管道，安装雨水篦、灌溉喷头、控制阀门、检修配件，实现广场快速排水、绿化自动浇灌；
（2）景观电气安装：敷设景观照明线缆，安装庭院灯、步道亮化灯带、户外配电箱，配套漏电保护、接地防护系统，满足夜间照明、景观亮化需求。

	5
	
	（一）拆除工程技术要求
拆除施工采取人工配合小型机械作业，严禁大型重型机械进场碾压原有路基，避免周边建筑、地下管线受损；破碎作业全程洒水降尘，拆除区域设置硬质围挡，防止碎石飞溅伤人。
原有地砖、混凝土基层、花坛构筑物分层拆除，彻底清理干净表层松动砂浆、浮土、破损防水层，拆除后场地基底平整压实，无建筑垃圾、杂物残留。
废弃给排水、电缆管线分段截断、清理，不得残留管线堵埋地下；存活苗木移栽前修剪枯枝、带完整土球，移栽坑施养护底肥，定植后做支撑、保湿养护。
所有建筑垃圾分类袋装、密闭外运，不得在校内露天堆放，外运车辆加盖篷布，杜绝沿途抛洒污染校园道路。

	6
	
	（二）土建铺装工程技术要求
路基基层：清理原土基后分层回填级配砂石，分层碾压夯实，压实度达到园林道路施工规范标准，基层平整度、坡度精准放线，排水单向坡度≥1.5%，无积水死角。
铺装材料：选用高强度防滑透水砖，抗压强度、抗冻指标符合西安地区户外使用标准；砖体色泽均匀、无裂纹缺角，进场提供产品合格证与检测报告。
铺装施工：砂浆结合层厚度均匀，铺装缝隙宽窄统一、横平竖直，全部铺装完成后采用透水填缝剂填缝；完工后整体无空鼓、松动、起翘，人行区域承载力满足多人集会荷载要求。
景观花坛、台阶混凝土基座钢筋绑扎、混凝土浇筑符合土建规范，面层水泥砂浆抹光，阴阳角顺直，无开裂、起砂、脱落。

	7
	
	（三）景观给排水工程技术要求
给水管、雨水排水管均采用国标耐腐蚀PE管材，管道热熔连接严密，无渗漏；管沟铺设细沙垫层，管道上部覆土夯实，避免后期沉降压裂管道。
雨水沟槽、雨水篦子标高低于铺装地面，保证地表雨水快速汇入管网；灌溉喷头点位覆盖全部绿化区域，阀门井砌筑规整，检修操作便捷。
全部管道安装完成后做闭水试压试验，稳压30分钟无压降、无渗漏方可覆土隐蔽；竣工标注管线走向、标高、阀门位置。

	8
	
	（四）景观电气工程技术要求
[bookmark: heading_7]电缆全部穿阻燃PVC保护管埋地敷设，过路区域增设钢管防护，线缆接头设置专用接线盒，做好防水绝缘密封，杜绝漏电隐患。
庭院灯、景观灯带底座混凝土浇筑牢固，灯具选用户外防水IP65以上规格，配套配电箱内置漏电保护器、过载保护装置，金属构件统一接地。
线路铺设完成后通电全段测试，照明亮度均匀、开关控制灵敏；所有电气材料、灯具提供3C认证证书，电气施工符合校园低压用电安全。


采购包2：
标的名称：雁塔校区第三实验楼卫生间改造项目
	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	工程内容：
专业专项三部分：拆除部分、装饰装修部分、安装部分（给排水、电气、采暖）。

	2
	
	1、拆除部分
1、拆除工程项目：
（1）拆除室外散水（2）卫生间地砖拆除（3）基层拆除（4）卫生间墙面拆除（5）门窗拆除（6）卫生洁具拆除（7）天棚铝扣板拆除（8）包立管拆除（9）卫生间隔断拆除（10）蹲式大便器出拆除（11）挂式小便斗拆除（12）拖布池拆除（13）室内排水PVC管道，主管、立管、支管拆除.（14）室内给水PP-R管道，主管、立管、支管拆除.（15）室内采暖PP-R管道, 主管、立管、支管.（16）室内、 暗埋穿线管拆除（17）垃圾下楼、 外运。

	3
	
	2、装修工程部分：
（1）防水工程，楼(地)面卷材防水楼，(墙)面卷材防水（2）1层垫层:120厚C20 混凝土垫层,直径8 @200钢筋双层双向布置、垫层回填150厚 3:7灰土垫层,夯实，600*600地砖铺贴.（3）300*600墙砖铺贴.（4）过门石（5）平面吊顶天棚（6）木质门.金属(断桥)窗.（7）洗漱台（8）镜面玻璃（9）成品隔断（10）包立管.（11）蹲台（12）散水（13）挖沟槽土方（14）回填方

	4
	
	3、安装工程部分：
（1）给水PP-R管道，主管、立管、支管、剔堵槽、沟、主管阀门、立管阀门、支管阀门.
（2）排水PVC管道，主管、立管、支管、大便器、小便器、洗脸盆、洗涤盆、地面扫出口、地漏.
（3）采暖镀锌钢管管道，主管、立管、阀门、钢制散热器.
（4）20＃电气配管（5）WDZ-BYJ-2 .5配线（6）WDZ-BYJ-4配线（6）WDZ-BYJ-1.5配线（7）接线盒(暗装)（8）剔堵槽、沟（9）600*600LED扣板灯.（10）成套配电箱（11）开关、按钮.（12）防水墙面插座

	5
	
	[bookmark: heading_3]（一）拆除工程技术要求
拆除施工需严格遵循建筑施工安全规范，采用人工拆除为主、机械辅助的方式，严禁野蛮施工，避免破坏卫生间主体结构、承重墙体、给排水主管道、电路管线及周边宿舍墙面、地面等原有建筑结构；
拆除过程中做好成品保护，对楼道、走廊、电梯等公共区域采取防护措施，避免施工磕碰、污染；
拆除产生的建筑垃圾、废弃材料需分类收集，全部清运至校方指定合规垃圾处理场地，做到工完场清，严禁随意堆放、遗撒，清运过程符合城市环境卫生管理要求；
拆除完成后，对墙面、地面、顶面基层进行平整清理，剔除松动砂浆、杂物，确保基层坚实、平整、无浮尘，满足后续翻新施工基层处理要求。

	6
	
	[bookmark: heading_4]（二）吊顶翻新技术要求
吊顶材质：采用铝合金扣板，板材厚度≥0.6mm，表面平整光滑、无划痕、无变形，具备防水、防潮、防霉、防火、抗老化、易清洁特性，颜色为纯白色，符合校园公共区域装修审美；
龙骨及配件：采用配套防锈轻钢龙骨、主龙骨、副龙骨、吊件、连接件，龙骨壁厚≥0.5mm，整体骨架牢固、平整，承重性能达标，无锈蚀、变形风险；
施工要求：吊顶安装水平度误差≤3mm，拼接缝隙均匀、严密，无松动、脱落隐患；预留通风口、灯具安装位置，与周边墙体衔接紧密，收口美观；
环保标准：吊顶材料甲醛释放量、有害物质限量符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，无异味、环保无毒。

	7
	
	[bookmark: heading_5]（三）墙面翻新技术要求
基层处理：拆除后对墙面基层进行找平、修补，涂刷界面剂，确保基层牢固、平整、干燥，无空鼓、开裂、起砂问题；墙面做防水处理，防水高度≥1.8m，采用环保型聚合物水泥基防水涂料，涂刷 2-3 遍，防水层均匀无漏刷，闭水试验合格后方可贴砖；
墙面瓷砖：选用优质防滑釉面墙砖，规格为 300mm×600mm，瓷砖吸水率≤0.5%，硬度高、耐磨、抗污、防水，表面平整、边角规整、无裂纹、无色差；瓷砖放射性符合 GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》A 类标准，环保安全；
铺贴施工：采用专用瓷砖胶铺贴，墙砖铺贴平整牢固，垂直度、平整度误差≤2mm，缝隙均匀一致，采用专用防水美缝剂勾缝，勾缝饱满、光滑、不脱落、不渗水；墙砖与地面、吊顶衔接处收口严密，无空鼓现象（空鼓率≤3%）。

	8
	
	[bookmark: heading_6]（四）地面翻新技术要求
基层与防水：地面基层清理平整后，做整体防水处理，采用高强度聚合物水泥基防水涂料，涂刷厚度≥1.5mm，地面向地漏方向做 1%-2% 排水坡度，确保无积水；防水层延伸至墙面≥300mm，地漏、管道根部等节点部位做加强防水处理，闭水试验 24 小时无渗漏后方可施工；
地面瓷砖：选用防滑耐磨地砖，规格为600mm×600mm，防滑等级达到 R11 及以上，耐磨转数≥6000 转，防水、防污、抗腐蚀，适合学生公共卫生间高频使用；瓷砖质量、环保标准同墙面砖，色泽统一、无瑕疵；
铺贴施工：地砖铺贴牢固，排水坡度达标，无积水、倒坡现象；空鼓率≤5%，勾缝采用防水防滑美缝剂，缝隙均匀、饱满，地面整体平整，与墙面、管道根部密封严密。

	
9

	
	（五）卫生洁具及配套设施采购与安装技术要求
本项目需全新采购并安装小便器、蹲便器、拖布池、洗手台等全套卫生洁具，所有产品需符合国家卫浴产品质量标准，耐用、节水、易清洁，适配学生公寓使用场景。
蹲便器
材质：优质陶瓷材质，釉面光滑、洁白、无针孔、无裂纹，吸水率≤0.5%，抗污、易清洁；
规格：节水型蹲便器，带存水弯，防臭、防堵塞，适配校园给排水系统；
配件：配套优质不锈钢冲水阀、节水水箱，冲水力度充足、节水达标，阀门开关灵活、耐用、防漏水；
小便器
材质：高品质陶瓷材质，釉面质量同蹲便器，造型简洁、适配公寓卫生间布局；
类型：壁挂式节水小便器，配套感应式或手动节水冲水阀，节水性能符合国家一级节水标准，防臭、易清洁；
洗手台
台面：采用优质人造石或石英石台面，厚度≥15mm，耐磨、防水、防刮、易清洁，无接缝、无渗漏；
洗手盆：陶瓷一体盆，釉面光滑，配套节水冷热水龙头（不锈钢材质，阀芯耐用、防漏水）；安装牢固，边角圆润，无尖锐棱角，保障学生使用安全；
拖布池
材质：陶瓷拖布池，结构坚固、釉面光滑，容量适配公寓清洁使用需求；
配件：配套节水水龙头、下水器，下水通畅、防堵塞、防异味；
通用安装要求：
所有洁具安装牢固、位置规整，水平度、垂直度符合施工规范；
给排水管道连接严密，无渗漏、滴水，排水通畅、无堵塞；
配套水龙头、角阀、软管等配件采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀、耐用，符合校园卫浴使用耐久要求；
洁具安装后做好成品保护，避免施工污染、磕碰损坏。


采购包3：
标的名称：鄠邑校区部分教学楼及院系楼公共空间改造项目
	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	（一）电气要求
1.本次改造范围为局部改造。照明配电线路电源均由原开关主线接出；插座配电线路均由原始插座主线接出。
2.灯具的各项参数满足设计要求；
3.电线满足阻燃耐火要求

	2
	
	（二）建筑要求
1.本工程所用材料规格、材质、施工及验收等要求，均应遵照国家现行标准、各项工程施工及验收规范进行。
2.工程室内所选用的建筑材料和装修材料，不得使用国家禁止使用，限制使用的建筑材料：应选用符合规范GB50325-2020要求的材料。建筑工程所使用的砂、石、砖、砌块、水泥、混凝土，混凝土预制构件等无机非金属建筑主体材料的效射性限量，应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566的规定。建筑工程所使用的无机非金属装修材料，包括石材，建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料、无机套质砖新接材料等，其放射性限量应分类符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566的规定。
3.建筑工程室内装修中所使用的木质材料、严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。建筑工程室内装修时，严禁使用苯、工业苯、石油苯，重质苯及混苯作为稀释剂和溶剂。

	3
	
	（三）装饰要求
1.室内二次装修设计：应满足消防安全、使用功能、节能及环保等要求，不得超过结构楼面设计荷载值。也不得任意更改公用的给排水管道、暖通风管及消防设施：不得任意降低吊顶控制标高以及改动吊顶上的通风与消防设施：不应减少安全出口及疏散走道的净宽和数量。
2.未经技术鉴定和设计认可，不得破坏建筑主体结构承重构件，不得拆改结构构件和加层改造。
3.室内为混合砂浆粉刷时，墙、柱和门洞口的阳角，应用每侧宽度＞50mm
4.不同材料交接处，应在找平层中附加耐碱玻璃纤维网格布，两边搭接不小于100mm，防止墙体开裂。
5.室内采暖立管、给排水立管、雨水管未设在管道井内时可统一由装修统一包管。
6.涂料：①工程涂料饰所用涂料和半成品的品名、等级、种类、颜色、性能等必须符合设计或选定样品的要求。(应附有使用说明书)
②喷涂的涂膜厚度应均匀,颜色一致,喷点、喷花的突出点要手感适宜,不掉粒。喷涂接茬应留在分格缝出切无明显色差无分格缝时接茬不得有搭接痕迹，喷涂表面清洁无污染。
7.龙骨、石膏板、配件规格、性能、防火 / 防潮 / 隔声等级符合设计，资料齐全
8.室内家具①环保要求：所有柜体板、背板、层板必须达到E0及以上，公共建筑优先 ENF 级②防火要求：公共区域家具饰面需满足 B1 级难燃标准，提供阻燃检测报告。③ 材质要求面料：皮革 / 布艺耐磨、防污，无异味；填充物：海绵高密度≥35kg/m³，回弹达标，无黑心棉、废旧回收料；
9.及时清理施工现场垃圾。

	4
	
	（四）以下内容为对本工程的最基本要求，包括但不限于：
1.施工单位项目负责人是安全生产第一责任人，施工单位应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训、安全生产检查和安全生产操作规程等各项规章制度；向施工作业人员提供符合相关标准的劳动安全防护用品（具），为施工人员缴纳意外伤害保险。
2.施工单位应根据工程特点和周边各种管线管网、相邻建筑物以及绿化等其他设施等编制工程安全防护措施方案。该方案经施工单位技术负责人签字批准送建设单位审核后方可施工。
3.施工单位在施工现场应建立项目部，并按规定配备专职安全员。现场专职安全员必须持有安全生产考核合格证。
4.关键部位作业人员必须经专业安全技术培训后方可上岗。必要时施工前施工单位对施工作业人员进行安全技术交底，派出技术人员到现场指导，专职安全员在现场监督安全管理。另外施工单位必须制定安全事故应急救援方案。
5.拆除时不得野蛮施工、不得对附近建筑物、路灯、规划外的树木等造成损害。
6.施工单位对工程的周边环境和施工区域内的环境卫生负责。


二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：
采购包1：
现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等。
采购包2：
现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等。
采购包3：
现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等。
三、针对本项目的其他技术服务要求：
[bookmark: _Toc234849295]采购包1、采购包2及采购包3：
[bookmark: heading_8]（一）施工质量总体要求
1.本项目所有材料、设备均需提供产品合格证、检测报告、环保认证证书，严禁使用假冒伪劣、不合格产品，材料进场需经校方验收合格后方可使用；
2.所有施工工序、材料选用、工艺做法严格遵循《园林绿化工程施工及验收规范》《建筑地面工程施工质量验收规范》《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》《建筑电气工程施工质量验收规范》等国家、行业现行标准，同时满足西安石油大学校园基建管理相关规定，图纸、清单内所有施工内容不得降低设计标准。
（二）安全与文明施工要求
1.施工单位需具备相应施工资质，施工人员持证上岗，严格遵守校园安全管理规定，做好施工安全防护，搭设安全防护设施，杜绝安全事故；
2.施工期间采取降噪、降尘措施，合理安排施工时间，避免影响学生正常学习、休息；
3.施工人员服从校方管理，严禁在校园内违规动火、用电，做好施工现场消防安全工作；
（三）售后保障要求
1.供应商需提供完整的施工方案、材料清单、质保承诺；
2.项目完工后，向校方移交完整的竣工资料、产品说明书及质保文件。
（四）项目管理要求
1.本项目不得分包、转包。
2.供应商在竞争性磋商响应文件中承诺的项目负责人及相应资质的专业技术、安全管理人员未经采购人书面同意，承包人不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求施工单位撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重安全事故和违法乱纪的专业技术、安全管理人员。如项目负责人及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权按合同约定进行罚款直至单方面终止合同。
3.成交供应商须无条件接受采购人代表的现场检查和管理。
4.成交供应商在施工期间做好安全文明施工管理，必须重视安全，按规范操作；施工过程中佩戴安全帽，并保证自身及周边公民人身财产安全；严禁带电操作；确保车辆、人员、施工安全；若发生事故，由承包方负责并承担全部费用，任何责任与学校无关。
5.施工的建筑垃圾应清运至有关部门指定的地点，做到工完场清，不留死角。

