采购需求
本次采购项目为采购办公楼消防整改工程项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	
	垃圾倒运及外运
	
	
	
	
	

	1
	01B007
	垃圾外运15km
	
	m3
	311.73
	
	

	2
	01B008
	垃圾倒运费
	
	项
	1
	
	

	3
	01B009
	材料倒运费
	
	项
	1
	
	

	
	
	电气图纸
	
	
	
	
	

	4
	011201001009
	墙 、柱面一般抹灰（电气开槽）
	1 、涂界面剂一道
2 、满刮腻子找平
3 、无机涂料两遍
	m2
	191.74
	
	

	
	
	标线
	
	
	
	
	

	5
	01B006
	室外消防标线
	
	项
	1
	
	

	
	
	室外
	
	
	
	
	

	6
	01B005
	水泵接合器井    陕09S 203-17
	
	座
	1
	
	

	7
	041001002001
	拆除院面
	拆除以下结构层
1 、60厚清水砖,缝宽10,粗

砂灌缝
2 、30厚干硬性

水泥砂浆
3 、200厚C30混

凝土

4 、500厚1 :7水泥土碾压,压实系数> 0.97
	m2
	283
	
	

	8
	040204001001
	恢复院面
	1 、60厚清水砖,缝宽10,粗砂灌缝
2 、30厚干硬性水泥砂浆
3 、200厚C30混凝土

4 、500厚1 :7水泥土碾压,压实系数> 0.97
	m2
	283
	
	

	9
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土类别 :一 、二类土2.挖土深度（扣结构层） :0.81m
	m3
	172.44
	
	

	10
	040103002001
	一般回填方
	1.填方来源 :现场
	m3
	172.44
	
	

	
	
	一层
	
	
	
	
	

	
	
	一层拆除
	
	
	
	
	

	11
	011710002001
	金属门窗拆除
	1.M1826
	樘
	1
	
	

	12
	011710002002
	金属门窗拆除
	1.C2518
	樘
	1
	
	

	13
	011710002003
	金属门窗拆除
	1.C2818
	樘
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	14
	011710002004
	金属门窗拆除
	1.C3018
	樘
	5
	
	

	15
	011705001001
	拆除地砖面层至垫层 (地面破坏恢复范围）
	
	m2
	9.11
	
	

	16
	011705001002
	拆除地砖面层至垫层 (消防水泵房）
	
	m2
	110.08
	
	

	17
	011706002002
	墙柱面龙骨及饰面拆除（水泵房墙面 ， 原为展厅）
	
	m2
	128.3
	
	

	18
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除（水泵房顶棚 ， 原为展厅）
	
	m2
	110.08
	
	

	
	
	一层新建
	
	
	
	
	

	19
	010802004001
	钢质甲级防火门
	1. 门洞口尺寸 : 180 0*2600
2. 图纸名称:FM甲1 826
	m2
	9.36
	
	

	20
	010802004011
	钢质甲级防火门
	1. 门洞口尺寸 : 150 0*2600
2. 图纸名称:FM甲1 526
	m2
	3.9
	
	

	21
	010807001001
	金属(断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸 :280 0*1800
2. 图纸名称:PYC28 18
3.框 、扇材质及规格 :70系列断桥铝合金排烟窗
	m2
	5.04
	
	

	22
	010807001002
	金属(断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸 :300 0*1800
2. 图纸名称:PYC30 18
3.框 、扇材质及规格 :70系列断桥铝合金排烟窗
	m2
	27
	
	

	23
	011201001005
	墙 、柱面一般抹灰（门窗洞口补修）
	
	m2
	14.18
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	24
	011107002001
	石材台阶参陕09J01台5台阶
	1.  20厚花岗石板铺面 ，正 、背面及四周边满涂防污剂 ,  稀水泥浆擦缝2.撒素水泥面(洒适量清水）

3.30厚1 :3干硬性水泥砂浆粘结层
4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分） 台阶面外坡1%
6. 300厚3 :7灰土垫层分两层夯实
7. 素土夯实
	m2
	3.78
	
	

	25
	011107002002
	石材台阶参陕09J01台5 平台
	1. 20厚花岗石板铺面 ，正 、背面及四周边满涂防污剂 ,  稀水泥浆擦缝2.撒素水泥面(洒适量清水）

3. 30厚1 :3干硬性水泥砂浆粘结层
4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分） 台阶面外坡1%
6. 300厚3 :7灰土垫层分两层夯实
7.素土夯实
	m2
	6.75
	
	

	26
	011102003001
	块料楼地面（地面破坏恢复范围）
	1 、水泥浆一道(内掺建筑胶)
2 、20厚1 :3水泥砂浆结合层
3 、5厚1 :3水泥砂浆粘结层
4 、铺10厚地砖楼面,干水泥擦缝
	m2
	9.11
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	27
	011101002001
	混凝土楼地面
	1 、素土夯实
2 、500厚1 :7水泥土垫层
3 、100厚C30混凝土垫层
4 、聚合物防水砂浆一道
5 、2厚非焦油聚氨酯高分子防水涂膜一道
6 、200厚C30钢筋混凝土,双层双向C 16@180随捣随抹,表面撒1 : 1水泥砂子,压实抹光
	m2
	110.08
	
	

	28
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块品种 、规格 、强度等级:MU10承重多孔砖
2.墙体厚度 :200
3.砂浆强度等级:M 5水泥砂浆
	m3
	6.74
	
	

	29
	011201001006
	墙 、柱面一般抹灰（新砌墙体内墙面）
	1 、9厚1 :3水泥砂浆打底压实抹平
2 、1.5厚聚合物水泥防水涂料
3 、3厚底基防裂腻子,分层找平
4 、2厚面层耐水腻子找平
5 、无机涂料两遍
	m2
	62.52
	
	

	30
	011201001007
	墙 、柱面一般抹灰（新砌墙体外墙面）
	1 、9厚1 :3水泥砂浆打底压实抹平
2 、1.5厚聚合物水泥防水涂料
3 、3厚底基防裂腻子,分层找平
4 、2厚面层耐水腻子找平
5 、无机涂料两遍
	m2
	1.8
	
	

	31
	010502004001
	水箱基础
	1.混凝土种类 :预拌 (商品)混凝土
2.混凝土强度等级 :C30
	m3
	5.32
	
	

	32
	010505002001
	水箱基础模板
	
	m2
	44.45
	
	




分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农业机械服务中心办公楼消
防整改工程项目-土建工程                专业/标段： 房屋建筑与装饰工程       第5页共10页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	33
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :带肋钢筋直径(mm )  ≤10
	t
	0.21
	
	

	34
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :带肋钢筋直径(mm )  ≤18
	t
	1.596
	
	

	35
	010502002001
	元宝基础
	1.混凝土种类 :预拌 (商品)混凝土
2.混凝土强度等级 :C30
	m3
	1.42
	
	

	36
	011201001010
	墙 、柱面一般抹灰（水泵房内墙面）
	1 、9厚1 :3水泥砂浆打底压实抹平
2 、1.5厚聚合物水泥防水涂料
3 、3厚底基防裂腻子,分层找平
4 、2厚面层耐水腻子找平
5 、无机涂料两遍
	m2
	159.9
	
	

	37
	011301001001
	天棚抹灰（水泵房内墙面）
	1 、9厚1 :3水泥砂浆打底压实抹平
2 、1.5厚聚合物水泥防水涂料
3 、3厚底基防裂腻子,分层找平
4 、2厚面层耐水腻子找平
5 、无机涂料两遍
	m2
	110.08
	
	

	
	
	二层
	
	
	
	
	

	
	
	二层拆除
	
	
	
	
	

	38
	011710002005
	金属门窗拆除
	1.M1021
	樘
	2
	
	

	39
	011710002006
	金属门窗拆除
	1.M1521
	樘
	4
	
	

	40
	011710002007
	金属门窗拆除
	1.C1214
	樘
	1
	
	

	41
	011710002008
	金属门窗拆除
	1.C1514
	樘
	1
	
	

	42
	011710002009
	金属门窗拆除
	1.C1515
	樘
	1
	
	

	43
	011710002010
	金属门窗拆除
	1.C2418
	樘
	1
	
	

	44
	011710002011
	金属门窗拆除
	1.C2420
	樘
	2
	
	

	45
	011710002012
	金属门窗拆除
	1.C3018
	樘
	3
	
	

	46
	011710002013
	金属门窗拆除
	1.C4018
	樘
	1
	
	

	47
	011710002014
	金属门窗拆除
	1.M2021
	樘
	1
	
	

	48
	011706002001
	墙柱面龙骨及饰面拆除1.拆除原有内墙装饰
面层至基层
	
	m2
	158.48
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	
	二层新建
	
	
	
	
	

	49
	010802004002
	钢质乙级防火门
	1. 门洞口尺寸 : 150 0*2400
2.图纸名称:XM152 4
	m2
	7.2
	
	

	50
	010802004003
	钢质乙级防火门
	1. 门洞口尺寸 : 100 0*2100
2. 图纸名称:FM乙1 021
	m2
	4.2
	
	

	51
	010802004004
	钢质乙级防火门
	1. 门洞口尺寸 :200 0*2100
2. 图纸名称:FM乙2 021
	m2
	4.2
	
	

	52
	010807001003
	金属(断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸 :300 0*1800
2. 图纸名称:PYC30 18
3.框 、扇材质及规格 :70系列断桥铝合金排烟窗
	m2
	16.2
	
	

	53
	010807001004
	金属(断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸 :400 0*1800
2. 图纸名称:PYC40 18
3.框 、扇材质及规格 :70系列断桥铝合金排烟窗
	m2
	7.2
	
	

	54
	010807001005
	金属(断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸 : 150 0*1400
2. 图纸名称:PYC15 14
3.框 、扇材质及规格 :70系列断桥铝合金排烟窗
	m2
	2.1
	
	

	55
	010807001006
	金属(断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸 : 120 0*1400
2. 图纸名称:PYC12 14
3.框 、扇材质及规格 :70系列断桥铝合金排烟窗
	m2
	8
	
	

	56
	010807001007
	钢制乙级防火窗
	1. 窗洞口尺寸 : 150 0*1500
2.图纸名称:FC151 5

3.框 、扇材质及规格 :钢制乙级防火窗
	m2
	2.25
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	57
	010808001001
	木门窗套  B=300mm
	
	m2
	6.84
	
	

	58
	01B004
	增设手动开启器
	
	套
	2
	
	

	59
	011201001004
	墙 、柱面一般抹灰（门窗洞口补修）
	
	m2
	15.4
	
	

	60
	010402001002
	砌块墙
	1.砌块品种 、规格 、强度等级:MU10承重多孔砖
2.墙体厚度 :200
3.砂浆强度等级:M 5水泥砂浆
	m3
	6.16
	
	

	61
	011201001008
	墙 、柱面一般抹灰（新砌墙体内墙面）
	1 、9厚1 :3水泥砂浆打底压实抹平
2 、1.5厚聚合物水泥防水涂料
3 、3厚底基防裂腻子,分层找平
4 、2厚面层耐水腻子找平
5 、无机涂料两遍
	m2
	30.8
	
	

	62
	011205001001
	穿孔复合吸声板墙面
	1 、穿孔吸音复合板600x600x1.5 ，板背面点状抹粉刷石膏（至少五个点）
粘

贴于墙面 ，建筑胶粘贴（或装饰钉钉牢） 。高度6600，隔声≥50dB

2 、玻璃布一层绷紧钉于木龙骨表面
3 、40x40木龙骨正面刨光 ，满涂氟化钠防腐剂 ，满涂防火漆（燃烧性能达到B
1级） ， 中向中距6 00 ，M8x80膨胀螺栓将木龙骨固定于墙体

4 、高聚物改性沥青涂膜防潮层
5 、墙缝原浆抹平
	m2
	189.28
	
	

	
	
	三层~五层
	
	
	
	
	

	
	
	三层~五层拆除
	
	
	
	
	

	63
	011710002015
	金属门窗拆除
	1.C1214
	樘
	3
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	64
	011710002016
	金属门窗拆除
	1.C1514
	樘
	3
	
	

	65
	011710002017
	金属门窗拆除
	1.C1818
	樘
	6
	
	

	66
	011710002018
	金属门窗拆除
	1.C1830
	樘
	3
	
	

	
	
	三层~五层新建
	
	
	
	
	

	67
	010802004006
	钢质乙级防火门
	1. 门洞口尺寸 : 100 0*2100
2. 图纸名称:FM乙1 021
	m2
	6.3
	
	

	68
	010802004005
	钢质乙级防火门
	1. 门洞口尺寸 : 150 0*2100
2. 图纸名称:FM乙1 521
	m2
	9.45
	
	

	69
	010807001008
	金属(断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸 : 180 0*1800
2. 图纸名称:PYC18 18
3.框 、扇材质及规格 :70系列断桥铝合金排烟窗
	m2
	19.44
	
	

	70
	010807001009
	金属(断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸 : 180 0*3000
2. 图纸名称:PYC18 30
3.框 、扇材质及规格 :70系列断桥铝合金排烟窗
	m2
	16.2
	
	

	71
	010807001010
	金属(断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸 : 150 0*1400
2. 图纸名称:PYC15 14
3.框 、扇材质及规格 :70系列断桥铝合金排烟窗
	m2
	6.3
	
	

	72
	010807001011
	金属(断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸 : 120 0*1400
2. 图纸名称:PYC12 14
3.框 、扇材质及规格 :70系列断桥铝合金排烟窗
	m2
	5.04
	
	

	73
	01B003
	增设手动开启器
	
	套
	2
	
	

	74
	011201001003
	墙 、柱面一般抹灰（门窗洞口补修）
	
	m2
	28.58
	
	

	
	
	六层
	
	
	
	
	

	
	
	六层拆除
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	75
	011710002019
	金属门窗拆除
	1.C1214
	樘
	1
	
	

	76
	011710002020
	金属门窗拆除
	1.C1514
	樘
	1
	
	

	77
	011710002021
	金属门窗拆除
	1.C1818
	樘
	2
	
	

	78
	011710002022
	金属门窗拆除
	1.C1830
	樘
	1
	
	

	
	
	六层新建
	
	
	
	
	

	79
	010802004007
	钢质乙级防火门
	1. 门洞口尺寸 : 100 0*2100
2. 图纸名称:FM乙1 021
	m2
	2.1
	
	

	80
	010802004008
	钢质乙级防火门
	1. 门洞口尺寸 : 150 0*2100
2. 图纸名称:FM乙1 521
	m2
	3.15
	
	

	81
	010807001012
	金属(断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸 : 180 0*1800
2. 图纸名称:PYC18 18
3.框 、扇材质及规格 :70系列断桥铝合金排烟窗
	m2
	6.48
	
	

	82
	010807001013
	金属(断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸 : 180 0*3000
2. 图纸名称:PYC18 30
3.框 、扇材质及规格 :70系列断桥铝合金排烟窗
	m2
	5.4
	
	

	83
	010807001014
	金属(断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸 : 150 0*1400
2. 图纸名称:PYC15 14
3.框 、扇材质及规格 :70系列断桥铝合金排烟窗
	m2
	2.1
	
	

	84
	010807001015
	金属(断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸 : 120 0*1400
2. 图纸名称:PYC12 14
3.框 、扇材质及规格 :70系列断桥铝合金排烟窗
	m2
	1.68
	
	

	85
	01B002
	增设手动开启器
	
	套
	2
	
	

	86
	011201001002
	墙 、柱面一般抹灰（门窗洞口补修）
	
	m2
	10.22
	
	

	
	
	屋面
	
	
	
	
	




分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农业机械服务中心办公楼消
防整改工程项目-土建工程                专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第10页共10页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	
	屋面拆除
	
	
	
	
	

	87
	011710002023
	金属门窗拆除
	1.M0922
	樘
	1
	
	

	88
	011710002024
	金属门窗拆除
	1.M1222
	樘
	1
	
	

	89
	011710002025
	金属门窗拆除
	1.C1214
	樘
	1
	
	

	
	
	屋面新建
	
	
	
	
	

	90
	010802004009
	钢质甲级防火门
	1. 门洞口尺寸 :900 *2200
2. 图纸名称:FM甲0 922
	m2
	1.98
	
	

	91
	010802004010
	钢质甲级防火门
	1. 门洞口尺寸 : 120 0*2200
2. 图纸名称:FM甲1 222
	m2
	2.64
	
	

	92
	010807001016
	金属(断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸 : 120 0*1400
2. 图纸名称:PYC12 14
3.框 、扇材质及规格 :70系列断桥铝合金排烟窗
	m2
	1.68
	
	

	93
	01B001
	增设手动开启器
	
	套
	1
	
	

	94
	011201001001
	墙 、柱面一般抹灰（门窗洞口补修）
	
	m2
	3.42
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农业机械服务中心办公楼消

防整改工程项目-消防水工程              专业/标段：通用安装工程                第1页共6页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	
	给水排水
	
	
	
	
	

	1
	031001002001
	钢管
	1.材质 :钢管
2.规格:DN100

3.安装部位 :室内
4.介质 :排水
	m
	15.3
	
	

	2
	031001007001
	复合管
	1.材质 :钢塑复合管

2.规格:DN100

3.连接形式 :卡箍连接

4.压力试验及吹、
洗设计要求 :水压试验 、水冲洗
5.安装部位 :室内
6.介质 :给水
7.套管1个
	m
	64.1
	
	

	3
	031001007002
	复合管
	1.材质 :钢塑复合管

2.规格:DN15
3.连接形式 :卡箍连接

4.压力试验及吹、
洗设计要求 :水压试验 、水冲洗
5.安装部位 :室内
6.介质 :给水
	m
	2.2
	
	

	4
	031002011001
	水表
	[项目特征]
1.名称 :  水表   DN 100
2.规格： 1个闸阀+ 1个止回阀+1个水表

[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	

	5
	031002001001
	阀门
	[项目特征]
1.类型 : 闸阀
2.型号 、规格:DN1 00
[工作内容]
1.安装
	个
	2
	
	

	6
	031002001002
	阀门
	[项目特征]
1.类型:Y型过滤器
2.型号 、规格:DN1 00
[工作内容]
1.安装
	个
	2
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农业机械服务中心办公楼消

防整改工程项目-消防水工程            专业/标段：通用安装工程          第2页共6页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	7
	031002001003
	阀门
	[项目特征]
1.类型 : 电磁阀
2.型号 、规格:DN1 00
[工作内容]
1.安装
	个
	2
	
	

	8
	031002001004
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :可绕软连接

2.型号 、规格:DN1 00
[工作内容]
1.安装
	个
	2
	
	

	9
	031003017001
	地漏 DN100
	
	个
	1
	
	

	
	
	消防
	
	
	
	
	

	10
	030901002001
	消火栓管道
	1.安装部位（室内 、外） :室内
2.材质 :热浸镀锌钢管
3.规格:DN100

4.水冲洗 、水压试验设计要求 :水冲洗 、水压试验
5.连接方式： 卡箍连接
	m
	141.69
	
	

	11
	030901002002
	消火栓管道
	1.安装部位（室内 、外） :室内
2.材质 :热浸镀锌钢管
3.规格:DN100

4.水冲洗 、水压试验设计要求 :水冲洗 、水压试验
5.连接方式： 卡箍连接

6. 四油三布防腐措施
	m
	10
	
	

	12
	031001002002
	钢管
	1.材质 :试水管
2.规格:DN100

3.安装部位 :室内
4.介质 :排水
	m
	3.4
	
	

	13
	031001002003
	钢管
	1.材质 : 呼吸管
2.规格:DN100

3.安装部位 :室内
	m
	3.5
	
	

	14
	031001002004
	钢管
	1.材质 :泄压管
2.规格:DN100

3.安装部位 :室内
	m
	3.4
	
	




分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农业机械服务中心办公楼消

防整改工程项目-消防水工程             专业/标段：通用安装工程             第3页共6页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	15
	031001002005
	钢管
	1.材质 :溢流管
2.规格:DN100

3.安装部位 :室内
	m
	3.3
	
	

	16
	030109001001
	消防稳压装置
	[项目特征]
1.名称： 室内消火栓稳压装置
2.型号:XW (L)-II- 1.5-38-ADL  Q=1. 5L/S,H=38m,P=1. 1KW含相关的阀门配件稳压泵控制箱等

[工作内容]
1.本体安装
2.泵拆装检查
3. 电动机安装
4.二次灌浆
	台
	1
	
	

	17
	030109001002
	泵
	[项目特征]
1.名称： 室内消火栓加压泵
2.型号：XBD6.0/1 5-80DLX3Q=15L/s H=0.6MPaN=18.5K W

3.含相应的基础
	台
	2
	
	

	18
	030901014001
	消防水泵接合器
	1.安装部位 :地下式

2.型号 、规格:SQX

-100A
	套
	1
	
	

	19
	03B001
	防旋流指示器
	防旋流指示器
	个
	3
	
	

	20
	03B002
	通气帽
	通气帽
	个
	1
	
	

	21
	030601003001
	流量仪表
	1.名称 :流量开关
	套
	1
	
	

	22
	030601003002
	流量仪表
	1.名称 : 自动记录流量计
	套
	2
	
	

	23
	030601002001
	压力仪表
	1.名称 :真空压力表
	套
	4
	
	

	24
	030601006001
	显示仪表
	1.名称 :液位计(具备远传)能就地显示水位
	套
	1
	
	

	25
	031002001005
	阀门
	[项目特征]
1.类型 : 闸阀
2.型号 、规格:DN1 00
[工作内容]
1.安装
	个
	12
	
	



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农业机械服务中心办公楼消

防整改工程项目-消防水工程               专业/标段：通用安装工程      第4页共6页  
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	26
	031002001009
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :截止阀
2.型号 、规格:DN1 00
[工作内容]
1.安装
	个
	2
	
	

	27
	031002001006
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :蝶阀
2.型号 、规格:DN1 00
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	

	28
	031002001007
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :水锤消除止回阀
2.型号 、规格:DN1 00
[工作内容]
1.安装
	个
	2
	
	

	29
	031002001008
	阀门
	[项目特征]
1.类型:Y型过滤器
2.型号 、规格:DN1 00
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	

	30
	031002001012
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :超压泄压阀

2.型号 、规格:DN1 00
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	

	31
	031002001010
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :可绕软连接

2.型号 、规格:DN1 00
[工作内容]
1.安装
	个
	4
	
	

	32
	031002001011
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :偏心异径管

2.型号 、规格:DN1 00
[工作内容]
1.安装
	个
	4
	
	



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农业机械服务中心办公楼消

防整改工程项目-消防水工程         专业/标段：通用安装工程
第5页共6页 
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	33
	030601002002
	压力仪表
	1.名称 :压力开关启泵压力
2.型号 :0.38MPa
	套
	1
	
	

	34
	031005023001
	成品水箱
	1.名称： 不锈钢水箱

2.规格： 6000*750 0*3000    含水箱保温

3.水箱水冲洗及消毒

4.工字钢架空安装
5.具体做法详见图纸
	台
	1
	
	

	
	
	消防改造设备统计表
	
	
	
	
	

	35
	040502010002
	消火栓   （拆除）
	
	套
	30
	
	

	36
	040502010001
	消火栓
	1.种类 : 甲型单栓
带消防软管卷盘箱,含阀门管件等,箱体型号SG24B65Z-J,尺寸 : 1000×700× 240个,详见15S202 -13 。
	套
	30
	
	

	37
	040502010003
	试验消火栓箱
	1.种类 :试验消火栓箱

2.规格 :SG24B65Z- J
3. 附件材质 、规格 :800X650X240
	套
	1
	
	

	38
	03B003
	消防水带
	1.规格： 内衬里DN 65L=25m
	个
	30
	
	

	39
	030912001001
	手提式灭火器
	1.形式:MF/ABC5 (5 kg 、3A)
	具
	80
	
	

	40
	030701003001
	通风机
	1.名称 :方型壁式轴流风机BDFBZ-I (防爆)
2.规格 :风量 : 1568 m3/h全压 : 132Pa功率 :0. 18W
	台
	1
	
	

	41
	030607006001
	仪表设备与管路伴热
	1.名称 : 电伴热
	m
	100
	
	

	42
	031201001001
	外保温采用厚度为50m m的柔性泡沫橡塑 ，外缠玻璃布刷两道防火漆
	外保温采用厚度为5 0mm的柔性泡沫橡塑 ，外缠玻璃布刷两道防火漆
	m3
	2.92
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农业机械服务中心办公楼消

防整改工程项目-消防水工程             专业/标段：通用安装工程       第6页共6页 
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	43
	03B004
	微型消防站配置清单2500*300*2200 (宽*深*高)
	1.规格： 消防头盔2个 、消防灭火防护服2个 、消防灭火防护靴2个 、消防腰带2个 、消防手套2个  、过滤式综合防毒面具2个 、消防桶2个 、消防铁锹2个 、消防水带2个 、灭火器2个 、微型消防站箱体
	套
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	





分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农业机械服务中心办公楼消

防整改工程项目-电气设备安装工程       专业/标段：通用安装工程            第1页共4页 
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	030409001001
	电力电缆
	1.名称 : 电力电缆敷设

2.型号:YJV22
3.规格 :4*35+1*16
4.材质 :铜
5. 电压（kV） : 1
6.敷设方式 :室内
7. 电力电缆头制作安装
8.止水套管封堵
	m
	9.26
	
	

	2
	030409001005
	电力电缆
	1.名称 : 电力电缆敷设

2.型号:YJV22
3.规格 :4*35+1*16
4.材质 :铜
5. 电压（kV） : 1
6.敷设方式 :室外
	m
	100
	
	

	3
	030409001002
	电力电缆
	1.名称 : 电力电缆敷设

2.型号:WDZN-YJY
3.规格 :5x16
4.材质 :铜
5. 电压（kV） : 1
6.敷设方式 :室内
7. 电力电缆头制作安装
	m
	29.23
	
	

	4
	030409001003
	电力电缆
	1.名称 : 电力电缆敷设

2.型号:WDZN-YJY
3.规格 :7*10
4.材质 :铜
5. 电压（kV） : 1
6.敷设方式 :室内
7. 电力电缆头制作安装
	m
	29.23
	
	

	5
	030409001004
	电力电缆
	1.名称 : 电力电缆敷设

2.型号:BTTRZ

3.规格 :5*6
4.材质 :铜
5. 电压（kV） : 1
6.敷设方式 :室内
7. 电力电缆头制作安装
	m
	50
	
	




分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农业机械服务中心办公楼消

防整改工程项目-电气设备安装工程        专业/标段：通用安装工程        第2页共4页 
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	6
	030409003001
	控制电缆
	1.名称 :控制电缆敷设

2.型号:KVVP-4X1. 5

3. 电压（kV） : 1

4.敷设方式 :一般敷设

7. 电缆头制作安装
	m
	13.94
	
	

	7
	030409003003
	控制电缆
	1.名称 :控制电缆敷设

2.型号:WDZN-KVV- 4X1.5

3. 电压（kV） : 1

4.敷设方式 :一般敷设

7. 电缆头制作安装
	m
	12.35
	
	

	8
	030409003002
	控制电缆
	1.名称 :控制电缆敷设

2.型号:FS-YJY-4x 1.5

3. 电压（kV） : 1

4.敷设方式 :一般敷设

7. 电缆头制作安装
	m
	57.37
	
	

	9
	030412003001
	配线
	1.名称 :管内穿线

2.型号:WDZN-BYJ- 2.5
	m
	238.1
	
	

	10
	030412003006
	配线
	1.名称 :管内穿线

2.型号:WDZN-BYJ- 4
	m
	50.6
	
	

	11
	030412003002
	配线
	1.名称 :管内穿线

2.型号:WDZN-RYJS

-2x1.5
	m
	48.81
	
	

	12
	030412003005
	配线
	1.名称 :管内穿线

2.型号:WDZB1N-RY JSP-2*2.5
	m
	958.69
	
	

	13
	030412003003
	配线
	1.名称 :管内穿线
2.型号:WDZNB1-BY J-3*2.5
	m
	100
	
	

	14
	030412001001
	配管
	1.名称 : 电器配管
2.规格 :SC50
	m
	109.26
	
	

	15
	030412001003
	配管
	1.名称 : 电器配管
2.规格 :SC32
	m
	65.94
	
	

	16
	030412001002
	配管
	1.名称 : 电器配管
2.规格 :SC20
	m
	831.82
	
	



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农业机械服务中心办公楼消

防整改工程项目-电气设备安装工程                                         第3页共4页 
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	17
	030412001004
	配管
	1.名称 : 电器配管
2.规格 :SC15
	m
	35.7
	
	

	18
	030412001005
	配管
	1.名称 : 电器配管
2.规格 :RC20
	m
	97.62
	
	

	19
	031101058001
	线缆桥架
	1.名称 :线缆桥架
2.型号 :200*100
3.刷防火涂料
4.桥架支撑架
	m
	17.84
	
	

	20
	031301001001
	剔堵槽 、沟
	
	m
	958.69
	
	

	21
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称 :成套配电箱

2.型号:AL

3.规格 :350*450*1 20
4.端子2.5mm2  3个4mm2   15个
	台
	1
	
	

	22
	030402012002
	成套配电箱
	1.名称:A型应急照明非集中电源箱
	台
	2
	
	

	23
	030402011001
	配电柜
	1.名称 :配电柜
2.型号:AP1~AP2
3.规格 :600*1800* 400
4.含相应配套配件
	台
	2
	
	

	24
	030413012002
	开关 、按钮
	1.名称 : 四联开关
	套
	1
	
	

	25
	030413001001
	普通灯具
	1.名称 : 自带蓄电池的LED灯
	套
	8
	
	

	26
	030907004001
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称 : 自带蓄电池安全出口标志灯
	套
	14
	
	

	27
	030907004002
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称 : 自带蓄电池单向标志灯
	套
	63
	
	

	28
	030907004003
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称 : 自带蓄电池楼层标志灯
	套
	13
	
	

	29
	030907004004
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称 : 自带蓄电池疏散出口标志灯
	套
	9
	
	

	30
	030907004005
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称 : 自带蓄电池疏散照明灯
	套
	85
	
	

	31
	030907004008
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称 : 自带蓄电
池疏散照明灯(水泵房IP65)
	套
	6
	
	

	32
	030907004006
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称 : 自带蓄电池疏散照明灯(A型 )-IP67
	套
	6
	
	



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农业机械服务中心办公楼消

防整改工程项目-电气设备安装工程        专业/标段：通用安装工程            第4页共4页 
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	33
	030907004007
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称 : 自带蓄电池双面多信息复合标志灯
	套
	6
	
	

	34
	030905001002
	电磁阀
	1.名称 : 电磁阀
	个
	1
	
	

	35
	030905001003
	点型探测器
	1.名称 :声光报警器
	个
	1
	
	

	36
	030905001001
	点型探测器
	1.名称 :可燃气体探测器
	个
	2
	
	

	37
	030905010001
	消防模块
	1.名称 :输入输出
	个
	2
	
	

	38
	030413012001
	开关 、按钮
	1.名称 :事故风机按钮
	套
	2
	
	

	39
	030905015001
	可燃气体报警器
	可燃气体报警控制器
	台
	1
	
	

	40
	030503003001
	事故风机控制箱
	1.名称 :事故风机控制箱
2.规格 :300*500*1 50
	台
	1
	
	

	41
	030410002001
	接地母线
	1.名称 :接地母线49.044m  端子箱1个
	m
	1
	
	

	42
	030415027001
	接地装置
	
	系统
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	




分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 预留金      专业/标段：通用安装工程                  第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	



分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 工程设计费             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程           第1页共1页 
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	01B001
	工程设计费
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	




分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 工程监理费         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                  第 1页共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	01B002
	工程监理费
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	




分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 工程清单编制费   专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                 第1页 共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	01B003
	工程清单编制费
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	




分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 工程结算审核费  专业/标段： 房屋建筑与装饰工程      第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	01B004
	工程结算审核费
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	




