西安高新区草堂科技产业园2026-2027年度道路保洁、

市政基础设施维护及防汛、绿化养护项目技术要求
项目名称：西安高新区草堂科技产业园2026-2027年度道路保洁、市政基础设施维护及防汛、绿化养护项目。

二、工程项目及范围：详见附件1——4。
三、养护期限：一年（以合同约定时间为准）。
四、养护内容：

1.园区道路清扫保洁;公厕、公交港湾等公共设施的擦拭和管护;道路夏季雨后路面积水清除作业和冬季下雪及雪后路面融雪除雪作业;道路保洁突发事件的应急处理。

2.园区内市政道路及给排水设施日常巡查、维修养护；园区汛期应急防汛；园区所属箱变、电力沟道、高低压供电线路、已投运道路照明设施、路口信号灯等的日常巡查检修、抢修、维护等服务工作。

3.园区主干道路及办公区域日常绿化养护。包括但不限于浇水、修剪、除虫、除菌、施肥、清理杂物、清理杂草、移植苗木、栽植等服务工作。
五、养护工程量据实结算。

六、其他要求：

1.供应商须自行解决库房和办公场所。车辆、工器具、设备停放场地及费用由供应商承担。

2.供应商应具备相应的工作人员及技术人员。人员意外险、作业车辆保险等相关费用由供应商自行承担。
3.按照《高新区城市管理工作标准和细则》的各项内容和招标人制定的其它各项管理规定进行考核。

七、质量要求：

（一）道路保洁质量要求

1.保洁人员应对道路进行全面清扫，并进行不间断巡回保洁，坚持“两扫全包”清扫保洁制度，无“漏扫”、“脱保”和遗留垃圾现象。

2.清扫路面要彻底，路面要见本色。不准只扫杂物不扫土；前扫后清，及时清理保洁时堆积的垃圾；人行道路上的果皮箱定时清洗，无垃圾冒尖落地的现象，保持整洁干净。作业间隔期，清扫工具要隐蔽放置，不得在护栏、电杆、行道树或沿街建筑物上摆靠。道路两旁及绿化带无杂草异物，达到“四净”、“五无”，即：

四净：路面净、树坑净、绿化地带净、公用设施及周边净；

五无：无漏扫、无垃圾堆积、无泥沙积尘、无废弃砖石杂物、无积水积冰积雪。

3.清扫垃圾不得乱倒，必须集中收集倾倒于指定的垃圾消纳场，垃圾收集车必须是密闭的，不会造成“滴、撒、漏”。

4.负责道路实施机械化清扫作业，机械化清扫率不低于35%。

5.遇到重大活动和庆典节日，需要突击加班完成道路清扫任务时，承包人应无条件按照发包人提出的要求及时安排人员，按时保质保量完成保洁任务。

6.发包人对保洁区域的保洁情况进行全面检查，监督和考核。

7.如承包单位有明显违反本工作标准要求的，发包人在发出3次以上（含3次）整改通知，承包人仍不能按时整改达到标准要求的，发包人可以取消其承包资格。

（二）市政基础设施维护及防汛质量要求
1.乙方应自行勘察养护范围现场，要充分了解养护地点范围的整体情况，针对本项目情况，提供详尽的实施性养护施工组织方案。

2.路面养护应严格以“预防为主、防治结合”作为作业方针。认真负责并高效地采用热再生养护设备，运用热再生技术对养护路段上的沥青路面病害进行养护和维修。路面病害包括：坑槽、翻浆、沉陷、拥包、松散、龟裂、车辙、脱皮、啃皮、泛油、网裂、波浪、标线磨损脱落、起皮开裂、褪色脏污、反光失效、断裂变形、边缘破损等。要求通过养护达到排除道路病害、路面及配套设施平顺完整，确保道路安全畅通。

3.要保证雨水口、管道等排水设施排水通畅、无渗漏现象，阀门运行性能安全良好，检查井、雨水口框盖完好无缺失，与路面衔接平顺；涵洞安全、完好、整洁、无淤堵。道路其它各类设施遵循“保障安全、提供服务、利于管理”的原则，保持完整、齐全、平顺整齐和良好的工作状态，各种设施应加强养护，及时维修和更换损坏部件。

4.修复养护时要对破损缺陷井框井盖及时更换，各种检查井、雨水口的井圈基础有松散破坏的要及时进行加固养护至设计强度，未达到设计强度时应进行必要的围挡以及警示标志；对淤堵管道、检查井及时进行清淤疏通清洗处理。

5.保证承包区域内电力设施的完好及正常运行（不可抗力因素除外），安全运行维护各配电设备、电缆线路，随时解决用户出现的用电问题，为入区企业用户正常用电做好服务。

6.汛前要建立健全防汛指挥系统和防汛抢险队伍，防汛物资准备齐全，制定完善的防汛预案，进行汛前检查；汛期开展天气、水情预报,进行工程检查,分析预估可能发生的情况，进行防洪调度，研究采取相应的对策；每日按时巡查相关市政道路情况，做好记录；防汛严重状态时，要增加巡护人员，严加防守；如遇到紧急防汛情况，第一时间上报相关部门；汛期所有市政道路排水管网，要保证通畅，做好清淤工作；相关市政道路易积水点，要加强抽排工作；汛期过后做好全面总结工作。

7.节假日安排足额人员值班，并上报值班表，所有备案登记人员须保持24小时手机畅通，确保有维护维修、抢修任务时及时到位。

（三）绿化养护质量要求
1.绿化养护技术措施基本完善，裸露土地不明显。

2.乔木

（1）生长正常，叶色、大小、厚度正常，在一般条件下发生黄叶、焦叶、卷叶的株数低于10%，叶上虫粪、虫网、病斑及被啃食叶片每株低于15%。

（2）树冠完整，分枝点合适，主侧枝分布均匀、数量适宜，修剪基本合理。

（3）行道树缺株低于6%，新补植树同原有树种、规格、定干基本高度一致，有支撑措施，保存率达90%。

3.灌木和花卉

（1）生长正常，株型完整，病虫害控制及时；花灌木开花正常，花后修剪合理。

（2）灌溉、施肥。要根据植物的生长及开花特性进行合理灌溉和施肥。在雨水缺少的季节，要适时灌溉。冬季和春季要适时浇水，有利植物安全越冬和生长。花灌木要适当控水，保证花期，适时开放。

（3）除杂草、松土。要经常除杂草和松土，除杂松土时要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄土裸露。

（4）补植。要求及时清理死苗，补植回原来的种类并力求规格与原来植株接近。补植按照种植规范进行，施足基肥并加强浇水等保养措施。

（5）病虫害防治。精心养护，增强植物抗病虫害能力。要及时做好病虫害的防治工作，以防为主，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。用化学方法防治时，药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。

（6）绿篱、色块。生长正常，修剪及时，整齐一致，轮廓清晰，基本无死株断垄现象。

（7）露地花卉。生长正常，开花适时，基本无病虫害和黄土裸露。

4.草坪与地被植物

（1）生长正常，生长量接近平均年生长量叶色正常无枯黄叶。覆盖率不低于90%，杂草控制在10%以下。

（2）修剪。观花地被植物，须在开花后适当压低，或者结合种子采收，适当修剪。草坪要考虑季节特点和草种的生长发育特性，及时修剪，控制高度，使绿地呈现自然景观效果。

（3）灌溉、施肥。要根据草坪植物的生长需要加强淋水和施肥，保证肥水充足，肥料的施用方法和用量科学，防止过量或不均匀引起肥伤。在雨水缺少的季节，要适时灌溉。冬季要适当浇水施肥，使草坪保持较好的长势度过干旱冬季。

（4）除草、松土。要经常清除杂草，疏松坪地，促进草坪生长。

（5）补植。对被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植，使草坪保持完整，无裸露地。

（6）病虫害防治。精心养护，增强植物抗病虫害能力。要及时做好病虫害的防治工作，以防为主，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。用化学方法防治时，药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。

5.藤本和攀缘植物

（1）生长正常；适时采取相应的牵引、设置网架等技术措施；观花的攀缘植物适时开花。

（2）藤本植物的修剪应以促进分枝为主，并剪除徒长枝和下垂枝。多年生的藤本植物应定期翻蔓，清除枯枝，疏删老弱藤蔓。

（3）雨季应做好排水，秋季停止施肥、灌水，冬季及时清除藤蔓、棚架上的积雪。

6.竹类

（1）生长正常竹干疏密有间，无病虫害

（2）灌溉、施肥。竹类浇水要抓住关键季节，春季出笋前要浇足催笋水，5、6月要浇拔节水，夏季雨水充沛可不浇或少浇，秋季浇孕笋水，冬季过于干旱的可适当喷水。

施肥有机肥为主，时间以11－12月为宜。

（3）培土。竹林要每年培土，厚度以5厘米为宜，时间利用冬季。

（4）病虫害防治。要及时做好病虫害的防治工作，加强抚育管理，合理砍伐，使林内通风透光，及早砍除病竹烧毁。
八、执行规范标准

1.《西安高新区城市精细化管理标准(试行)》
2.《西安高新区城市管理工作标准和细则》
3.《西安市城市道路清扫保洁技术规范》DB6101/T 3057-2019

4.《西安市高新区厕所保洁质量标准》

5.《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016

6.《公路沥青路面养护技术规范》JTG 5142-2019

7.《道路施工安全设施设置示例》GB5768-2009

8.《城市道路养护作业安全设施设置技术规程》DBJ/T13-149-2012  

9.《电力监管条例》
10.《电网运行规则》
11.《变电站管理规范》

12.《电业安全工作规程》

13.《建筑电气工程施工质量验收规范》

14.《西安市市政工程设施管理条例》

15.《西安市城市夜景照明管理办法》

16.《园林绿化养护标准》CJJ/T287-2018
17.《城市绿化养护技术规程》DBJ61-50
18.《西安高新区城市绿地管理养护考核办法 （试行）》

单位公章：

                                日期：2026年6月23日
附件1

	2026-2027年度道路保洁项目及范围清单

	

	序号
	项目名称
	概况
	数量

	1
	道路清扫保洁
	园区范围内日常道路清扫保洁
	685458㎡

	2
	公共卫生间清洁
	园区范围内公共卫生间日常清洁
	5个

	3
	融雪剂
	园区除冰雪用融雪剂
	30吨

	序号
	道路名称
	面积（㎡）
	备注

	1
	草堂大道、秦岭大道等主要道路共计约685458㎡
	

	序号
	公厕名称
	数量（座）
	备注

	1
	草堂大道公厕
	1
	

	2
	草堂四路公厕
	1
	

	3
	草堂五路公厕
	1
	

	4
	草堂七路公厕
	1
	

	5
	国家版本馆南广场公厕
	1
	

	
	合计
	5
	


附件2


2026-2027年度市政基础设施维护及防汛项目数量清单
	序号
	项目名称
	计量单位
	月估数量
	总数量
	备注

	1
	5cm厚细粒式(AC-13)SBS改性沥青砼上面层修复(含拆除及垃圾清运)
	m2
	110.00 
	1320.00 
	

	2
	7cm厚中粒式(AC-20)沥青砼下面层修复(含拆除及垃圾清运)
	m2
	70.00 
	840.00 
	

	3
	15cm厚水泥稳定碎石基层(水泥掺量5%)(含拆除及垃圾清运)
	m2
	15.00 
	180.00 
	

	4
	15cm厚二灰碎石基层(重量比8:17:75)(含拆除及垃圾清运)
	m2
	15.00 
	180.00 
	

	5
	20cm厚石灰土底基层(石灰掺量10%)(含拆除及垃圾清运)
	m2
	12.00 
	144.00 
	

	6
	6cm厚C30砼人行道透水砖更换(含拆除及垃圾清运)(30×15×6cm)
	m2
	15.00 
	180.00 
	

	7
	20cm厚C25水泥混凝土路面修复(含拆除及垃圾清运)
	m2
	5.00 
	60.00 
	

	8
	C35砼乙式路缘石更换(含拆除及垃圾清运)(立道牙，长79×35×13.3cm)
	m
	15.29 
	183.48 
	

	9
	C35砼防撞路缘石更换(含拆除及垃圾清运)(立道牙，长49×40×25cm)
	m
	10.00 
	120.00 
	

	10
	C35砼平石路缘石更换(含拆除及垃圾清运)(平石，长39×50×10cm)
	m
	15.00 
	180.00 
	

	11
	可调式重型铸铁井盖更换(D=70cm)(含拆除及垃圾清运)
	座
	8.00 
	96.00 
	

	12
	铸铁井盖升高5-10cm(D=70cm)(含拆除及垃圾清运)
	座
	6.00 
	72.00 
	

	13
	铸铁雨水篦子更换(含井圈支座防盗链)(75×45cm)(含拆除及垃圾清运)
	座
	8.00 
	96.00 
	

	14
	计日工（普工）
	工日
	150.00 
	1800.00 
	

	15
	计日工（井下管道工）
	工日
	4.00 
	48.00 
	

	16
	计日工（2m3载货汽车）
	工日
	30.00 
	360.00 
	

	17
	计日工（1m3挖机）
	台班
	2.00 
	24.00 
	

	18
	计日工（10kw汽油发电机）
	台班
	20.00 
	240.00 
	

	19
	计日工（4寸7.5kw污水泵）
	台班
	20.00 
	240.00 
	

	20
	计日工（D=70cm、1kw排气扇）
	台班
	20.00 
	240.00 
	

	21
	人工土方开挖
	m3
	3.00 
	36.00 
	

	22
	垃圾外运（含挖、装车、运输、弃置等全部费用，暂按50km计入）
	m3
	2.00 
	24.00 
	

	23
	消火栓更换修复SS100/65（含拆除）
	套
	1.00 
	12.00 
	

	24
	管道漏点修复(哈夫节)球墨铸铁，规格：DN80-DN200（拆旧换新）
	套
	1.00 
	12.00 
	

	25
	阀门更换修复球墨铸铁，规格：DN200及以下（含管材换件、含法兰拆除更换）
	套
	1.00 
	12.00 
	

	26
	水表更换修复DN80-DN200（法兰水表拆除更换）
	套
	1.00 
	12.00 
	

	27
	双壁波纹管道安装DN300（胶圈接口）
	m
	3.00 
	36.00 
	

	28
	热熔标线（清除以前旧线，新铺）
	m2
	30.00 
	360.00 
	

	29
	5cm厚冷拌沥青混凝土修复路面�（含破除及垃圾清运）
	m2
	60.00 
	720.00 
	

	30
	7cm厚冷拌沥青混凝土修复路面�（含破除及垃圾清运）
	m2
	30.00 
	360.00 
	

	31
	防坠网
	个
	15.00 
	180.00 
	

	32
	吸污车（12m3,含淤泥处理）
	台班
	1.00 
	12.00 
	

	33
	蛙人下井（封、拆堵）
	台班
	0.50 
	6.00 
	


附件3

2026-2027年度电力维护项目数量清单

	电力维护工作范围：

⑴草堂园区范围内40台箱变特种行业定期设备检测及日常巡查、维护、检修等工作； 

⑵负责实施2091基路灯、76500米路灯电缆日常巡查、检修、抢修、维护等工作；

⑶负责实施51000米电力沟道及4700米通讯沟道的巡查、养护、修复等工作； 

⑷负责园区51个路口交通信号灯的日常巡查、检修、抢修、维护等工作。

⑸负责入区企业临时低压线缆的巡查、维护工作，配合、协助抄录及催收园区各临电企业每个月电费工作。

⑹负责完成其他维护、抢修工作及园区发展中心交办的其他事项。

	序号
	型号规格
	工程内容
	单位
	数量
（暂定）

	1
	箱式变电站检测
	630KVA及以下
	元/台/次
	1

	2
	箱式变电站检测
	315KVA及以下
	元/台/次
	1

	3
	塑壳断路器拆除更换
	CM3-250M/3300
	台
	8

	4
	交流接触器拆除更换
	NC2-150
	台
	6

	5
	单极空气开关拆除更换
	C20-1P10A
	台
	12

	6
	微电脑时钟控制开关拆除更换
	KG316T 
	台
	15

	7
	高压熔管拆除更换
	XRNT-10KV/100A
	只
	12

	8
	高压跌落式熔断器拆除更换
	XS-200A
	只
	8

	9
	LED路灯灯具拆除更换
	100W
	套
	50

	10
	LED路灯灯具拆除更换
	200W
	套
	40

	11
	LED路灯灯具拆除更换
	240W
	套
	35

	12
	路灯电源拆除更换
	HLG-240H-36A
	套
	30

	13
	单臂路灯杆拆除更换
	11米定制
	基
	5

	14
	双臂路灯杆拆除更换
	11米定制
	基
	5

	15
	三火灯杆拆除更换
	14米定制
	基
	4

	16
	路灯杆除锈、喷漆（手工除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍）
	
	基
	5

	17
	路灯杆混凝土基础拆除，新做（含土方及基础预埋铁件）
	
	座
	8

	18
	路灯杆检修盖拆除更换
	定制
	套
	40

	19
	电力电缆拆除更换
	ZR-YJV-3*4
	米
	300

	20
	电力电缆拆除更换
	ZR-YJLV22-10kv-3*70
	米
	200

	21
	电力电缆拆除更换
	ZR-YJV22-10kv-3*70
	米
	150

	22
	电力电缆拆除更换
	ZR-YJLV-4*50+1*25
	米
	150

	23
	路灯杆腊克线拆除更换
	ZR-FVL2.5mm²
	米
	52.4

	24
	更换灌封式地埋盒
	OKM-3
	套
	20

	25
	热缩电缆中间头拆除更换
	RS-1KV（25-50mm²）
	套
	40

	26
	PE电缆管拆除更换
	Φ90
	米
	150

	27
	镀锌钢管拆除更换
	Φ110
	米
	150

	28
	坍塌沟道修复（拆除塌陷及修复）
	砖砌沟道（净宽1.4m*净高1.8m）
	延米
	30

	29
	修复排管拆除更换
	MPP-DN160*27根
	延米
	30

	30
	电缆管道检查井桶维修（300mm以内）
	Φ600*800
	座
	5

	31
	直线人孔井拆除新做
	1.4*1.4*1.7m
	座
	3

	32
	路灯电缆检修井拆除新做（含井盖）
	600*800*1000mm
	座
	10

	33
	电力检修井井圈混凝土预制拆除新做
	外方1000*1000mm内圆700*δ120mm
	个
	8

	34
	电力检修井井盖拆除更换
	混凝土预制井盖Φ690*δ80mm
	个
	12

	35
	球墨铸铁井盖拆除更换
	600*800mm  50T
	套
	12

	36
	热浸锌角钢电缆支架拆除更换
	高1.6m*宽0.35m*6层
	套
	5

	37
	控制电缆拆除更换
	KVV-14*1
	米
	120

	38
	控制电缆拆除更换
	KVV-7*1
	米
	150

	39
	沟道开挖回填（人机配合开挖，人工回填）
	宽0.5m*深0.8m
	米
	200

	40
	人行道破除及恢复
	
	平方米
	200

	41
	热缩电缆终端头
	RS-1KV（25-50mm²)
	套
	10

	42
	电缆故障排查
	故障点
	个
	5

	43
	日常维护人工费
	普工
	元/工日
	60

	44
	日常维护人工费
	电工
	元/工日
	40

	45
	日常维护车辆费
	工程车
	元/台班
	10

	46
	日常维护吊车费
	12吨
	元/台班
	8

	47
	日常维护挖掘机费
	3吨
	元/台班
	10


附件4

	2026-2027年度绿化养护范围数量清单

	序号
	养护路段及范围
	面积（㎡）

	1
	秦岭大道（草堂四路-草堂九路）
	59261

	2
	秦岭三路（草堂七路-草堂大道）
	17836

	3
	秦岭四路（草堂六路-草堂大道）
	21554

	4
	秦岭西八路
	13500

	5
	云岭路
	37384

	6
	草堂四路（秦岭一路-秦岭六路）
	58500

	7
	草堂四路（秦岭六路-秦岭西八路）
	20000

	8
	草堂大道（环山路-秦岭东八路）
	70043

	9
	草堂八路
	12079

	10
	文济路
	2586

	11
	现草堂基地办公区
	21700

	合计
	334443




