后宰门小学消防隐患整改实施方案

一、项目背景与目标

1.1 项目背景

根据消防检查结果，后宰门小学现存16项消防安全隐患，涉及疏散设施缺失、耐火构造不达标、消防供水系统缺陷、标识系统故障等四类问题，不符合《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）要求。其中15项为可整改项，1项（东侧楼梯间净宽不足）因建筑现状限制无法整改，需重点管控。

1.2 整改目标

合规性：所有可整改项100%满足现行消防规范，通过辖区消防部门验收；

安全性：消除消火栓无水、耐火极限不足等高风险隐患，保障师生生命财产安全；

时效性：总工期≤35天，优先利用周末及暑假施工，避免干扰正常教学。

- 整改范围与责任划分

| - 类别 | - 整改内容 | - 责任主体 | - 协作要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 可立即整改项 | - 标识补装、管线调试、局部拆改等13项 | - 施工单位 | - 严格按规范施工，留存过程资料 |
| 协调推进项 | 外墙保温燃烧性能复核、消防水池合规性确认 | 校方（甲方） | 需对接住建/消防部门出具书面意见 |
| 特殊说明项 | 东侧楼梯间净宽不足 | 校方 | 留存情况说明，纳入日常重点巡查 |

- 分项整改措施与技术要求

- 疏散设施完善（序号1、7、8、9、13、15）

| 序号 | 具体问题 | 整改措施 | 技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层西侧卷帘门、看台缺应急照明/疏散指示 | 1处卷帘门常开上锁+警示标识；补装应急照明1只、疏散指示灯1只，NH-RVS-2*1.5电气配线10米，JDG20电气配管10米 | 标识亮度≥50cd/㎡，应急照明续航≥90min（《消防应急照明和疏散指示系统》GB51309） |
| 7 | 二层东侧楼梯间无安全出口标识 | 补装安全出口标识1只，NH-RVS-2*1.5电气配线5米，JDG20电气配管5米 | 距地高度1.3~1.5m，指向清晰 |
| 8 | 三层阅览室缺疏散标识、照度不足、门向内开 | 补装疏散指示灯3只；拆除并更换3只应急照明灯；1樘门拆除改为外开钢制乙级防火门（1.5m*2.1m)，NH-RVS-2*1.5电气配线15米，JDG20电气配管15米 | 照度≥3lx，防火门开启力≤80N（《防火门》GB12955） |
| 9 | 四层报告厅多类隐患（门未防火、标识错误、开启方向错、走道无标识） | 拆除更换1樘甲级防火门(1.5m*2.1m)；西侧补装出口标识1只；南侧拆除并更换错误标识1只；2樘疏散门(1.5m*2.1m)拆除改为外开乙级防火门；走道补装应急照明6只、疏散指示6只，NH-RVS-2*1.5电气配线70米，JDG20电气配管70米 | 甲级防火门耐火极限≥1.5h，疏散门净宽≥0.9m |
| 13 | 部分疏散指示未通电 | 全校园排查100只疏散指示灯，修复故障、接通电源 | 通电率100%，坏损灯具同步更换 |
| 15 | 外立面无消防救援标识 | 3层及以上增设6个消防救援窗口标识 | 尺寸≥1.0m×1.0m，红底白字，标注“消防救援窗口” |

（二）耐火构造提升（序号3、5、6、11、16）

| 序号 | 具体问题 | 整改措施 | 技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 钢结构顶板、楼梯耐火极限不足 | 喷涂超薄型钢结构防火涂料120平米 | 耐火极限≥1.0h，涂层厚度符合《钢结构防火涂料》GB14907 |
| 5 | 一层东侧走道顶板/墙面可燃 | 顶板拆除可燃层后用无机涂料饰面（24㎡）；墙面拆除用可燃层后用阻燃板+石膏板双层包覆（70㎡） | 墙面燃烧性能达A级（《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624） |
| 6 | 楼梯间装修可燃 | 拆除墙面可燃装饰，基层清理后刷饰面型防火漆，约30平米，拆除塑胶地面约30平米 | 防火漆耐燃时间≥20min（《饰面型防火涂料》GB12441） |
| 11 | 东侧楼梯间开卫生间窗洞 | 加气块砌筑封堵，约1.92立方，厚度120mm,只粉刷里面，乳胶漆粉刷 | 封堵后墙体耐火极限与原墙一致（≥2.0h） |
| 16 | 玻璃电梯井道耐火不足 | 井道内侧增设防火板包覆，约230平米 | 耐火极限≥2.0h，板材密度≥800kg/m³（《防火封堵材料》GB23864） |

- 消防供水系统整改（序号2、12、14）

| 序号 | 具体问题 | 整改措施 | 技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 消火栓管道无防冻、无水 | 明敷管道包覆5立方40mm厚橡塑海绵保温层；系统注水打压 | 保温层导热系数≤0.034W/(m·K)，试验压力1.4MPa（《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974） |
| 12 | 消防水箱间多类隐患（无防冻、进水管低、无流量开关等） | 水箱外包1.8立方50mm厚橡塑海绵保温层；进水管改为DN50镀锌管（1m）、封堵原接口；出水管装DN100流量开关1套；线缆穿3mJDG20金属管保护；电接点压力表接线3*1.0阻燃电线并调试；桥架穿楼板处防火封堵4处；水箱注水 | 水箱水温≥5℃，流量开关动作值按设计整定（启动泵压力≤0.15MPa） |
| 14 | 无消防泵房及水池 | 利旧原有雨水收集池改造为消防水池；新建水泵房（开挖6立方，钢筋混凝土C30砌筑墙体12立方，2台水泵的基础C30施工）；增加2台消火栓泵（Q=15L/s,H=0.50MPa,N=18.5KW）和潜污泵（Q=20m3/h,H=15m,N=4KW）2台，开挖220立方并回填土方220立方用于水泵和教学楼原有消火栓管道连接，DN150镀锌钢管12米，DN150沟槽管件4个，DN100镀锌钢管190米，DN100沟槽管件58个，DN150闸阀2个，DN100闸阀2个，旋流DN150防止器2个，DN100橡胶软接头2个，DN150橡胶软接头2个，DN100异径管2个，DN150异径管2个，DN100消声止回阀2个，DN100截止阀2个，DN100安全阀1个，DN100蝶阀3个，压力表4个，压力开关1个，流量测试装置2个，DN80橡胶软接头2个，DN80止回阀2个，DN80闸阀2个，DN80镀锌钢管8米，DN80沟槽管件2个，DN150沟槽法兰4副，DN100沟槽法兰12副，DN80沟槽法兰6副，管道支架20kg以及消火栓泵控制箱600*2200*60、配电箱-ATXF600*2200*600、潜污泵控制箱600*400*200各1台，消防电话1个，液位显示装置1个，液位仪显示装置1个，,ZC-KVV-4*1.5,ZC-KVV-4*1.5电气配线17.75米，WDZAN-KYJY-6*1.5控制电缆200米和电缆头4个，WDZAN-KYJY-2*1.5控制电缆21.43米和电缆头2个，WDZB2N-RYSP-2*1.5电气配线3.84米，WDZN-YJY-7*10电力电缆18.37米和电缆头4个，WDZN-YJY-5*16电力电缆33.55米和电缆头2个，WDZN-YJY-5*4电力电缆15.31米和电缆头2个，WDZN-YJY-4*4电力电缆11.84米和电缆头4个，SC50电气配管42.07米，SC32电气配管11.23米，SC25电气配管41.42米，SC15电气配管508.16米，ZC-KVV-4*1.5控制电缆500米和电缆头2个，插座2个，开关按钮1个，防水防尘灯4个，WDZN-BYJ2.5电气配线56.52米，WDZN-BYJ4电气配线45.63米，SC15电气配管17.17米，SC20电气配管9.61米 | 水泵流量≥15L/s，扬程≥0.50MPa；最不利点消火栓压力≥0.15MPa；水池有效容积≥108m³（《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974） |

（四）特殊事项说明

1.序号4（东侧楼梯间净宽不足）：属既有建筑客观限制，由校方形成《情况说明》报辖区消防大队，日常加强该区域限流（单次通行≤2人）、巡查（每日3次）。

2.序号10（外墙保温复核）：由校方委托第三方检测机构出具燃烧性能报告，若为B1级，按《既有建筑消防改造技术规范》申请备案豁免，施工单位配合提供技术支持。

- 四、实施进度计划

| 阶段 | 工期 | 核心工作 | 节点要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 3天 | 现场勘查、材料采购（防火涂料、防火门等）、校方协调会、安全技术交底 | 第3天完成施工围挡搭设与作业面移交 |
| 拆除阶段 | 5天 | 可燃装修拆除（序号5、6）、窗洞封堵（序号11）、旧管线断点处理 | 第8天完成全部拆除与垃圾清运（运距≤30km至指定消纳场） |
| 主体施工阶段 | 18天 | 防火涂料施工（序号3）、防火板/防火门安装（序号8、9、16）、消防管网敷设（序号2、12、14） | 第26天完成所有硬件安装，同步完成隐蔽工程验收 |
| 调试验收阶段 | 4天 | 疏散系统通电测试（序号13）、消防管网打压（序号2）、水泵单机/联动调试（序号14）、消防部门预验收 | 第30天完成整改自验，提交《竣工资料》（含产品合格证、检测报告、施工记录） |
| 收尾交付阶段 | 2天 | 场地清理、操作培训（校方人员）、问题销项 | 第32天正式交付，同步签订《维保协议》（质保期1年） |

五、质量与安全管控

（一）质量控制标准

1.所有材料进场核验合格证、检测报告，消防产品需提供3C认证，不合格材料严禁使用。

2.严格执行《消防设施通用规范》（GB55036-2022）、《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）等现行标准，每道工序完成后经监理验收方可进入下一道工序。

（二）安全管理措施

1.施工区域与教学区硬隔离，设置明显警示标识，配备专职安全员全程巡查。

2.特种作业人员（电工、焊工、起重工）持证上岗，动火作业提前审批，现场配备足量灭火器材。

3.临时用电执行“三相五线制”，配电箱加装漏电保护器，每日作业前检查线路安全性。

六、保障措施

1.人员保障：组建专项项目部，配备项目经理1名、施工员2名、质检员1名、安全员1名，所有人员持岗上证。

2.环保保障：拆除作业采取湿法施工，裸土及时覆盖；夜间施工不超过22:00，避免噪声干扰教学。

3.应急保障：制定火灾、触电、物体打击应急预案，现场配备急救箱，提前对接就近医院应急通道。